(별지 제 2-1 호 서식)

□ 소 화 기 구

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점검항목		점검내용					점검결과					비 고
										결과	불량내용		조치내용
소화기구		소화기		설치장소	○통행 또는 피난에의 장애여부 ○소화약제는 동결․변질 등의 우려가 없고 사용하기 쉬운 위치에 설치여부
				설치거리	○보행거리가 규정치 이하인가 여부										○소형: 20m ○대형: 30m
				적 응 성	○설치장소에 적응하는 소화기 인가의 여부
				위치표지	○설치 위치표지 부착 여부										○바닥에서 1.5m이하
				본체용기	○변형․손상․현저한 부식 등의 여부
				누름쇠, 레바등의 조작장치	○변형․손상 등이 없고 정확한 장치 여부
				캡	○변형․손상 등이 없고 정확한 결합 여부
				호 스․ 혼․노즐	○본체 용기와의 정확한 결합 여부 ○이산화탄소소화기는 혼 손잡이의 탈락 여부
				지시압력계	○지시압력치의 적정 여부										축압식소화기 (녹색범위)
				소화약제	○분말소화약제와 고체화된 것이 있는가의 여부
				안전핀	○봉인의 탈락 여부
		자 동 소화장치		소화약제	○지시압력치의 적정 여부
				수신부	○설치장소 및 음향장치의 음량의 적정여부
				감지부	○가스누설시험시의 작동여부 및 연료특성의 적절한 설치위치여부
				방출구	○소화약제 방출장애 여부
				차단밸브	○가스차단밸브의 견고성 및 정상 개폐여부
보유현황	설치장소 (층별)					종류 및 규격	보유 수량	합격 수량	불량 수량	설치장소 (층별)		종류 및 규격		보유 수량	합격 수량	불량 수량

210mm×297mm 일반용지 60g/㎡(재활용품)

[자체서식] 소화기 설치대상

소방시설 자체점검표

□ 점검대상 :             (소재지)

□ 소방시설 등 점검결과

구분	해 당 설 비						점검결과				구분	해 당 설 비					점검결과
소화설비	□소화기구				□소화기						피난설비	□피난기구	□피난사다리
					□자동소화장치								□완강기
					□간이소화용구								□구조대
	□옥내소화전설비												□다수인피난장비
	□옥외소화전설비												□승강식피난기
	□스프링클러설비												□하향식내림식사다리
	□간이스프링클러설비												□미끄럼봉
	□물분무소화설비												□피난로프
	□포소화설비												□공기안전메트
	□이산화탄소소화설비												□간이완강기
	□할로겐화합물소화설비												□기타 :
	□분말소화설비											□인명구조 기 구	□방열복
	□청정약제소화설비												□공기호흡기
	□미분무소화설비												□인공소생기
	□화재조기진압용스프링클러설비											□유도등	□피난구유도등
	□강화액소화설비												□통로유도등
	□기타 :												□계단통로유도등
경보설비	□자동화재탐지설비및시각경보기												□객석유도등
	□통합감시시설											□유도표지
	□자동화재속보설비											□비상조명등
	□누전경보기											□휴대용비상조명등
	□비상 경보 설비		□비상벨설비									□기타 :
			□자동식싸이렌								소화용수 설 비	□상수도소화용수설비
			□단독경보형감지기									□기타 :
			□기타 :								소화활동 설 비	□제연설비
	□비상방송설비											□연결송수관설비
	□가스누설경보기											□연결살수설비
	□기타											□연소방지설비
기 타	□방염물품											□무선통신보조설비
□소방관련사항												□비상콘센트설비
비 고	※자동소화장치는 주방용․케비넷형․소공간 자동소화장치 및 자동확산소화장치를 말한다.
□ 다중이용업 소방시설 등
소방시설		구 분		□소화설비		□경보설비				□피난설비		□소화용수설비		□소화활동설비
		점검결과
방화시설		구 분		□출입문					□비상구(비상탈출구)
		점검결과
기타시설		구 분		□영상음향차단장치					□누전차단기			□피난유도선			□방염물품
		점검결과
비 고		※ 방염처리여부 :

점검기간 :     년    월    일부터     년    월    일 까지

점검자                                        (서명)

※소방시설, 다중이용업란의 □란에는 해당 시설에 V를 한다. 점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※점검자는 자필로 서명한다.

210mm×297mm 일반용지 60g/㎡(재활용품)