[별지 1호서식]

소방검사 세부검사표

1. 검사대상

대 상 명			전화번호
소 재 지			주 용 도
건물구조		대표자		방화관리자

2. 검사사항

검사구분	주요검사사항	조치사항
①화재예방조치에 관한 사항
②개수명령등 조치에 관한 사항
③방화관리자 선임 및 방화관리업무에 관한 사항
④위험물 제조소등 안전관리에 관한 사항
⑤위험물안전관리자, 위험물시설안전원의 선임 및 업무에 관한 사항
⑥소방시설자체점검에 관한 사항
⑦기타 소방법령 관련사항

< 기타 소방관련 검사사항 >

검사구분	주요검사사항	조치사항
①건축분야 관리상태	①방화구획(방화문 포함) ②피난계단 및 통로 ③비상구(비상탈출구) ④가연성 내장재 사용여부
②전기분야
③가스분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

3. 안전관리상 참고사항

○ 화재취약 위험시설
○ 경방관리 및 화재시 특이사항
○ 차기 점검시 확인사항
○ 행정처분 또는 법령위반에 의한 처벌경력 등

4. 검사자 종합의견

○ 관계인의 방화관리 관심도 및 여론	○ 방화관리자의 회사내 입지정도 ○ 시설주의 소방안전관리의식 ○ 소방시설과 방화시설 안전관리 상태 총평 ○ 기타
○ 소방검사에 대한 의견	○ 전체적인 점검결과 의견을 간략히 기재 ○ 현지시정사항 및 지도사항 기재 ○ 보험가입과 금액등 기재 ○ 기타
비고)

※ 비고란에는 기타 검사부에서 기재하지 아니한 특이사항을 기재한다.

< 소방시설 기능에 대한 검사사항 > - 검사필요시 작성

검사구분	주요검사사항	조치사항
①소화설비	①소화기구의 적정성 ②옥내소화전 설비의 적정성 ③스프링클러설비의 적정성 (간이스프링클러설비 포함) ④물분무등소화설비의 적정성 ⑤옥외소화전설비의 적정성
②경보설비	①비상경보설비의 적합성 ②비상방송설비․누전경보기․ 가스누설경보기의 적합성 ③자동화재탐지설비의 적합성 ④자동화재속보설비의 적합성
③피난설비	①피난 및 인명구조기구 적정성 및 위치․수량등 파악 ②유도등․유도표지 및 비상조명등 적정성
④소화용수설비	①상수도소화용수설비의 적정성 ②기타 용수설비의 적정성
⑤소화활동설비	①제연설비의 적정성(제연구획 확인) ②연결송수관 및 연결살수설비 적정성 ③비상콘센트 및 무선통신보조설비 적정성 ④연소방지설비 적정성

< 다중이용시설 소방검사 >

검사구분	주요검사사항	조치사항
다중이용업소의 소방․방화시설에 관한 사항	①안전점검표비치 적정여부 ②방염대상물품 및 방염처리상태 적정성 ③소화기 및 간이소화용구의 비치적정 및 기능점검 ④간이스프링클러설비 적정성 ⑤피난설비 적정성 - 유도등․유도표지, 비상조명등, 피난기구등 기능점검 ⑥경보설비의 적정성 - 비상벨설비, 비상방송설비, 가스누설경보기 기능점검 - 경보설비의 각실 설치여부 ⑦방화시설의 적정성 - 방화문 성능의 적합성 (시험성적서, 열림구조, 기밀도등) - 비상구(비상탈출구)의 구조 적합성(크기, 위치, 피난용이성 등) ⑧영상음향차단장치 기능점검 - 위치, 작동방법등 ⑨누전차단기의 기능점검 피난유도선 확인 - 피난유도선의 각실 배치여부 화기취급장소 및 위험물 안전관리 상태
	※ 비고(검사하기 곤란한 사항이나 검사시 특이사항 기재)

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))

[별지 5호 서식]

소 방 시 설 외 관 점 검 표

1. 소화기 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
수동식	․점검표에 검사기일이 기재되어 있는가 ․소화기 본체에는 검정인이 탈락되지 않았는가 ․사용방법 및 적응화재 표시는 되어 있는가 ․용기본체의 도장이 벗겨진 부분이 부식되고 있지 않은가 ․설치장소에 소화기표시는 되어 있는가 ․밸브 및 패킹이 노후되거나 탈락되지 않았는가 ․노즐등에 이물질이 끼어 있지는 않는가
자동식	․소화약제용기 지시압력치는 적정한가 ․수신부의 설치장소 및 음량장치의 음량은 적정한가 ․가스누설 시험시 감지기의 작동하며 연료특성에 따른 적절한 설치위치 인가 ․방출구에서 소화약제 방출 시 장애는 없는가 ․가스차단밸브는 견고하며 정상적으로 계폐되는가

2. 옥내. 외 소화전 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․소화전의 위치 표시등은 점등되어 있는가 ․소화전 개폐밸브는 바닥으로부터 1.5m 이하에 설치되어 있는가 ․소화전은 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할수 있는 장소에 설치되어 있는가 ․수원은 정량 확보되어 있는가 ․소화전함, 펌프, 전동기 주위에 장애물은 없는가 ․소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되지 않았는가 ․결합부 등에서 누수되지 않았는가 ․각 밸브의 개폐조작은 용이한가 ․수동밸브의 경우 개폐상태를 알수 있도록 표시가 되어 있는가

3. 스프링쿨러, 물분무, 포소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․수원은 정량 확보되어 있는가 ․제어밸브는 개폐, 작동, 접근을 쉽게 할수 있는가 ․제어밸브 개폐상태는 정상인가 ․제어밸브의 수압 및 공기압을 나타내는 계기가 정상압으로 유지되고 있는가 ․배관 및 헤드의 유수는 없는가 ․동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는가 ․헤드주위에는 작동에 필요한 공간이 확보되어 있으며 살수에 방해가 되는 장애물은 없는가

4. 이산화탄소, 할로겐화합물, 분말소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․기동용기는 조작장치와 직결되어 있는가 ․기동용기의 봉판은 밀봉되어 있는가 ․가스배관의 체크밸브는 방출표시 방향으로 되어 있는가 ․원격조정장치는 이상없는가 ․안전밸브는 파손 변형되지 않았는가 ․압력스위치는 이상없는가 ․소화약제량은 충분한가 ․방출표시 작동은 이상없는가 ․수신반의 도통시험 및 동작시험시 이상 없는가 있으며 살수에 방해 ․비상전원은 이상없는가

5. 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상경보설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람고를 비치하였는가 ․수신기 부근에 조작상 지장을 주는 장애물은 없는가 ․수신기 조작부 스위치는 정상위치에 있는가 ․감지기는 유효하게 화재발생을 감지할 수 있도록 설치되었는가 ․연기감지기는 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 그 부분에 설치되어 있는가 ․발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가 ․비상전원이 방전되고 있지 않았는가

6. 누전경보기 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․수신기는 점검이 용이한가 ․건축물의 인입구 배선마다 또는 제2종 접지선마다 연결되어 있는가 ․각 경계회로에 연결되어 있는 누전경보기는 이상없는가

7.피난설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․피난기구의 사용방법은 표시되어 있는가 ․피난기구의 설치장소와 장치구의 표시는 잘되어 있는가 ․피난기구 및 고정장치는 노후, 파손, 변형 되지 않았는가 ․비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되는가 ․통로에는 피난에 방해가 되는 물건을 방치하지 않았는가 ․비상구나 출입구 등의 부근에 케텐 거울 등을 장치하지 않았는가 ․옥외계단은 노후되었거나 파손되어 있지 않았는가 ․유도등 및 유도표지는 파손,변형,탈락되지 않았으며,유도 등의 전원은 항상 점등되어 있는가(3선배선식은 예외)

8. 소화용수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․저수탱크는 파손, 누수, 동결 등으로 사용에 지장이 없는가 ․소화용수는 만수되어 있는가 ․사용에 지장이 있는 장애물이 방치되어 있지 않은가 ․소방차가 2m이내의 지점까지 접근이 가능한가 ․소화수조에는 적당한 크기의 흡수관 투입구가 설치되어 있는가 ․흡수관 투입구에 “흡수관 투입구” 라는 표지가 되어 있는가

9. 제연설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․각 제연구역의 공기유입구는 이상 없는가 ․제연경계벽 및 자동폐쇄식 갑종방화문은 이상없는가 ․배연기가 가열될 우려가 있는 부분은 설치되어 있지 않은가 ․배연용 풍도는 파손, 변형된 부분이 없는가 ․비상전원은 이상없는가

10. 연결송수관, 연결살수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․소방펌프차량은 쉽게 접근할 수 있는가 ․사용에 지장이 없는가 ․송수구에는 나사식 보호용 덮개가 부착되어 있는가 ․가압송수장치는 이상없으며 전원은 단절되어 있지 않은가 ․방수용 기구함 속에는 15m 호오스 5개 이상, 노즐 2개이상이 수납되어 있는가 ․방수용 기구함에 표시된 "방수기 구함" 표지는 이상 없는가 ․살수헤드의 살수에 지장이 있는장애물은 없는가 ․송수구에 소방펌프차가 쉽게 접근할 수 있으며 “연결살수설비용 송수구“ 표지는 이상 없는가 ․하나의 송수구역의 부착헤드는 개방형 또는 폐쇄형 헤드의 어느 것이든 하나의 종류로 되어 있는가 ․송수구역표시 계통도가 설치 되었는가 ․살수헤드가 파손, 탈락된 부분은 없는가

11. 비상콘센트 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․3상교류 200, 300V(볼트)로서 30A(암페어)이상 및 단상교류 100, 200V(볼트)로서 15A 이상의 전기가 공급되고 있는가 ․콘센트의 플러그는 3상교류 200, 300V에는 4극 또는 3극 플러그, 단상교류 100, 200V에는 2극 플러그에 적합한 것으로 되었는가 ․매입식 보호함안에 설치되었는가 ․보호함 표면에 표시된 “비상콘센트”표지는 이상 없는가 ․보호함 상부에 설치된 적색표시등은 점등되어 있는가 ․비상전원은 이상 없는가

12. 위험물 저장취급시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․외인의 출입이 통제되고 있는가 ․불필요한 가연물이 방치되어 있지는 않은가 ․전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지는 이상없는가 ․차광 및 환기 설비는 이상없는가 ․용기의 전도 및 배관의 충격,마찰또는 가열의 위험성은 없는가 ․보호액속에 보존되어야 할 위험물은 보호액 속에 보관되어 있는가 ․기름찌꺼기나 폐액은 방치되고 있지 않은가 ․제1류 : 위험물은 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방치조치가 되어 있는가 ․제2류 : 산화재와의 접촉 고온체와 접근에 대한 방치조치가 되어 있는가 ․제3류 : 물과의 접촉방지에 대한 조치가 되어 있는가 ․제4류 : 불티, 불꽃 및 고온체에 접근 방지 조치가 되어 있는가 ․제5류 : 불티, 불꽃 및 고온체와 접근방지 조치가 되어 있는가 ․제6류 : 가연물과 접촉 방지 조치가 되어 있는가 ․위험물 안전관리자 입회하에 위험물을 취급하고 있는가

.

13. 화기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보하고 있는가 ․가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 되었는가 ․불연재료로 만든 받침대 위에 설치 되었는가 ․연료탱크는 연소기로부터 2m이상의 수평 거리를 확보하였는가 ․채광 및 환기설비가 되어 있는가 ․방화환경조성 및 주의, 경고표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가

14. 가연성 가스시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․용기는 채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 설치되어 있는가 ․가스누설경보기가 설치되어 있는가 ․용기, 배관, 밸브 및 연소기는 파손, 변형, 노후 또는 부식되지는 않았는가 ․환기설비는 되어 있는가 ․방화환경조성 및 주의, 경고 표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가

15. 전기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․개폐기는 정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기를 사용하고 있는가 ․전선은 규격 전선을 사용하고 있는가 ․전선의 노후, 단락 된 곳은 없는가 ․각 전등군마다 점멸기를 설치 하였는가 ․방화 환경조성 및 주위 경고 표시가 설치되어 있으며 파손된 부분은 없는가 ․전기주임 등이 상주 근무하고 있는가

16. 방화시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․내장재는 불연화되어 있는가 ․층별, 면적별, 용도별 방화구획은 설치 되어 있는가 ․방화구획을 관통하는 각종 닥트에 방화댐퍼는 설치되어 있는가 ․방화문의 문틀은 불연재료로 되어있고, 틈은 생기지 아니하는가 ․피난계단구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가 ․비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용하고 있지는 않은가 ․비상용 승강기는 적법하게 설치되어 있는가

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))

[별지 제6호 서식]

소방시설 자체 점검 기록부

①점검일자	② 점검시설	③ 점검내용	④ 점검결과	⑤ 결과조치	⑥ 비 고

점검 담당자 :              (서명 또는 인)

관리 책임자 :              (서명 또는 인)

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))