○ 위험성(취약부분)

- 나무보일러 화구(火口)에서 불티 비화 인근가연물 착화, 연소확대

- 보일러 연통관통부 가연재(목재)인 경우 전도열에 의해 탄화되고 급속과열시 착화발화됨

- 나무보일러 과열 경우 복사열 등에 의한 발화가능성 높은

(보일러 본체 620℃, 연통 460℃)

○ 화재예방대책

- 가연성 벽, 바닥 또는 천장과 접촉하는 연통부분은 규조토, 석면  등 난열단열재 처리 (진흙활용)

- 보일러와 벽, 천장사이의 거리는 0.6m이상 되도록 이격 설치

- 나무보일러 주변을 항상 청결히 하고 소화기 1대 이상 비치

- 방화수(물) 또는 건조사(마른모래)를 보일러 인근에 사전 준비

- 단독형 화재경보기설치로 화재발생시 초기 사실 인지 등

소방기본법시행령

보일러 등의 위치·구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항(제5조관련)

1. 가연성 벽·바닥 또는 천장과 접촉하는 증기기관 또는 연통의 부분은 규조토·석면 등 난연성 단열재로 덮어씌워야 한다.

2. 경유·등유 등 액체연료를 사용하는 경우에는 다음 각목의 사항을 지켜야 한다.

가. 연료탱크는 보일러본체로부터 수평거리 1미터 이상의 간격을 두어 설치할 것

나. 연료탱크에는 화재 등 긴급상황이 발생하는 경우 연료를 차단할 수 있는 개폐밸브를 연료탱크로부터 0.5미터 이내에 설치할 것

다. 연료탱크 또는 연료를 공급하는 배관에는 여과장치를 설치할 것

라. 사용이 허용된 연료 외의 것을 사용하지 아니할 것

마. 연료탱크에는 불연재료(「건축법 시행령」 제2조제10호의 규정에 의한 것을 말한다. 이하 이 표에서 같다)로 된 받침대를 설치하여 연료탱크가 넘어지지 아니하도록 할 것

3. 기체연료를 사용하는 경우에는 다음 각목에 의한다.

가. 보일러를 설치하는 장소에는 환기구를 설치하는 등 가연성가스가 머무르지 아니하도록 할 것

나. 연료를 공급하는 배관은 금속관으로 할 것

다. 화재 등 긴급시 연료를 차단할 수 있는 개폐밸브를 연료용기 등으로부터 0.5미터 이내에 설치할 것

라. 보일러가 설치된 장소에는 가스누설경보기를 설치할 것

4. 보일러와 벽·천장 사이의 거리는 0.6미터 이상 되도록 하여야 한다.

5. 보일러를 실내에 설치하는 경우에는 콘크리트바닥 또는 금속 외의 불연재료로 된 바닥 위에 설치하여야 한다.