=2010. 11.12. 법개정에 따른 신규 및 기존업소 비교=

다중이용업소가 현행법령에 맞게 갖추어야할 사항

구분	신규업소(11.12이후 신규영업대상)	기존업소(11.12이전 영업대상)
안전시설 등	• 소화설비 - 수동식, 자동식소화기, 자동확산소화용구 - 간이스프링클러설비 • 피난설비 - 유도등, 유도표지, 비상조명등 - 휴대용비상조명등 및 피난기구 • 경보설비 - 비상벨설비, 비상방송설비 - 가스누설경보기, 단독경보형감지기 • 방화시설 - 방화문과 비상구 • 영업장 내부통로와 창문(고시원업) • 그 밖의 안전시설 - 영상음향차단장치, 누전차단기, 피난유도선 • 실내장식물 - 방염성능이상물품사용 및 면적제한 적용(내화구조면적의30%이내)	• 소화설비 - 수동식, 자동식소화기, 자동확산소화용구 - 간이스프링클러설비 ※ 내부구조 또는 실내장식물이 변경되는 경우 적용 ※ 권총사격장 : ‘11. 3. 31 완료 • 피난설비 - 유도등, 유도표지, 비상조명등 - 휴대용비상조명등 및 피난기구 • 경보설비 - 비상벨설비, 비상방송설비 - 가스누설경보기, 단독경보형감지기 • 방화시설 - 방화문과 비상구 ※ 골프연습장․안마시술소 : 내부구조가 변경되는 경우 적용 ※ 권총사격장 : ‘11. 3. 31 완료 • 영업장 내부통로와 창문(고시원업) • 그 밖의 안전시설 - 영상음향차단장치, 누전차단기, 피난유도선 • 실내장식물(방염성능기준 이상 사용) ※ 골프연습장․안마시술소 : 내부구조가 변경되는 경우 적용 ※ 권총사격장 : ‘11. 3. 31 완료

안전시설등 설치기준

비상구	○주출입구외에 비상구를 반대방향에 설치하여야함(구조상 불가피한 경우 영업장 장변의 1/2이상 떨어진 위치에 설치) ○비상구를 설치할 수 없는 4층이하 다중이용시설은(피난상 유효한 발코니 또는 부속실을 설치하고, 그장소에 피난기구(고정식사다리 등) 를 설치할 것) ⇒발코니의 구조 및 크기(너비는 75cm이상, 길이는 1.5m이상, 재질은 강철판 또는 콘크리트 구조, 피난자의 추락방지를 위하여 높이 1m이상의 난간설치) ⇒부속실의 구조 및 크기(크기는 가로 75cm이상, 세로1.5m이상, 구조는 준불연재료 이상, 벽은 바닥에서 천정까지 완전히 구획) ○주출입구와 비상구, 영업장과 보일러실 사이의 출입문은 방화문설치(개구부가 있 는 경우 자동방화댐퍼 설치) ○비상구의 유효크기는 가로 75cm×세로150cm 이상 크기로 하고 피난방향으로 열려야 하고, 도어체크를 설치하여야 함 ○비상구문은 원칙적으로 방화문을 설치하여야 하며(주요구조부가 불연재료이면 불연 재료문 가능), 피난방향으로 열려야함
내장재 (방염)	○다중이용업소의 모든 내장재 마감은 불연, 준불연재료로 시공이 원칙이고 ○불가피한 경우 내화(조적)조의 천장과 벽을 합한 면적(유리창 면적 제외)의 30% 미만 까지 방염도료, 선처리된 인테리어필름 시공이 가능하며, 제품이 나올때부터 가스유해 성에 시험에 합격한 제품이어야 부착가능 ⇒스프링클러(간이스프링클러)가 설치된 장소는 면적의 50%까지 가능함 ○합판, 목재, MDF 위에 방염도료나, 선처리된 인테리어필름(두께 0.4mm이하)을 시공 했을때는 소방서에 방염시료 제출후 성능검사에 합격하여야 사용가능)
소방시설등	○소화기, 비상경보설비, 휴대용비상조명등, 유도표지는 각 구획된 실마다 설치 ○피난구유도등은 주출입구, 비상구에 설치, 통로유도등은 구부러진 모퉁이에 계단유도등은 계단참마다 설치 ○노래방기기가 있는 경우 영상음향차단장치설치, 지하층 및 무창증에 위치한 다중이용 업소는 간이스프링클러 설치, 가스를 사용하면 가스누설경보기 설치,모든대상에 누 전차단기 설치
벌 칙	2010년 11월 12일 이전에 허가된 다중이용업소중 소방시설등이 현행기준에 맞지 않는 업소는 최근 화재로 많은 인명피해가 발생한바 법 시행일(2010.11.12)까지 미비 시설등은 조기 설치하여 주시기 바랍니다. 미설치시 다중이용업소의 안전관리에 관한법률 제9조 제1항 의거 200만원 이하의 과태료 처분을 받게 됩니다. [속초소방서 예방안전과 033)630-2322]