피트 공간 스프링클러헤드 기준 적용

『피트 공간 내 스프링클러헤드』등 기준 적용 철저에 관한 질의회신 내용을 전파하여 적용에 혼선이 발생하지 않도록 하고자 함

Ⅰ		개 요

○ 소방방재청 방호과-1713(2011.04.21)호「스프링클러설비 헤드 기준 적용 철저」관련 지침과 관련임

○ 지침을 적용하는데 있어 피트 공간의 구조 및 형상이 다양하여 적용에 혼선이 있어 합리적이고 통일된 업무를 집행하기 위함

Ⅱ		주요내용

□ 적용범위 및 시점

○ 피트 공간은 특정 목적으로 사용할 수 없는 공간이므로 이를 타 용도로 사용할 경우에는 건축법령의 적법 유무와는 별도로 소방시설을 설치하여야 할 장소에 해당되며,

○ 피트 공간에 대한 소방시설 적용은 건축법상에서 정한 면적을 기준으로 법정소방시설을 설치하여야 하며,

○ 법령 및 기준의 개폐로 발생한 사안이 아니므로 신․증축 및 기존건물에 대하여 적용하여야 함

□ 질의회신 내용(요약)

○ 피트 공간을 완전하게 구획된 경우 스프링클러헤드 등 소방시설을 설치하지 않을 수 있는지의 여부? ⇒ 소방시설 설치하지 않을 수 있음

○ 피트 공간을 관통하는 시설물(배관 등) 보수 및 점검을 위한 점검구를 설치할 경우 점검구 기준 및 설치 갯수? ⇒ 피트 공간의 점검구는 「소방시설설치유지 및 안전 관리에 관한 법률」시행령[별표2] [비고] 1에서 정한 기준을 만족한 범위 내에서 가로 0.5M이하 세로 1M 이하의 크기에 갑종방화문 이상의 재질로 4곳 이상의 볼트조임 구조로 완전하게 구획한 경우에는 1개소에 한하여 설치 가능함

○ 피트 공간이 구획된 실의 경우에는 크기 및 높이의 기준은? ⇒ 피트 공간이 구획된 유로(流路)의 경우에는 소방시설을 설치하지 않을 수 있으나, 층별 구획된 공간의 경우에는 시설물(배관, 배선 등)이 차지하는 면적을 제외한 공간이 가로․세로․높이가 각각 1.2M 이상일 때에는 스프링클러헤드를 설치하여야 함

※ ‘유로’ 라 함은 층간 구획되지 아니한 관통된 구멍을 의미

○ 스프링클러헤드를 설치하여야 할 피트 공간에 전기 및 통신시설이 설치되어 있는 경우 적용할 수 있는 소방시설은?

⇒ 스프링클러헤드 작동 시 수손피해가 예상된 장소일 경우에는 방호체적을 방호할 수 있는 고체에어로졸자동소화기 또는 간이소화용구(자동식)로 대체할 수 있음

○ 스프링클러설비가 설치되지 아니한 층의 경우에도 피트공간에 스프링클러헤드를 설치하여야 하는지의 여부? ⇒ 스프링클러가 설치되지 아니한 층의 피트 공간에는 헤드를 설치하지 않을 수 있음

Ⅲ		질의회신 내용

[질의요약 1] 방호과-2402(2011.06.08) : 한국주택협회 질의

가. 피트층을 완전하게 구획한 경우 스프링클러헤드를 설치하지 않아도 되는지의 여부?

나. 피트공간에 설치된 시설물을 점검하기 위한 점검구를 설치할 수 있는지의 여부?

다. 피트공간 높이가 2M 미만의 경우에도 스프링클러헤드를 설치하여야 하는지의 여부?

라. 설비PS, 전기EPS/TPS 내 스프링클러헤드를 설치할 수 없는 경우 대체할 수 있는 소화설비는 무엇이고 설치대상의 조건은 무엇인지?

[회신내용 1]

가. 완전한 구획이 되어있는 장소에는 소방시설을 설치하지 않을 수 있습니다.

나. 피트공간은 특정용도로 사용할 수 없는 용도이므로 건물연면적에서 제외되어있는 공간입니다. 따라서 피트 공간에서는 1곳에 한하여 가로0.5M이하, 세로1M 이하의 점검구에 갑종방화문 이상의 성능을 가진 재질로 4개 이상의 볼팅 처리를 한 경우에는 소방시설을 설치하지 않을 수 있습니다.

다. 1.2M를 초과하는 높이에는 스프링클러헤드를 설치하여야 합니다.

라. 가로1.2M이상, 세로1.2M 이상의 전기설비 등이 설치되어있는 전기EPS/TPS 등의 장소에는 방호체적을 만족하는 고체에어로졸자동소화기 또는 간이소화용구(자동식)로 설치할 수 있습니다

[질의요약 2] 방호과-2390(2011.06.08) : SH공사 질의

가. 각종 배관 및 전기트레이 등이 설치된 지하 공간 내에 스프링클러헤드를 설치하여야 하는지의 여부?

나. 피트공간에 시설물이 없는 경우에도 스프링클러헤드를 설치하여야 하는지의 여부?

[회신내용 2]

가. 「스프링클러설비의 화재안전기준」제15조에서 정한 “파이프덕트 및 덕트피트”의미는 시설물을 통과시키기 위한 구획된 유로(구멍)를 말하므로 시설물 이외의 공간이 있는 피트공간은 소방시설(스프링클러설비 등)을 설치하여야 합니다.

나. 피트공간 내에 점검구(가로0.5M 이하 세로 1M 이하)를 설치한 후 갑종방화문 성능 이상의 철판을 볼트 조임 구조인 경우에는 소방시설을 설치하지 않을 수 있습니다.

[질의요약 3] 방호과-2424(2011.06.09) : △△아파트 공사현장 질의

가. 소방방재청 지침에 의거하여 피트 공간에 스프링클러를 포함한 법정소방시설을 설치하여야 하는지의 여부?

나. 피트 공간을 내화구조로 구획하고 시설물 개보수 필요한 점검구가 있을 경우 소방시설 면제 가능한지의 여부?

[회신내용 3]

가. 피트 공간에 출입문이 있을 경우에는 당해 건축물에 필요한 소방시설을 전부 설치하여야 합니다.

나. 피트 공간 내의 시설물을 점검하기 위하여 최소한의 점검구(가로 0.5m 세로 1m 이하) 1개소에 갑종방화문 이상의 성능을 가진 재질로 볼트 조임 한 경우에는 가능합니다.