소방계획서

( 2012년도)

소방계획서

결재	담 당	대 리	과 장	대표자

( ○○ 건물 )

제 1 절  총  칙

제1조 (목적)

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 소방안전관리자업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리 직장 자체의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여  인명과 재산을 화재로부터 적극 보호함에 그 목적이 있다.

제2조 (적용범위)

우리 사업장의 모든 건축물과 전 종사원 및 출입자에 대하여 적용한다.

제3조 (지휘감독)

이 계획에 의한 소방안전관리자업무를 수행하는 방화관리자는 해당직무와 관련

하여 관리자 및 종업원을 지휘․통솔할 수 있다.

제4조 (소방안전관리자의 업무)

소방안전관리자는 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 6항 근거에 의거 다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 소방계획서의 작성

② 자위소방대의 조직

③ 피난시설 및 방화시설의 유지․관리

④ 소방훈련 및 교육

⑤ 소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 유지․관리

⑥ 화기취급의 감독

⑦ 그 밖의 소방안전관리상 필요한 업무

제5조 (조직 및 임무)

① 우리 사업장의 자위소방대 조직은 통보연락팀, 소화팀, 피난유도팀, 응급구조팀으로 한다.

② 자위소방대원은 소방훈련 또는 화재발생 시에 다음의 임무를 성실히 수행하여야 한다.

상시 근무․거주인원이 10인 이상인 곳

대 표 자

홍길남

소방안전관리자

홍길동

(총원 :   명)

통보연락팀		소화팀		피난유도팀		응급구조팀
홍길일 홍길이		홍길사 홍길오		홍이길 홍삼길 홍사길		홍오길 홍육길

[야간 또는 공휴일] 상시 근무․거주인원이 10인 미만인 곳

소방안전관리자

홍길동

통보연락팀		소화팀
홍길서. 홍길북		홍길일. 홍길이 홍길삼. 홍길사. 홍길오

※ 각 조직의 하단부에 편성인원의 성명을 기재한다.

팀 별	임 무
통보연락팀	․119신고, 건물 내 화재발생 통보 ․관계기관 및 관계자에게 통보연락
소화팀	․소화기, 옥내소화전을 사용 화재진압
피난유도팀	․ 건물내 거주자를 대피유도 ․ 방화문 패쇄, 가스․위험물 등 제거 ․ 중요물품 안전한 장소로 이동
응급구조팀	․ 부상자 응급조치 ․ 병원 긴급후송

제6조 (소방대책 위원회 구성 등)

① 소방안전관리자 업무를 부서장 또는 대표자회의에서 심의, 결정에 의하여 집행하여야 하는 경우에 구성하며, 위원회의 구성, 회의 개최  등은 자체실정에 따라 구성 운영한다.  [ 구성( 0 )  미구성(  ) ]

② 위원회는 소방안전관리자 업무 전반에 관하여 심의하며, 심의 결정된 사항은 지체 없이 시행한다.

위원장
홍길남
소방안전관리자
홍길동

통보연락팀장			소화팀장			피난유도팀장			응급구조팀장
심소방			이소방			박소방			최소방

제2절  화재의 예방

제7조 (소방시설의 점검)

① 소방시설의 점검은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률 제25      조(소방시설의 자체점검 등), 동법시행규칙 제18조(자체점검기준)의 규정

에 의하여 실시한다.

② 작동기능점검을 실시한 경우는 점검결과를 2년간 보관하고 종합정밀점

검을 실시한 경우는 30일(공공기관은 15일) 내에 점검결과를 소방서에

제출하여야 한다.

해당	구분	점검일자	점검방법(점검자)
☑	작동기능점검	00년 9월 15일	자체(홍길동)
☑	종합정밀점검	00년 3월 15일	대행(소방시설관리업자 중 선정)

제8조 (소방시설의 정비 보완)

① 관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적된 고장 또는 기준            미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정․보완 조치한다.

② 자체점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 대표자에           게 보고 후 정비보완하고 소방시설정비보완기록부에 기록․유지한다.

제9조 (방화순찰)

방화순찰은 순찰의 필요성과 여건을 고려하여 계획.

① 우리 사업장의 방화순찰지구는 1개 지구로 하며, 순찰노선은 1개 노선으로 하고, 순찰함은 요소에 1개소를 설치․운영한다.

② 방화순찰 요령은 자체계획에 의해 수립하고 순찰일지를 기록․유지

하여야 한다.

제10조 (소방교육)

① 소방훈련 및 소방교육은 전 근무․거주자(종업원)에게 실시한다.

② 소방훈련 및 교육계획은 아래와 같이 실시하며, 결과를 기록․유지 한다.(강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시한다)

일 자	교 육 내 용	비 고
11월 9일	화재예방, 화재 시 대처요령, 소방시설사용훈련, 피난계획	소방훈련 병행실시

제11조 (방화환경 조성)

우리 사업장의 방화환경은 다음과 같이 조성․운영한다.

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막
	플 래 카 드
	입 간 판	건물현관입구	□불조심 강조의 달□
유인물	표 어	각층 게시판	□설마하면 큰일날 불 조심하면 안전한 불□
	포 스 터	각층 게시판	□국민의 안전을 지키는 든든한 우산이 되겠습니다□
	경 고 문
	주 위 표 시
기 타 홍보물
불조심 홍보방송		월 2회

제12조 (화기사용 제한)

① 증축, 개축, 수선 등의 공사 및 화기(용접작업, 소각 등)를 취급하고자

하는 사람은 방화관리자에게 이를 통보한 후 화재예방 상 필요한 지시

를 받아야 한다.

② 소방안전관리자는 화재예방상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지

또는 제한하거나 안전조치를 취한 후 취급토록 하여야 한다.

③ 기타 필요한 사항은 자체적으로 계획 실시한다.

제13조 (통제 및 제한구역 지정 등)

우리 사업장의 화재예방 상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과  같이 지정․운영한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
통 제 구 역 (보안 및 안전 상 중요한 곳)	전산실	관계자외 출입금지
	위험물저장실	관계자외 출입금지, 화기엄금
	전기실	관계자외 출입금지
제 한 구 역 ( 출입에 안내가 요구되는 구역)

제3절  화재진압

제14조 (소방훈련)

※ 상주,주거인원이 10인이상인 대상에 한함

① 우리 사업장 소방훈련은 소방교육과 [병행(0) 별도(  )]실시한다.

② 연간 소방훈련은 년 1회 이상 실시하며, 소방서와 합동훈련 요청시

추가 실시하여야 한다.

③ 훈련 후 강평을 실시하고 훈련결과는 별지 제12호서식의 소방훈련

교육실시결과기록부를 2년간 보관하여야 한다.

④ 소방훈련을 실시하는 관계인은 소방훈련에 필요한 장비 및 교재등

을 갖춰야 한다.

훈련종류	내 용
기초훈련	소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부분훈련	통보, 연락, 소화, 피난유도, 응급구조, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련
종합훈련	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)
도상훈련	화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

【연간 소방훈련 계획】

월별 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
종합훈련											○
부분훈련									○
기초훈련				○
도상훈련	○

제15조 (화재발생시 행동요령)

① 우리 사업장에 근무․거주자는 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야

하며, 누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고,

건물 내 화재발생 통보, 초기소화, 건물 내 거주자피난유도 등의 조치

를 취하여야 한다.

최초목격자	→	건물내 화재통보 및 119신고	→	소화 및 피난유도

② 화재발생 사실이 건물 내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 팀별로 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

③ 소방안전관리자는 사업장별 실정에 적합한 세부행동요령을 별도로 정  할 수 있다.

제 4 절  소방안전관리 일반

제16조 (소방현황 및 필수 서식의 작성유지)

우리 사업장은 아래 현황서식 중 작성․유지하여야 하는 사항은

[ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13]으로 한다.  [해당번호기재]

1. 건축물 기본현황, 건축물배치도 및 소방시설 배치도

2. 소방시설 현황

3. 피난․방화시설 현황

4. 위험물 시설현황

5. 특수 가연물 취급현황

6. 화재발생 우려가 있는 설비의 현황

7. 화기 책임자 지정 현황

8. 소방시설 정비 보완 기록부

9. 소방대책위원회 회의록

10. 소화기 관리(정비)대장

11. 방화관리 및 순찰일지

12. 소방훈련교육실시결과기록부

13. 소방시설 작동기능점검표

제17조 (공문서 및 관련문서의 보존관리)

소방안전관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한   소방안전관리 업무수행에 필요한 문서 등을 성실히 보존․관리하여야 한다.

제 5 절  벌  칙

제18조 (명령 및 의무 불이행자에 대한 조치 등)

본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 소방안전관리 업무에 필요한 사항에  대한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한 징계 또는 인  사 조치 등의 필요한 조치를 취한다.

[별지1]

건축물기본현황 및 소방시설 배치도

가. 기본현황
건 물 명		소방회관				소재지				영등포구 영등포동 87-1번지									전화			주 2671-0000
																						야 2671-0000
건물구조		내화구조(R·C)조 슬라브지붕 6/3층 1동												부지면적 1,909㎡ 연면적 8,114.70㎡, 건축면적 869.80㎡
		특별피난계단수 개소 경 사 로 개소 승강기 1 개소 피 난 계 단 수 1 개소 옥외계단 개소 비상구 각층 4개소
화재보험 가 입		가입연월일					회사명									가입대상물					계약금액
		00.1.1					00보험(주)									0000					10,000천원
관계인	구분 종별			성 명		연령		직 업					주 소										주민등록 번 호
	소유자			김소방		52		상업					영등포동 87-1										000000 - 0000000
	관리자
	점유자
소안안전관리자	성 명				신고년월일				연령			학 력					자격증종류						직 책
	홍길동				03. 2. 12				52			대졸					방화관리자2급						관리소장
나. 동별∙층별 현황
명 칭 동/층			건물용도 및 명칭			구 조					내장물				층수			바닥 면적		연면적				수용인원
합 계															6/3			8,114.7		8,114.7				1,290
지하3층			기계실			내화구조					배관				1			599.94		599.94				180
지하2층			주차장			내화구조					자동차				1			1,391.1		1,391.19				340
지하1층			식당,강당			내화구조					의자				1			1,440.6		1,440.69				350
1층			강당			내화구조					의자				1			676.08		676.08				200
2~6			사무실			내화구조					사무집기				5			801.36		801.36				220

소방시설 배치도 (층별)

[별지2]

소 방 시 설 현 황 (1)

층별	바닥면적 (㎡)	용 도	소 화 설 비												경보설비
			소화기			옥내소화전	스프링 클러			포		가스계			자동화재 탐 지			비상방송	가스누설경보기
							습식	준비 작동식
			분말	자동 확산	기타		헤 드 수 / 밸브	헤 드 수 / 밸 브	감지기	헤 드 수 / 밸 브	감지기	헤 드 수 / 밸 브	용기수	감지기	감지기		발신기
															열	연기
계			51	5	4	18	293 / 3	204 / 1	46			2 / 1	1	4	163	38	20	133	5
지하3	599	기계실	2	3	4	2	66 / 1								3	7	2	13	3
지하2	1,391	주차장	8			2		204 / 1	46						34	2	2	13
지하1	1,440	식당 강당	8	2		2	133 / 1								11	5	3	13	2
1	676	강당	4			2									8	3	2	13
2	801	사무실	4			2									16	1	2	13
3	801	사무실	4			2									19	1	2	17
4	801	사무실	4			2						2 / 1	1	4	17	5	2	17
5	801	사무실	4			2									16	2	2	17
6	801	사무실	12			2	94 / 1								16	7	2	17
PH			1													2	1
E/L																1
계단																2

소 방 시 설 현 황 (2)

층별	바닥면적 (㎡)	용도	피난설비						소화용수 설 비		소 화 활 동 설 비
			피난기구	유도등		유도표지	비상조명등	휴대 용 조 명 등	상수도소화용수	기타수조	제연	연결 송수관		연결 살수		비상콘센트	무선통신	기타
			완강기	피난구	통로						구역수	방수구	방수기구함	송수구	헤드
계				80	27				1		3	4	1
지하3	599	기계실 전기실		6	1						1
지하2	1,391	주차장		4	3						1
지하1	1,440	식당 강당		17	3						1
1	676	강당		8	3				1
2	801	사무실		5	3
3	801	사무실		7	3							1
4	801	사무실		5	3							1
5	801	사무실		9	3							1
6	801	사무실		16	3							1	1
PH				3	2
계단

[별지3]

피 난 ․ 방 화 시 설 현 황

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
현 시 설 수	각층	8	36	36		2
기능고장 개소	없음	없음	없음	없음		없음

□ 피난시설 : 피난로 - 복도, 계단, 비상구 ⇒ 장애물 설치, 방치, 잠금장치

□ 방화시설 : 화재확대 최소화 - 방화구획, 방화문, 방화셔터 ⇒ 변경, 철거

: 내장재 불연화 - 불연텍스 ⇒ 목재, 합판으로 교체

□ 위반시 : 200만원이하의 과태료 (변경, 패쇄 행위자 처벌)

【방화구획기준】                                (건축법 시행령 46조)

구획종류	구획단위	구조
면적별	-10층 이하층 1,000m2 이내마다 구획 -11층 이상층 200m2 이내마다 구획	1. 내화구조의 바닥,벽 2. 갑종방화문 3. 방화셔터
층 별	-3층 이상의 모든 층은 층마다 구획 -지하층은 층마다 구획
용도별	주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 부분과 기타 부분사이의 구획

[별지4]

위 험 물 시 설 현 황

가. 위험물안전관리자 현황
성 명	자격취득일		자격증번호	선임일자		근무장소		자격의 종류
김보람	00.1.1		2002-01-24-1-00000	00.1.1		기계실		위험물안전기사
- 이하여백 -
나. 위험물시설 현황
시 설 명		설 치 위 치		위 험 물				소방시설
				류 별	품 명		수 량
옥내탱크저장소		지하1층 기계실 옆		4류	경유		3,000ℓ	대형수동식소화기 소형수동식소화기 각1대
- 이하여백 -

[별지6]

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치개수	사용기간	비 고
난 로	1층 경비실	1	11.1~3.31	자동식
보 일 러	지하3층	1대	연중
건 조 설 비	해당 없음
변 전 설 비	지하3층	2대	연중
발 전 설 비	지하3층	1대(10KW)	정전시	비상용
가 연 성 가 스	해당 없음
기 타 설 비

[별지7]

화기책임자 지정현황

층별	용 도 업 체 명	화기책임자	인	층별	용 도 업 체 명	화기책임자	인
지하3층	기계실 전기실	정:관리소장 부:전기과장		3층	사무실	정:시설팀장 부:시설과장
지하2층	주차장	정:관리소장 부:기계과장		4층	사무실	정:전산팀장 부:전산과장
지하1층	식당, 강당	정:교육팀장부:교육과장		5층	사무실	정:사업팀장 부:사업과장
1층	강당	정:교육팀장 부:교육과장		6층	사무실	정:기획팀장 부:기획과장
2층	사무실	정:회원팀장 부:회원과장

[별지8]

소방시설 정비 보완기록부

지적내용			정비․보완내용	정비보완 일 자	정비업체
지적 년월일	지적내역	지적기관등
2. 10	수신반 노후	속초소방서	-교체완료(00공사업체)	2. 25
3. 9	소화전 보조펌프 이상	자체점검시	- 휴즈 및 표시램프 자체교체	3. 12
4. 15	5층 계단유도등 불량	방화순찰시	- 10w 형광등 자체교체	4. 20
6. 18	지하1층 분말소화기 가스압력 미달	속초소방서	- 충진완료(00공사업체)	6. 20
9. 16	2층 감지기 회로단선	시,군청	- 정상 조치(00공사업체)	10. 4

[별지9]

소방대책위원회 회의록

개 최 일 시	00. 9. 20		장 소		1층 강당
회 의 구 분	■ 정례회 □ 임시회		참석인원		56명(참석율 :100%)
심의할 내용 : 1. 소방교육 및 훈련 실시에 따른 세부 내용 협의 2. 소방시설보수(감지기 회로 단선 보수)
심의 결정된 사항		조치책임부서		조 치 기 한		사 업 비
1. 소방교육 및 훈련시 외부 초빙강사 의뢰 2. 소방시설보수 원안 승인		방재실 방재실		00.9.30 00.10.4		400천원 (2시간) 800천원
참석자 서명날인 위 원 장 : 홍 길 남 ( 인 ) 위 원 : 심 소 방 ( 인 ) 소방안전관리자 : 홍 길 동 ( 인 ) 위 원 : 이 소 방 ( 인 ) 위 원 : 박 소 방 ( 인 ) 위 원 : 최 소 방 ( 인 )

[별지10]

소화기 관리(정비) 대장

① 층 별 또 는 건 물 동 별	② 자 체 관 리 번 호	③ 소 화 기 종 류	④ 규 격 제 조 번 호	정 비 사 항
				일 자	정 비 업 체	정비자	정비한 내 용	소 화 약 제 검 정 번 호	정 비 업 체 전 화	확 인자
지하3층 ~지하1층	1~20	분말 소화기	3.3㎏	12.3.2	00소방	000	약제교체 및 충진	523987	000-0000
1층	21~24		3.3㎏
2층	25~34		3.3㎏	12.3.2	00소방	000	충진		000-0000
3층~6층	35~65		3.3㎏

[별지11]

소방안전관리 및 순찰 일지

2012년  3월  11일

순찰노선

순찰노선	노선1 : 지하3층→지하2층→지하1층 노선2 : 6층→5층→4층→3층→2층→1층
순 찰 함	① 지하2층 복도 중앙	② 5층 복도 중앙	③ 1층 관리실

점검사항(별지사항에 ×표 부분)

(양호:○, 불량:×, 요정비:△)

점검항목	세 부 내 용	점검결과	조치사항	비 고
소 방 시 설 유 지 관 리	․ 소화기는 정상 위치에 있는지 여부 ․ 수신기 및 밸브류는 정상인지 여부 ․ 유도등(2선식)은 식별이 용이한지 여부	○
피난방화시설 유 지 관 리	․ 소화전 주위 장애물 적치 여부 ․ 계단, 통로 및 복도 장애물 적치 여부 ․ 방화문, 방화셔터주위 장애물 적치 여부	△	2층 소화전 앞 물건적치 -제거요망	00. 10.12한
화재예방조치	․가연물 및 위험물 사용 적정 여부 ․전기시설 사용 적정여부(문어발식 사용금지) ․가스시설 사용 적정 여부	○
화기취급감독	․화기취급 상태의 적정여부 - 이동식 난로/버너 - 전열기구 - 공사 중 소화기 비치	○
기 타	․방화환경표시(주의, 경고, 금연표시)	○
※ 특이사항(종사자교육 등)

[별지12]

소방훈련․교육실시결과기록부 작성년월일 : 12. 11. 24
소방대상물	상호(명칭)	소방회관				소방안전관리 등 급		□ 1급 ☑ 2급
	소 재 지	서울 영등포구 영등포동 87-4번지 (전화:2671-0000)
	구 조	지하 3층, 지상 6층, 연면적8,114㎡ , 바닥면적 869 ㎡
관 계 인	성명(기관 또는 법인명)	홍 길 남 (서명 또는 인)
	주 소	서울 관악구 신림본동 94-138
방 화 관리자	성 명	홍길동			선임일자				00, 2.15
	직 위	관리소장			자격구분				□ 1급 ☑ 2급
훈련․교육일시		12.11.12 14:00~16:00
훈련․교육 구 분	☑ 자체훈련 □ 합동훈련			교육구분				☑ 자체교육 □ 그밖의 교육
훈 련 통제관	홍길동 (서명 또는 인)		교 관				(서명 또는 인)
교 육 강 사	최고봉 (서명 또는 인)
훈련․교육 실시사항 ○ 자위소방대 행동요령 - 화재예방요령, 화재시 대처요령, 소방시설사용 훈련, 피난유도 계획
※ 작성요령 ․ 훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. ․ 훈련․교육실시사항 : 훈련․교육의 일시․장소․대상인원 및 내용의 개요 기재

소 화 기 점 검 표
년도	2012 년	점검관리자	정
종류	Kg		부
월일	점검자성명	서 명	점검사항
			안전핀 게이지 외관/호스 명판/헤드 봉인상태 충전압력 용기부식여부 손잡이파손여부 받침대파손여부
			소화기번호
			설치장소
이상 발견 즉시 수리를 의뢰하십시오

소 화 기 점 검 표
년도	2012 년	점검관리자	정
종류	Kg		부
월일	점검자성명	서 명	점검사항
			안전핀 게이지 외관/호스 명판/헤드 봉인상태 충전압력 용기부식여부 손잡이파손여부 받침대파손여부
			소화기번호
			설치장소
이상 발견 즉시 수리를 의뢰하십시오

소 화 기 점 검 표
년도	2012 년	점검관리자	정
종류	Kg		부
월일	점검자성명	서 명	점검사항
			안전핀 게이지 외관/호스 명판/헤드 봉인상태 충전압력 용기부식여부 손잡이파손여부 받침대파손여부
			소화기번호
			설치장소
이상 발견 즉시 수리를 의뢰하십시오

소 화 기 점 검 표
년도	2012 년	점검관리자	정
종류	Kg		부
월일	점검자성명	서 명	점검사항
			안전핀 게이지 외관/호스 명판/헤드 봉인상태 충전압력 용기부식여부 손잡이파손여부 받침대파손여부
			소화기번호
			설치장소
이상 발견 즉시 수리를 의뢰하십시오

[별지 5호 서식]

소 방 시 설 외 관 점 검 표

소화기 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
수동식	․점검표에 검사기일이 기재되어 있는가 ․소화기 본체에는 검정인이 탈락되지 않았는가 ․사용방법 및 적응화재 표시는 되어 있는가 ․용기본체의 도장이 벗겨진 부분이 부식되고 있지 않은가 ․설치장소에 소화기표시는 되어 있는가 ․밸브 및 패킹이 노후되거나 탈락되지 않았는가 ․노즐등에 이물질이 끼어 있지는 않는가
자동식	․소화약제용기 지시압력치는 적정한가 ․수신부의 설치장소 및 음량장치의 음량은 적정한가 ․가스누설 시험시 감지기의 작동하며 연료특성에 따른 적절한 설치위치 인가 ․방출구에서 소화약제 방출 시 장애는 없는가 ․가스차단밸브는 견고하며 정상적으로 계폐되는가

옥내. 외 소화전 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․소화전의 위치 표시등은 점등되어 있는가 ․소화전 개폐밸브는 바닥으로부터 1.5m 이하에 설치되어 있는가 ․소화전은 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할수 있는 장소에 설치되어 있는가 ․수원은 정량 확보되어 있는가 ․소화전함, 펌프, 전동기 주위에 장애물은 없는가 ․소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되지 않았는가 ․결합부 등에서 누수되지 않았는가 ․각 밸브의 개폐조작은 용이한가 ․수동밸브의 경우 개폐상태를 알수 있도록 표시가 되어 있는가

스프링쿨러, 물분무, 포소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․수원은 정량 확보되어 있는가 ․제어밸브는 개폐, 작동, 접근을 쉽게 할수 있는가 ․제어밸브 개폐상태는 정상인가 ․제어밸브의 수압 및 공기압을 나타내는 계기가 정상압으로 유지되고 있는가 ․배관 및 헤드의 유수는 없는가 ․동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는가 ․헤드주위에는 작동에 필요한 공간이 확보되어 있으며 살수에 방해가 되는 장애물은 없는가

이산화탄소, 할로겐화합물, 분말소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․기동용기는 조작장치와 직결되어 있는가 ․기동용기의 봉판은 밀봉되어 있는가 ․가스배관의 체크밸브는 방출표시 방향으로 되어 있는가 ․원격조정장치는 이상없는가 ․안전밸브는 파손 변형되지 않았는가 ․압력스위치는 이상없는가 ․소화약제량은 충분한가 ․방출표시 작동은 이상없는가 ․수신반의 도통시험 및 동작시험시 이상 없는가 있으며 살수에 방해 ․비상전원은 이상없는가

자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상경보설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람고를 비치하였는가 ․수신기 부근에 조작상 지장을 주는 장애물은 없는가 ․수신기 조작부 스위치는 정상위치에 있는가 ․감지기는 유효하게 화재발생을 감지할 수 있도록 설치되었는가 ․연기감지기는 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 그 부분에 설치되어 있는가 ․발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가 ․비상전원이 방전되고 있지 않았는가

피난설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․피난기구의 사용방법은 표시되어 있는가 ․피난기구의 설치장소와 장치구의 표시는 잘되어 있는가 ․피난기구 및 고정장치는 노후, 파손, 변형 되지 않았는가 ․비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되는가 ․통로에는 피난에 방해가 되는 물건을 방치하지 않았는가 ․비상구나 출입구 등의 부근에 케텐 거울 등을 장치하지 않았는가 ․옥외계단은 노후되었거나 파손되어 있지 않았는가 ․유도등 및 유도표지는 파손,변형,탈락되지 않았으며,유도 등의 전원은 항상 점등되어 있는가(3선배선식은 예외)

소화용수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․저수탱크는 파손, 누수, 동결 등으로 사용에 지장이 없는가 ․소화용수는 만수되어 있는가 ․사용에 지장이 있는 장애물이 방치되어 있지 않은가 ․소방차가 2m이내의 지점까지 접근이 가능한가 ․소화수조에는 적당한 크기의 흡수관 투입구가 설치되어 있는가 ․흡수관 투입구에 “흡수관 투입구” 라는 표지가 되어 있는가

제연설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․각 제연구역의 공기유입구는 이상 없는가 ․제연경계벽 및 자동폐쇄식 갑종방화문은 이상없는가 ․배연기가 가열될 우려가 있는 부분은 설치되어 있지 않은가 ․배연용 풍도는 파손, 변형된 부분이 없는가 ․비상전원은 이상없는가

연결송수관, 연결살수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․소방펌프차량은 쉽게 접근할 수 있는가 ․사용에 지장이 없는가 ․송수구에는 나사식 보호용 덮개가 부착되어 있는가 ․가압송수장치는 이상없으며 전원은 단절되어 있지 않은가 ․방수용 기구함 속에는 15m 호오스 5개 이상, 노즐 2개이상이 수납되어 있는가 ․방수용 기구함에 표시된 "방수기 구함" 표지는 이상 없는가 ․살수헤드의 살수에 지장이 있는장애물은 없는가 ․송수구에 소방펌프차가 쉽게 접근할 수 있으며 “연결살수설비용 송수구“ 표지는 이상 없는가 ․하나의 송수구역의 부착헤드는 개방형 또는 폐쇄형 헤드의 어느 것이든 하나의 종류로 되어 있는가 ․송수구역표시 계통도가 설치 되었는가 ․살수헤드가 파손, 탈락된 부분은 없는가

비상콘센트 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․3상교류 200, 300V(볼트)로서 30A(암페어)이상 및 단상교류 100, 200V(볼트)로서 15A 이상의 전기가 공급되고 있는가 ․콘센트의 플러그는 3상교류 200, 300V에는 4극 또는 3극 플러그, 단상교류 100, 200V에는 2극 플러그에 적합한 것으로 되었는가 ․매입식 보호함안에 설치되었는가 ․보호함 표면에 표시된 “비상콘센트”표지는 이상 없는가 ․보호함 상부에 설치된 적색표시등은 점등되어 있는가 ․비상전원은 이상 없는가

위험물 저장취급시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․외인의 출입이 통제되고 있는가 ․불필요한 가연물이 방치되어 있지는 않은가 ․전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지는 이상없는가 ․차광 및 환기 설비는 이상없는가 ․용기의 전도 및 배관의 충격,마찰또는 가열의 위험성은 없는가 ․보호액속에 보존되어야 할 위험물은 보호액 속에 보관되어 있는가 ․기름찌꺼기나 폐액은 방치되고 있지 않은가 ․제1류 : 위험물은 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방치조치가 되어 있는가 ․제2류 : 산화재와의 접촉 고온체와 접근에 대한 방치조치가 되어 있는가 ․제3류 : 물과의 접촉방지에 대한 조치가 되어 있는가 ․제4류 : 불티, 불꽃 및 고온체에 접근 방지 조치가 되어 있는가 ․제5류 : 불티, 불꽃 및 고온체와 접근방지 조치가 되어 있는가 ․제6류 : 가연물과 접촉 방지 조치가 되어 있는가 ․위험물 안전관리자 입회하에 위험물을 취급하고 있는가

.

화기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보하고 있는가 ․가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 되었는가 ․불연재료로 만든 받침대 위에 설치 되었는가 ․연료탱크는 연소기로부터 2m이상의 수평 거리를 확보하였는가 ․채광 및 환기설비가 되어 있는가 ․방화환경조성 및 주의, 경고표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가

가연성 가스시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․용기는 채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 설치되어 있는가 ․가스누설경보기가 설치되어 있는가 ․용기, 배관, 밸브 및 연소기는 파손, 변형, 노후 또는 부식되지는 않았는가 ․환기설비는 되어 있는가 ․방화환경조성 및 주의, 경고 표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가

전기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․개폐기는 정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기를 사용하고 있는가 ․전선은 규격 전선을 사용하고 있는가 ․전선의 노후, 단락 된 곳은 없는가 ․각 전등군마다 점멸기를 설치 하였는가 ․방화 환경조성 및 주위 경고 표시가 설치되어 있으며 파손된 부분은 없는가 ․전기주임 등이 상주 근무하고 있는가

방화시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
․내장재는 불연화되어 있는가 ․층별, 면적별, 용도별 방화구획은 설치 되어 있는가 ․방화구획을 관통하는 각종 닥트에 방화댐퍼는 설치되어 있는가 ․방화문의 문틀은 불연재료로 되어있고, 틈은 생기지 아니하는가 ․피난계단구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가 ․비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용하고 있지는 않은가 ․비상용 승강기는 적법하게 설치되어 있는가

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))