특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 성능시험 조사표

<갑지>

가. 차압, 폐쇄력, 비개방차압, 방연풍속, 배출량

제연구역	차압/폐쇄력		비개방 차압(Pa) -1개소 개방	비개방 차압(Pa) -2개소 개방	방연풍속 (m/s)	유입공기 배출댐퍼 (㎥/hr) (기계배출사용시)	비 고
	차압 (Pa)	폐쇄력 (N)
	~	~	~	~	~	~
	~	~	~	~	~	~
	~	~	~	~	~	~
	~	~	~	~	~	~

* 수치의 기입은 최저값 과 최고값을 기입한다.

* 계측기 및 측정오차로 인해 측정값의 ±10%범위 내에서 인정한다.

나. 송풍기 검사

송풍기번호 제연구역	송풍기 사양	송풍기 검사				비 고 역률(%)측정
		풍량 (㎥/hr)	전류 (A)	전압 (V)	회전수 (RPM)
	㎥/hr × Pa× Kw
	㎥/hr × Pa× Kw
	㎥/hr × Pa× Kw
	㎥/hr × Pa× Kw

다. 계측기

계측기명	형식 및 기기 번호	교정일	보정값 또는 평균측정편차(%)	비 고
			~
			~
			~
			~
			~
			~

※ 첨부 : 국가 공인기관의 계측기 교정성적서 사본

* 계측기명 : 측정 계측기 명 기입

* 형식 및 기기 번호 : 교정성적서상 형식 및 기기번호 기입

* 교정일 : 교정성적서상 교정날짜를 기입한다.

* 평균측정편차는 교정성적서 2면 보정값 또는 평균측정편차의 최소 및 최대값을 %로 기입한다.

* 국내에서 교정검사가 불가능 한 제품의 경우 계측기명 및 형식번호만 기입한다.

* 교정주기는 비고란에 표시한다.(교정성적서 2면 국가교정기관지정제도운영요령 제41조 관련주기 개월수 참조)

* 계측기의 교정성적서상 측정편차는 ±5%범위 이내여야 한다.

<을지>

제연구역	시험일시	외기온도	실내평균온도
	2012. .	℃	℃

가. 차압, 폐쇄력, 비개방차압, 방연풍속, 배출량

( □ 예비검사1  □ 예비검사2 □ 최종검사)

층	차압/폐쇄력		비개방 차압(Pa) -1개소개방	비개방 차압(Pa) -2개소개방	비 고	방연풍속(m/s) 배출(+),유입(-)
	차압 (Pa)	폐쇄력 (N)
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						유입공기배출댐퍼 풍량(있는 경우)
						층 : ㎥/hr 층 : ㎥/hr 층 : ㎥/hr 층 : ㎥/hr

<을지>

나. 송풍기 검사(공인기관에서 성능검사 필한 것 사용할 것)

송풍기번호 제연구역	실측풍량 (㎥/hr)	전류 (A)	전압 (V)	회전수 (RPM)	비고 역률(%)측정

※ 첨부 : 송풍기 풍량 측정 기록지

※ 도면 또는 측정기록지에는 측정위치를 표기한다.

(비고)

1. 차압은 전 층 검사를 원칙으로 한다.

2. 방화문 개방력 또는 폐쇄력은 전 층 방화문이 닫힌 상태에서 측정하며 전 층 검사를 원칙으로 한다.(옥내,계단 모두 측정)

3. 방연풍속

- 송풍기에서 가장 먼 층을 기준으로 1개소 이상(20층 초과시 연속되는 층 2개소) 측정을 원칙으로 한다.

- 방연풍속은 최소 10점 이상 균등 분할하여 측정하며, 측정시 각 측정점에 대해 부속실을 기준으로 유입(-) 및 배출(+)상태를 측정지에 기록한다.

- 부속실의 방연풍속 측정시 측정하는 층의 유입공기배출댐퍼(있는 경우)를 개방하여 측정하고, 유입공기배출댐퍼의 풍량을 기입한다. 방화문 2개소 개방시는 2개소 중 측정하는 층에 대해서만 개방하여 측정한다.

- 직통계단식 부속실의 경우 세대와 면하는 외기문을 개방하여 측정한다. 방화문 2개소 개방시는 2개소 중 측정하는 층에 대해서만 세대 외기문을 개방하여 측정한다.

4. 비개방층 차압

- 비개방층 차압은 방연풍속 측정층의 방화문이 열린상태를 기준으로 열린층의 직상 및 직하층을 측정하고, 최소 5개소마다 1개소 이상을 측정한다.

- 20개층 이하는 1개소만 개방하여 측정한다.

- 20개층 초과는 2개소를 개방하여 측정하고, 동일층의 방화문을 2개소 중 1개소만 개방하여 추가로 측정한다.

5. 송풍기 검사

- 풍량 측정은 피토관 또는 기타 풍량측정 장치를 사용하고, 회전수는 타코메타(Tacho meter)에 의해 방연풍속 측정 층을 개방하고(20개층 이하 1개소, 20개층 초과 2개소) 측정한다.

- 전류 및 전압 측정 값은 동력제어반에 표시되는 수치를 기입할 수 있다.

송풍기 풍량 측정 기록지
제연구역 및 송풍기 :							평균풍속 : (m/s)
풍량(속도×단면적×3,600) : (㎥/hr)
가로 세로	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(비고)

1. 일반사항

- 풍속 5m/s 이하는 풍속계로 측정하여야 한다.

- 측정점은 엘보등 방향전환 지점 기준 하류쪽은 덕트직경의 7.5배 이상 상류쪽은 2.5배이상 지점에서 측정하여야 하며, 불가능한 경우 최적위치 선정하여 측정하고 측정기록지에 기재

- 피토관 측정시 풍속은 아래공식으로 계산한다.

[eqn: V=1.29 sqrt {P _{v}}] ( V : 풍속(m/s), [eqn: P _{v}] : 동압(Pa) )

- 풍량 계산은 아래공식으로 계산한다.

[eqn: Q=3,600VA] ( Q : 풍량(㎥/hr), V : 평균풍속(m/s), A : 덕트의 단면적(㎡) )

2. 원형덕트 또는 송풍기 흡입구(덕트가 설치되지 않은 경우) 측정점

원형덕트 또는 송풍기 흡입구(덕트가 설치되지 않은 경우) 측정점

각형덕트

· 350mm이상인 경우 총 20개 지점 측정

· 측정점 위치

측정점1	측정점2	측정점3	측정점4	측정점5
0.0257D	0.0817D	0.1465D	0.2262D	0.3419D

· 최소 16점측정

· 16점 이상 측정시 a, b의 간격은 150mm 이하 일 것

· L=1,100일 경우

1,100/150=7.33, 측정점은 8개소

a=1,100/8=137.5mm