《소방시설 자체점검 안내문》

국가기관, 지방자치단체, 국공립교육시설, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공기업 및 준정부기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업, 그 밖의 공공기관 ․ 시설의 장(長)은 해당 건축물의 소방시설 등에 대한 자체점검을 실시하여야 합니다.

❍ 관련법령

- 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조

- 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제 15조

- 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [소방방재청 고시 제2012-7호]

❍ 자체점검의 구분

1. 종합정밀점검

- 대 상

① 연면적 5천㎡ 이상으로써 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비가 설치된 공공기관

② 연면적 1천㎡ 이상으로써 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 공공기관

- 점검자의 자격 : 소방시설관리업자(소방시설관리사) 또는 한국소방안전협회

- 점검횟수 및 시기 : 연 1회 이상 건축물의 사용승인일이 속한 달의 말일까지 실시

(사용승인일 : 건축물관리대장 또는 건축물의 등기부등본에 기재된 날)

[※ 소방시설완공검사필증을 발급받은 신축건축물은 다음 연도부터 실시]

* 국공립학교 또는「사립학교법」제2조 1항의 규정에 의한 사립학교의 장은

건축물의 사용승인일이 1월에서 6월 사이인 경우, 6월 30일까지 종합정밀점검        을 실시할 수 있음

- 점검결과 : 점검을 실시한 날로부터 30일 이내 점검결과보고서 사본을 관할

소방서장에게 제출

2. 자체소방점검 (소방시설외관점검)

- 대 상 : 모든 공공기관

- 점검자의 자격 : 감독직에 있는 사람으로서 소방안전관리자로 선임된 자

또는 소방안전관리 업무 대행을 하는 소방시설관리업자

- 점검 방법 : 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」별지 제4호 “소방시설외관점검표“ 활용

- 점검횟수 및 시기 : 매월 1회 이상 실시

- 점검결과 : 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」별지 제5호 “소방시설자체점검기록부“                       에 기재하여 2년간 보관 관리