c

소방안전관리자 제도와

소방시설 점검방법

	태백소방서

소방안전관리자의 제도

민간자율 소방역량을 강화하고 특정소방대상물의 안전을 위하여

일정 자격요건의 관리자로부터 화재 및 재난 등에 효과적으로 대응하고, 더 나아가 국민의 생명과 재산을 보호하고자 함

1		소방안전관리자의 업무

화재예방의 최일선에서 특정소방대상물의 소방안전관리자는 소방계획서의 작성, 자위소방대 조직 및 편성, 소방훈련 및 교육 등을 계획에 따라 정기적으로 실시하여야 한다. 또한 소방시설의 유지관리 및 화기취급의 감독 또한 병행 추진하여 화재를 예방하는데 적극적으로 대처하여야 한다.

《관계법령》

소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

제20조(특정소방대상물의 소방안전관리)제6항

특정소방대상물(소방안전관리대상물은 제외한다)의 관계인과 소방안전관리대상물의 소방안전관리자의 업무는 다음 각 호와 같다. 다만, 제1호·제2호 및 제4호의 업무는 소방안전관리대상물의 경우에만 해당한다. <개정 2014.1.7.>

1. 대통령령으로 정하는 사항이 포함된 소방계획서의 작성 및 시행

2. 자위소방대(自衛消防隊) 및 초기대응체계의 구성·운영·교육

3. 제10조에 따른 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리

4. 제22조에 따른 소방훈련 및 교육

5. 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 유지·관리

6. 화기(火氣) 취급의 감독

7. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

2		선·해임 등 행정사항

소방안전관리자를 선임하여야 할 특정소방대상물의 관계인은 『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리)』 및 『같은법 시행규칙 제14조(소방안전관리자의 선임신고 등)』에 의거 소방안전관리자를 해임한 날로부터 30일 이내에 선임*하고, 선임한 날로부터 14일 이내에 관할 소방서장에게 신고**해야 한다.

*소방안전관리자를 선임하지 아니한 자, 300만원이하의 벌금

**신고하지 아니한 자 또는 거짓으로 신고한자, 200만원이하의 과태료

또한 해당 건축물의 소방시설 유지·관리를 위하여 연 1회(사용승인일이 속하는 달의 말일까지)이상 작동기능점검 및 종합정밀점검(해당시)을 실시*하고, 점검일로부터 30일 이내에 점검결과를 제출**하여야 한다.

*점검을 실시하지 아니하거나 관리업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 아니한 자, 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

**점검결과를 보고하지 아니한자, 200만원 이하의 과태료

※ 자체점검(작동기능점검 및 종합정밀점검) 관련 세부사항은 별첨 참조

소방시설의 점검방법

1		소화기

▷	소화기 외부 부식상태 확인(특히 밑바닥의 부식상태)

▷	소화기 노즐 파손여부 확인

▷	소화기 충약년도 및 약제 상태 확인

▷	축압식 소화기 입력게이지 상태확인(지침이 녹색을 가리키는지)

▷	당해 소방대상물과 비치된 소화기 적응성 확인

▷	수동식 소화기 경우 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 소화기까지 보행거리 확인(소형 20미터, 대형 30미터)

2		옥내소화전설비

▷ 당해대상물 증, 개축, 용도변경유무확인

▷	옥내소화전 호스 접결구 와 건물각부분의 수평거리 (25미터)

▷	옥내소화전 개폐밸브 위치 (바닥으로부터 0.8m-1.5m이하)

▷	옥내소화전 주펌프, 충압펌프 작동여부(주펌프보다 먼저 작동하는지)

▷	펌프의 성능 시험배관이 토출측에 설치된 개폐밸브이전 분기여부

▷	기동용 수압개폐장치 설치 적정성 여부 (아파트, 업무시설, 학교, 전시시설, 공장 창고시설, 종교시설은 기동스위치 설치가능)

▷	옥내소화전 규정 방수압 1.7㎏ 확인 (최상층에서 옥내소화전을 틀어서 방수압 측정)

▷	옥내소화전 호스 매수 (소방대상물의 안쪽부분까지 도달할 수 있는 양을 비치) 및 사용가능 여부

▷	옥내소화전 수량 (옥내소화전 설치 개수×2.6㎥) - 최대 5개

- 타용도의 용수와 겸용시 옥내소화전 수원 확보 사항 확인(소화전용 후트밸브사이와 타용도 후드밸브 사이)

▷	옥내소화전 순환배관 개폐밸브, 압력탱크, 물올림장치, 압력계작동 및 밸브류 개폐상태등 확인

▷	시험방수

3		옥외소화전설비

▷	당해대상물 증, 개축, 용도변경유무확인

▷ 옥외소화전 호스 접결구 와 건물각부분의 수평거리 (40미터)

▷	옥외소화전 규정 방수압 2.5㎏확인

▷	옥외소화전 호스 매수 및 사용가능 여부(소방대상물의 안쪽부분까지 도달할 수 있는 양을 비치)

▷	옥외소화전 주펌프, 충압펌프 작동여부(주펌프보다 먼저 작동하는지)

▷	옥외소화전함 확인(방수구로부터 5미터 이내여부)

▷	옥외소화전 수량 (옥외소화전 설치 개수×7㎥)-최대 2개

▷ 시험방수

4		스프링클러설비

▷	당해대상물 증, 개축, 용도변경유무확인

▷	수원의 적정성 확인

- 폐쇄형 헤드 : 기준개수 ×1.6㎥

- 개방형 헤드

∙ 최대 방수구역 내 설치 헤드 30개 이하 : 설치개수 ×1.6㎥

∙ 최대 방수구역 내 설치 헤드 30개 초과 : 가압송수장치의 1분당 송수량 × 20분이상

▷	헤드의 배치 기준

- 소방대상물의 천장, 반자, 천장과 반장사이, 닥트, 선반 기타 이와 유사한 부분에 설치 여부

- 무대부 또는 연소할 우려가 있는 개구부에 개방형 스프링클러 설치 여부

▷	펌프 성능 실험(충압펌프, 주펌프)

▷	헤드의 미설치, 살수장애, 파손여부확인

- 증, 개축부분에 대한 헤드의 설치 여부

- 스프링클러 헤드 반경 60㎝ 이내 장애물 유무 등

▷	송수구 확인

- 소방차량 접근이 용이한지, 파손등 사용상의 문제등

- 구경 65㎜ 쌍구형인지

-	- 송수구 가까운 부분에 자동배수장치 및 체크 밸브 설치 여부

▷	음향장치 확인

▷	감시제어판 및 동력제어판 확인

▷	말단시험밸브 작동상태, 밸브류 개폐상태, 배관등 확인

5		물분무등소화설비

▷	당해대상물 증, 개축, 용도변경유무확인

▷	수원의 적정성확인 : 가압송수장치의 1분당 송수량 × 20분이상

▷	화재를 유효하게 소화하는데 필요한 적정위치 설치여부 확인

▷	펌프 성능 실험(충압펌프, 주펌프)

▷	포소화약제의 저장탱크 확인

- 변형, 손상, 부식 및 약제변질, 누설여부 확인

▷	포소화설비의 개방벨브 설치의 적정성 확인

▷	헤드 살수장애 확인

▷	작동여부 확인

6		자동화재탐지설비

▷	당해 대상물 증, 개축, 용도변경유무확인

▷	경계구역의 적정성 확인

▷	수신기 설치장소의 적정성 확인

- 수위실등 사람이 상시거주한데 설치여부

- 화재 등의 피해를 받을 우려가 없는 곳

- 미세한 가루나 먼지등이 발생하지 않는 곳

▷	수신기 작동여부 확인

- 도통 및 동작여부

- 주, 지구경종 음향장치 작동여부 (규정음량여부)

- 예비전원 시험

▷	중계기 작동여부 확인

▷	감지기 설치 기준 적합성 확인

-면적에 맞게 설치 여부

-높이에 따른 설치 기준 적합 여부

-감지기 설치기준에 적합여부

▷	발신기 설치 위치 확인

- 소방대상물 층마다 설치하되 소방대상물 각부분으로부터 수평거리 25M이내(위치 표시등 점등 및 누름 스위치 정상 확인)

▷	자탐 감지기 작동여부 확인

7		비상경보설비

▷	음향장치 확인

- 소방 대상물 층마다 설치하되 소방대상물 각부분으로부터 수평거리 25M이내

▷	기동장치 확인

- 조작이 쉬운곳에 설치 누름장치는 0.8m-1.5m이하의 높이

▷	위치 표시등의 적정여부

8		유도등

▷	설치장소의 적정성여부

- 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그부속실 출입구 설치 여부

- 직통계단, 직통계단의 계단실 및 부속실의 출입구

- 출입구, 직통계단의 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구

- 안전 구획된 거실로 통하는 출입구

▷	유도등 및 유도 표지의 종류 적정여부

▷	통로유도등의 설치 장소의 적정성

- 복도통로 유도등 또는 거실통로 유도등은 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 (높이 1미터 이하)

- 계단통로 유도등은 각층의 경사로 참 또는 계단 참마다 설치

▷	객석유도등 설치개수의 적정성

- 설치개수 = (객석통로의 직선부분의 길이/4)-1

▷	유도표지설치장소의 적정성 확인

- 계단에 설치한 것을 제외하고는 각층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지 거리가 15m이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이 벽에 설치

- 유도 표지는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치

▷	축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고 전원까지의 배선은 전용인가 확인

▷	3선식 배선에 의하여 설치 한 것은 다음사항시 점멸되는지 확인

- 감지기 및 발신기 작동시

- 비상경보설비가 작동시

- 상용전원이 정전되거나 전원선이 단선 되었을 때

- 수신반에서 수동으로 점등시

- 자동소화 설비 작동시

▷	부착상태가 견고 한지

▷	눈에 잘보이는 곳에 설치하였는지

9		비상조명등

▷	소방대상물의 각 거실 및 복도, 계단, 그밖의 통로 설치여부

▷	비상조명등 조도 확인 (1룩스)

▷	예비전원 내장하는 조명등의 점등스위치로서 점등 확인

10		피난기구

▷	대상물별 적응성 확인

- 각 대상별 층별 적정 피난기구 여부 확인

▷	완강기 거치대 경고하게 부착되었는지 여부

▷	완강기 로프 손상여부 및 고리 파손여부

▷	각층별 유효한 길이 여부 확인

▷	피난기구의 설치 위치

11		비상방송설비

▷	확성기 음성입력 확인 (3왓트)

▷	확성기는 각 층마다 설치하고 각 부분으로부터 25미터이하인지 확인

▷	자동화재탐지설비 설치대상인 경우 감지기와 연동여부

▷	증폭기 및 조작부는 상시 사람이 거주하는 장소 위치 여부

▷	우선 경보령지역의 적정성 확인

- 2층이상발화시 : 발화층 및 직상층에 경보

- 1층발화시 : 발화층 그 직상층 및 지하층

- 지하층에 발화시 : 발화층, 직상층 및 기타의 지하층

▷	화재신고를 수신후 방송개시 시간이 10초이하 인지 확인

12		인명구조기구

▷	설치 대상 : 7층 이상인 관광호텔, 5층 이상인 병원(인공소생기만 제외)

- 방열복 및 공기 호흡기 (보조마스크 포함) 및 인공소생기

- 화재시 반출이 쉬운 장소에 비치 및 인명구조기구라는 표지판 설치

13		연결송수관설비

▷	송수구 설치 상태 확인

- 입상배관마다 1개 이상 설치

- 송수구가 2개 이상인 경우 방수구역 표시 확인

- 지면으로부터 높이가 31m이상 또는 지상11층 이상인 소방대상물은 습식설비

- 습식의 경우 : 송수구, 자동배수밸브, 체크밸브 순으로 설치 여부

- 건식의 경우 : 자동배수밸브, 체크밸브, 자동배수밸브

▷	배관확인

- 주배관 구경이 100㎜ 이상인가

▷	방수구 확인

- 계단으로부터 5미터 이내 설치여부

- 11층이상 쌍구형인지 확인

▷	방수기구함 확인

- 3개 층마다 1개 이상설치 (방수구로부터 5m 이내)

- 호스는 방수구 담당구역에 유효하게 방수할 수 있는 수량

- 관창은 쌍구형은 2개, 단구형은 1개 이상

▷	소방차 접근이 용이 한지

14		연결살수설비

▷	송수구 확인

- 송수구의 설치 위치의 적정성 확인

- 65㎜ 쌍구형인지 확인

- 송수구가 2개 이상인 경우 방수구역 표시 확인

▷	자동배수밸브 및 체크밸브 설치의 적정성 확인

▷	배관설치의 적정성등

▷	헤드 설치의 적정성 및 살수장애 여부 확인

▷	소방차 접근이 용이 한지

15		비상콘센트설비

▷	설치 기준의 적정성 확인

- 지하층을 제외한 층수가 7층 이상으로서 연면적이 2,000㎡ 이상이거나 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 대상물

▷	보호함이 쉽게 개폐될 수 있는 문 설치여부 및 적색표시등 설치 여부

▷	각층의 계단실, 비상엘리베이트, 로비 기타 소방대가 유효하게 이용할 수 있는 장소인지 여부

▷	건물의 각부분으로부터 수평거리가 50m 이하가 여부

▷	방화상 안전한 장소의 설치 여부

▷	하나의 전용회로에 설치하는 콘센트는 10개 이하 여부

▷	비상콘센트의 플러그 확인

- 3상교류 220V 또는 3상교류 380V : 접지형 3극 플러그

- 단상교류 100V 또는 단상교류 220V :접지형 2극 플러그 접속기

▷	비상콘센트설비는 11층 이상의 각층마다 설치 여부 및 1m 이상 1.5m 이하의 위치 설치 여부

- 비상전원 설치 여부

- 자가발진설비 또는 비상전원 수전설비, 변전소로부터 전력을 공급받을 수 있는 상용전원 설치 확인

16		무선통신보조설비

▷	누설동축케이블의 설치 기준의 적정성 확인

▷	무선기 접속단자 설치기준의 적정성

- 지상에서 유효하게 소방활동을 할 수 있는 장소 또는 수위실등 상시 사람이 근무하고 있는 장소

- 단자는 한국공업규격에 적합한 것으로 하고 바닥으로부터 높이 0.8m이상 1.5m이하의 위치에 설치 여부

- 보행거리 30미터 이내에 설치

- 보호함설치 여부

▷	분배기등은 점검에 편리하고 화재 등의 재해로 인한 피해의 우려가 없는 장소에 설치 및 먼지, 습기, 부식 등에 의하여 기능 이상이 없는지 여부

▷	증폭기에는 전면 주 회로의 전원이 정상인지의 여부를 알 수 있는 표시등 및 전압계 설치 여부 및 교류 전압은 옥내 간선으로 하고 전원까지의 전용선 여부