[별지 제18호서식]                                                                    (1쪽)

옥내 옥외					소화전설비		일반점검표		점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분						제조소등의 설치허가 연월일 및 허가번호
소화설비의 호칭번호
점검항목				점검내용				점검방법			점검결과	조치 연월일 및 내용
수원	수조			누수․변형․손상의 유무				육안
	수원량․상태			수원량의 적부				육안
				부유물․침전물의 유무				육안
	급수장치			부식․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
흡수장치	흡수조			누수․변형․손상의 유무				육안
				물의 양․상태의 적부				육안
	밸브			변형․손상의 유무				육안
				개폐상태 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
	자동급수장치			변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				육안
	감수경보장치			변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
가압송수장치	전동기			변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				육안
	내연기관	본체		변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				육안
		연료탱크		누설․부식․변형의 유무				육안
				연료량의 적부				육안
				밸브개폐상태 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
		윤활유		현저한 노후의 유무 및 양의 적부				육안
		축전지		부식․변형․손상의 유무				육안
				전해액량의 적부				육안
				단자전압의 적부				전압측정
		동력전달장치		부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				육안
		기동장치		부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
				회전수의 적부				육안
		냉각장치		냉각수의 누수의 유무 및 물의 양․상태의 적부				육안
				부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
		급배기장치		변형․손상의 유무				육안
				주위의 가연물의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
	펌프			누수․부식․변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				작동확인
				압력의 적부				육안
				계기판의 적부				육안

(2쪽)

기동장치			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			표지의 손상의 유무 및 기재사항의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
전 동 기 제 어장치	제어반		변형․손상의 유무	육안
			조작관리상 지장의 유무	육안
	전원전압		전압의 지시상항	육안
			전원등의 점등상황	작동확인
	계기 및 스위치류		변형․손상의 유무	육안
			단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			개폐상황 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
	휴즈류		손상․용단의 유무	육안
			종류․용량의 적부	육안
			예비품의 유무	육안
	차단기		단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			접점의 소손의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	결선접속		풀림․탈락․피복손상의 유무	육안
배관 등	밸브류		변형․손상의 유무	육안
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인
	여과장치		변형․손상의 유무	육안
			여과망의 손상․이물의 퇴적의 유무	육안
	배관		누설․변형․손상의 유무	육안
			도장상황 및 부식의 유무	육안
			드레인비트의 손상의 유무	육안
소화전	소화전함		부식․변형․손상의 유무	육안
			주위장해물의 유무	육안
			부속공구의 비치의 상태 및 표지의 적부	육안
	호스 및 노즐		변형․손상의 유무	육안
			수량 및 기능의 적부	육안
	표시등		손상의 유무	육안
			점등의 상황	작동확인
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상의 유무	육안
			회전부 등의 급유상태의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
			고정상태의 적부	육안
			이상소음․진동․발열의 유무	작동확인
			절연저항치의 적부	저항치측정
		연료탱크	누설․부식․변형의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안
		축전지	부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
		냉각장치	냉각수의 누수의 유무	육안
			물의 양․상태의 적부	육안
			부식․변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
		급배기장치	변형․손상의 유무	육안
			주위의 가연물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
			기능의 적부	작동확인
	기동장치		부식․변형․손상의 유무	육안
			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제19호서식]                                                                       (1쪽)

					물분무소화설비 스프링클러설비		일반점검표		점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분						제조소등의 설치허가 연월일 및 허가번호
소화설비의 호칭번호
점검항목				점검내용				점검방법			점검결과	조치 연월일 및 내용
수원	수조			누수․변형․손상의 유무				육안
	수원량․상태			수원량의 적부				육안
				부유물․침전물의 유무				육안
	급수장치			부식․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
흡수장치	흡수조			누수․변형․손상의 유무				육안
				물의 양․상태의 적부				육안
	밸브			변형․손상의 유무				육안
				개폐상태 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
	자동급수장치			변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				육안
	감수경보장치			변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
가압송수장치	전동기			변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				육안
	내연기관	본체		변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				육안
		연료탱크		누설․부식․변형의 유무				육안
				연료량의 적부				육안
				밸브개폐상태 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
		윤활유		현저한 노후의 유무 및 양의 적부				육안
		축전지		부식․변형․손상의 유무				육안
				전해액량의 적부				육안
				단자전압의 적부				전압측정
		동력전달장치		부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				육안
		기동장치		부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
				회전수의 적부				육안
		냉각장치		냉각수의 누수의 유무 및 물의 양․상태의 적부				육안
				부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
		급배기장치		변형․손상의 유무				육안
				주위의 가연물의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
	펌프			누수․부식․변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				작동확인
				압력의 적부				육안
				계기판의 적부				육안

(2쪽)

기동장치			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			표지의 손상의 유무 및 기재사항의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
전 동 기 제 어장치	제어반		변형․손상의 유무	육안
			조작관리상 지장의 유무	육안
	전원전압		전압의 지시상황	육안
			전원등의 점등상황	작동확인
	계기 및 스위치류		변형․손상의 유무	육안
			단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			개폐상황 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
	휴즈류		손상․용단의 유무	육안
			종류․용량의 적부	육안
			예비품의 유무	육안
	차단기		단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			접점의 소손의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	결선접속		풀림․탈락․피복손상의 유무	육안
배관 등	밸브류		변형․손상의 유무	육안
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인
	여과장치		변형․손상의 유무	육안
			여과망의 손상․이물의 퇴적의 유무	육안
	배관		누설․변형․손상의 유무	육안
			도장상황 및 부식의 유무	육안
			드레인비트의 손상의 유무	육안
헤드			변형․손상의 유무	육안
			부착각도의 적부	육안
			기능의 적부	조작확인
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상의 유무	육안
			회전부 등의 급유상태의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
			고정상태의 적부	육안
			이상소음․진동․발열의 유무	작동확인
			절연저항치의 적부	저항치측정
		연료탱크	누설․부식․변형의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안
		축전지	부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
		냉각장치	냉각수의 누수의 유무	육안
			물의 양․상태의 적부	육안
			부식․변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
		급배기장치	변형․손상의 유무	육안
			주위의 가연물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
			기능의 적부	작동확인
	기동장치		부식․변형․손상의 유무	육안
			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제20호서식]                                                                      (1쪽)

					포소화설비		일반점검표		점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분						제조소등의 설치허가 연월일 및 허가번호
소화설비의 호칭번호
점검항목				점검내용				점검방법			점검결과	조치 연월일 및 내용
수원	수조			누수․변형․손상의 유무				육안
	수원량․상태			수원량의 적부				육안
				부유물․침전물의 유무				육안
	급수장치			부식․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
흡수장치	흡수조			누수․변형․손상의 유무				육안
				물의 양․상태의 적부				육안
	밸브			변형․손상의 유무				육안
				개폐상태 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
	자동급수장치			변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				육안
	감수경보장치			변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
가압송수장치	전동기			변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				육안
	내연기관	본체		변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				육안
		연료탱크		누설․부식․변형의 유무				육안
				연료량의 적부				육안
				밸브개폐상태 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
		윤활유		현저한 노후의 유무 및 양의 적부				육안
		축전지		부식․변형․손상의 유무				육안
				전해액량의 적부				육안
				단자전압의 적부				전압측정
		동력전달장치		부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				육안
		기동장치		부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
				회전수의 적부				육안
		냉각장치		냉각수의 누수의 유무 및 물의 양․상태의 적부				육안
				부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
		급배기장치		변형․손상의 유무				육안
				주위의 가연물의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
	펌프			누수․부식․변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				작동확인
				압력의 적부				육안
				계기판의 적부				육안

(2쪽)

약제저장탱크	탱크		누설의 유무	육안
			변형․손상의 유무	육안
			도장상황 및 부식의 유무	육안
			배관접속부의 이탈의 유무	육안
			고정상태의 적부	육안
			통기관의 막힘의 유무	육안
			압력탱크방식의 경우 압력계의 지시상황	육안
	소화약제		변질․침전물의 유무	육안
			양의 적부	육안
약제혼합장치			변질․침전물의 유무	육안
			양의 적부	육안
기동장치	수동기동장치		조작부주위의 장해물의 유무	육안
			표지의 손상의 유무 및 기재사항의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
	자동기동장치	기동용수압개폐장치(압력스위치․압력탱크)	변형․손상의 유무	육안
			압력계의 지시상황	육안
			기능의 적부	작동확인
		화재감지장치(감지기․폐쇄형헤드)	변형․손상의 유무	육안
			주위장해물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
전 동 기 제 어장치	제어반		변형․손상의 유무	육안
			조작관리상 지장의 유무	육안
	전원전압		전압의 지시상황	육안
			전원등의 점등상황	작동확인
	계기 및 스위치류		변형․손상의 유무	육안
			단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			개폐상황 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
	휴즈류		손상․용단의 유무	육안
			종류․용량의 적부	육안
			예비품의 유무	육안
	차단기		단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			접점의 소손의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	결선접속		풀림․탈락․피복손상의 유무	육안
유수․압력검지장치	자동경보밸브 (유수작동밸브)		변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	리타딩챔버		변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	압력스위치		단자의 풀림․이탈․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	경보․표시장치		변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
배관 등	밸브류		변형․손상의 유무	육안
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인
	여과장치		변형․손상의 유무	육안
			여과망의 손상․이물의 퇴적의 유무	육안
	배관		누설․변형․손상의 유무	육안
			도장상황 및 부식의 유무	육안
			드레인비트의 손상의 유무	육안
	저부포주입법의 외부격납함		변형․손상의 유무	육안
			호스격납상태의 적부	육안
포방	포헤드		변형․손상의 유무	육안
			부착각도의 적부	육안
			공기취입구의 막함의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	포챔버		본체의 부식․변형․손상의 유무	육안
			봉판의 부착상태 및 손상의 유무	육안

(3쪽)

출구			공기수입구 및 스크린의 막힘의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	포모니터노즐		변형․손상의 유무	육안
			공기수입구 및 필터의 막힘의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
포소화전	소화전함		부식․변형․손상의 유무	육안
			주위장해물의 유무	육안
			부속공구의 비치의 상태 및 표지의 적부	육안
	호스 및 노즐		변형․손상의 유무	육안
			수량 및 기능의 적부	육안
	표시등		손상의 유무	육안
			점등의 상황	작동확인
연결송액구			변형․손상의 유무	육안
			주위장해물의 유무	육안
			표시의 적부	육안
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상의 유무	육안
			회전부 등의 급유상태의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
			고정상태의 적부	육안
			이상소음․진동․발열의 유무	작동확인
			절연저항치의 적부	저항치측정
		연료탱크	누설․부식․변형의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안
		축전지	부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
		냉각장치	냉각수의 누수의 유무	육안
			물의 양․상태의 적부	육안
			부식․변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
		급배기장치	변형․손상의 유무	육안
			주위의 가연물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
			기능의 적부	작동확인
	기동장치		부식․변형․손상의 유무	육안
			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제21호서식]                                                                      (1쪽)

					이산화탄소소화설비		일반점검표		점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분						제조소등의 설치허가 연월일 및 허가번호
소화설비의 호칭번호
점검항목				점검내용				점검방법			점검결과	조치 연월일 및 내용
이산화탄소소화약제저장용기 등	소화약제저장용기			설치상황의 적부				육안
				변형․손상의 유무				육안
	소화약제			양의 적부				육안
	고압식	용기밸브		변형․손상․부식의 유무				육안
				개폐상황의 적부				육안
		용기밸브개방장치		변형․손상․부식의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
	저압식	안전장치		변형․손상․부식의 유무				육안
		압력경보장치		변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
		압력계		변형․손상의 유무				육안
				지시상황의 적부				육안
		액면계		변형․손상의 유무				육안
		자동냉동기		변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
		방출밸브		변형․손상․부식의 유무				육안
				개폐상황의 적부				육안
기동용가스용기등	용기			변형․손상의 유무				육안
				가스량의 적부				육안
	용기밸브			변형․손상․부식의 유무				육안
				개폐상황의 적부				육안
	용기밸브개방장치			변형․손상․부식의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
	조작관			변형․손상․부식의 유무				육안
선택밸브				손상․변형의 유무				육안
				개폐상황의 적부				작동확인
				기능의 적부				작동확인
기동장치	수동기동장치			조작부주위의 장해물의 유무				육안
				표지의 손상의 유무 및 기재사항의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
	자동기동장치	자동수동전환장치		변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
		화재감지장치		변형․손상의 유무				육안
				감지장해의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
경보장치				변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
압력스위치				단자의 풀림․탈락․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
제어장	제어반			변형․손상의 유무				육안
				조작관리상 지장의 유무				육안
	전원전압			전압의 지시상황				육안
				전원등의 점등상황				작동확인
	계기 및 스위치류			변형․손상의 유무				육안
				단자의 풀림․탈락의 유무				육안
				개폐상황 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
	휴즈류			손상․용단의 유무				육안
				종류․용량의 적부 및 예비품의 유무				육안

(2쪽)

치	차단기		단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			접점의 소손의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	결선접속		풀림․탈락․피복손상의 유무	육안
배관 등	밸브류		변형․손상의 유무	육안
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인
	역류방지밸브		부착방향의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
	배관		누설․변형․손상․부식의 유무	육안
	파괴판․안전장치		변형․손상․부식의 유무	육안
방출표시등			손상의 유무	육안
			점등의 상황	육안
분사헤드			변형․손상․부식의 유무	육안
이동식노즐	호스․호스릴․노즐		변형․손상의 유무	육안
			부식의 유무	육안
	노즐개폐밸브		변형․손상의 유무	육안
			부식의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상의 유무	육안
			회전부 등의 급유상태의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
			고정상태의 적부	육안
			이상소음․진동․발열의 유무	작동확인
			절연저항치의 적부	저항치측정
		연료탱크	누설․부식․변형의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안
		축전지	부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
		냉각장치	냉각수의 누수의 유무	육안
			물의 양․상태의 적부	육안
			부식․변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
		급배기장치	변형․손상의 유무	육안
			주위의 가연물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
			기능의 적부	작동확인
	기동장치		부식․변형․손상의 유무	육안
			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제22호서식]                                                                         (1쪽)

						할로겐화물소화설비		일반점검표		점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분							제조소등의 설치허가 연월일 및 허가번호
소화설비의 호칭번호
점검항목					점검내용				점검방법			점검결과	조치 연월일 및 내용
할로겐화물소화약제저장용기 등	소화약제저장용기				설치상황의 적부				육안
					변형․손상의 유무				육안
	소화약제				양 및 내압의 적부				육안 및 압력측정
	축압식	용기밸브			변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
		용기밸브개방장치			변형․손상․부식의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
	가압식	방출밸브			변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
		안전장치			변형․손상․부식의 유무				육안
		압력계			변형․손상의 유무				육안
		가압가스용기등	용기		설치상황의 적부 및 변형․손상의 유무				육안
			가스량		양․내압의 적부				육안 및 압력측정
			용기밸브		변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
			용기밸브개방장치		변형․손상․부식의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
			압력조정기		변형․손상의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
기동용가스용기등	용기				변형․손상의 유무				육안
					가스량의 적부				육안
	용기밸브				변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
	용기밸브개방장치				변형․손상․부식의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
	조작관				변형․손상․부식의 유무				육안
선택밸브					손상․변형의 유무				육안
					개폐상황 및 기능의 적부				작동확인
기동장치	수동기동장치				조작부주위의 장해물의 유무				육안
					표지의 손상의 유무 및 기재사항의 적부				육안
					기능의 적부				작동확인
	자동기동장치	자동수동전환장치			변형․손상의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
		화재감지장치			변형․손상의 유무				육안
					감지장해의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
경보장치					변형․손상의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
압력스위치					단자의 풀림․탈락․손상의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
제어장	제어반				변형․손상의 유무				육안
					조작관리상 지장의 유무				육안
	전원전압				전압의 지시상황 및 전원등의 점등상황				육안 및 작동확인
	계기 및 스위치류				변형․손상 및 단자의 풀림․탈락의 유무				육안
					개폐상황 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
	휴즈류				손상․용단의 유무				육안
					종류․용량의 적부 및 예비품의 유무				육안

(2쪽)

치	차단기		단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			접점의 소손의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	결선접속		풀림․탈락․피복손상의 유무	육안
배관 등	밸브류		변형․손상의 유무	육안
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인
	역류방지밸브		부착방향의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
	배관		누설․변형․손상․부식의 유무	육안
	파괴판․안전장치		변형․손상․부식의 유무	육안
방출표시등			손상의 유무	육안
			점등의 상황	육안
분사헤드			변형․손상․부식의 유무	육안
이동식노즐	호스․호스릴․노즐		변형․손상의 유무	육안
			부식의 유무	육안
	노즐개폐밸브		변형․손상의 유무	육안
			부식의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상의 유무	육안
			회전부 등의 급유상태의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
			고정상태의 적부	육안
			이상소음․진동․발열의 유무	작동확인
			절연저항치의 적부	저항치측정
		연료탱크	누설․부식․변형의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안
		축전지	부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
		냉각장치	냉각수의 누수의 유무	육안
			물의 양․상태의 적부	육안
			부식․변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
		급배기장치	변형․손상의 유무	육안
			주위의 가연물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
			기능의 적부	작동확인
	기동장치		부식․변형․손상의 유무	육안
			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제23호서식]                                                                       (1쪽)

						분말소화설비		일반점검표		점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분							제조소등의 설치허가 연월일 및 허가번호
소화설비의 호칭번호
점검항목					점검내용				점검방법			점검결과	조치 연월일 및 내용
분말소화약제저장용기 등	소화약제저장용기				설치상황의 적부				육안
					변형․손상의 유무				육안
	소화약제				양 및 내압의 적부				육안 및 압력측정
	축압식	용기밸브			변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
		용기밸브개방장치			변형․손상․부식의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
		지시압력계			변형․손상의 유무 및 지시상황의 적부				육안
	가압식	방출밸브			변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
		안전장치			변형․손상․부식의 유무				육안
		정압작동장치			변형․손상의 유무				육안
		가압가스용기등	용기		설치상황의 적부 및 변형․손상의 유무				육안
			가스량		양․내압의 적부				육안 및 압력측정
			용기밸브		변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
			용기밸브개방장치		변형․손상․부식의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
			압력조정기		변형․손상의 유무 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
기동용가스용기등	용기				변형․손상의 유무				육안
					가스량의 적부				육안
	용기밸브				변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
	용기밸브개방장치				변형․손상․부식의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
	조작관				변형․손상․부식의 유무				육안
선택밸브					손상․변형의 유무				육안
					개폐상황 및 기능의 적부				작동확인
기동장치	수동기동장치				조작부주위의 장해물의 유무				육안
					표지의 손상의 유무 및 기재사항의 적부				육안
					기능의 적부				작동확인
	자동기동장치	자동수동전환장치			변형․손상의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
		화재감지장치			변형․손상의 유무				육안
					감지장해의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
경보장치					변형․손상의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
압력스위치					단자의 풀림․탈락․손상의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
제어장	제어반				변형․손상의 유무				육안
					조작관리상 지장의 유무				육안
	전원전압				전압의 지시상황 및 전원등의 점등상황				육안 및 작동확인
	계기 및 스위치류				변형․손상 및 단자의 풀림․탈락의 유무				육안
					개폐상황 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
	휴즈류				손상․용단의 유무				육안
					종류․용량의 적부 및 예비품의 유무				육안

(2쪽)

치	차단기		단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			접점의 소손의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	결선접속		풀림․탈락․피복손상의 유무	육안
배관 등	밸브류		변형․손상의 유무	육안
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인
	역류방지밸브		부착방향의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
	배관		누설․변형․손상․부식의 유무	육안
	파괴판․안전장치		변형․손상․부식의 유무	육안
방출표시등			손상의 유무	육안
			점등의 상황	육안
분사헤드			변형․손상․부식의 유무	육안
이동식노즐	호스․호스릴․노즐		변형․손상의 유무	육안
			부식의 유무	육안
	노즐개폐밸브		변형․손상의 유무	육안
			부식의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상의 유무	육안
			회전부 등의 급유상태의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
			고정상태의 적부	육안
			이상소음․진동․발열의 유무	작동확인
			절연저항치의 적부	저항치측정
		연료탱크	누설․부식․변형의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안
		축전지	부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
		냉각장치	냉각수의 누수의 유무	육안
			물의 양․상태의 적부	육안
			부식․변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
		급배기장치	변형․손상의 유무	육안
			주위의 가연물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
			기능의 적부	작동확인
	기동장치		부식․변형․손상의 유무	육안
			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제24호서식]

			자동화재탐지설비		일반점검표		점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분				제조소등의 설치허가 연월일 및 허가번호
탐지설비의 호칭번호
점검항목		점검내용				점검방법			점검결과	조치 연월일 및 내용
감지기		변형․손상의 유무				육안
		감지장해의 유무				육안
		기능의 적부				작동확인
중계기		변형․손상의 유무				육안
		표시의 적부				육안
		기능의 적부				작동확인
수신기 (통합조작반)		변형․손상의 유무				육안
		표시의 적부				육안
		경계구역일람도의 적부				육안
		기능의 적부				작동확인
주음향장치 지구음향장치		변형․손상의 유무				육안
		기능의 적부				작동확인
발신기		변형․손상의 유무				육안
		기능의 적부				작동확인
비상전원		변형․손상의 유무				육안
		전환의 적부				작동확인
배선		변형․손상의 유무				육안
		접속단자의 풀림․탈락의 유무				육안
기타사항