소방시설의 내진설계 기준 안내

2016. 9. 12.

□ 수조관련 질의

	【소화수조 설치 방법】
가. 수원량 산정 나. 수조재질 결정 다. 수원량에 따른 소화수조의 수평지진하중 산정 라. 수조 제작업체와 수조설치에 관한 협의사항 - 방파판 설치(탱크외벽과 동등이상의 재질 / 수조의 구조계산, 내진시험결과 등을 비영리공인기관 또는 구조기술사 등이 확인한 자료 제출시 방파판 제외가능) - 바닥면에 수조고정방법 결정 (수조 고정을 위한 구조계산은 구조기술사 또는 소방시설설계업자가 확인) - 수조 고정에 사용되는 부속재료 결정 마. 관련 도면 및 계산서 등 첨부 바. 기타사항 - 수조에 대한 성능인증서를 첨부할 필요는 없음 - 반드시 소방전용일 필요는 없음(공용도 가능함) - 반드시 콘크리트로 할 필요는 없음 (SMC, STEEL, FRP 등도 가능하지만, 설계 감리시 적정성 판단 필요)

□ 기타 질의

- 신축이음쇠로는 그루브형 커플링이나 플랙시블조인트도 사용이 가능함.