독일 브란덴부르크주 병원 및 요양원 건축규정(BbgKPBauV)

1조 적용범위

- 병원 및 요양원 건축 및 운영에 적용되는 규정이며 일일 진료 및 치료를 행하는 곳은 제외

2조 개념 - 생략

3조 일반건축규정

1항 : 벽, 기둥, 보, 지붕 등 건물을 지탱하는 건축부위는 3급의 내화성 재료가 사용되어야 하며 단층의 건물도 5급의 내화성이 있는 재료를 사용하여야 한다.

2항 : 병원의 병실과 병실 사이, 그리고 병실과 다른 용도의 공간사이에 5급의 내화성 분리벽을 설치하여 피난가능복도를 완성해야 한다. 요양원의 경우에는 병원의 병실과 병실 사이, 그리고 병실과 다른 용도의 공간사이에 4급의 내화성 분리벽을 설치하여 피난가능복도를 완성해야 한다. 자동소화설비를 갖춘 요양원은 5급의 내화성 분리벽으로 충분하다.

3항 : 다층건물의 외벽은 불연재로 시공되어야 한다.

4항 : 서로 다른 층으로 연결되는 개구부들 사이에 있는 외벽은 화염이 상층으로

이동하는 것을 오랜 시간 저지할 수 있도록 설치되어야 한다.

※ 참고자료 : DIN 4102에 따른 내화성능구분

표시	내화성능	등급	※ 내화강도
F30	30분 견딤	feuerhemmend	최저	5
F60	60분 견딤	hochfeuerhemmend	↓	4
F90	90분 견딤	feuerbeständig	↓	3
F120	120분 견딤	hochfeuerbeständig	↓	2
F180	180분 견딤	höchstfeuerbeständig	최고	1

※ 법령상의 내화등급용어에 대한 이해편의를 위해 개인적으로 1~5등급의 숫자를 추가함

4조 단열재, 바닥재 및 마감재

1항 : 단열재는 불연재여야 한다

2항 : 벽의 마감재는 불연재여야 한다

3항 : 바닥재와 천정에 붙이는 마감재는 불연재여야 한다

4항 : 2항과 3항의 규정에 따라 현가식 부분과 마감재를 지지하거나 고정하는 부분도 불연재로 구성되어야 한다. 현가식 부분과 마감재의 뒤쪽의 비어있는 공간에는 케이블이나 전선은 불연재로 된 고정덕트와 샤프트안에 넣어 설치할 수 있다.

5조 방화구획

1항 : 각 층의 병상이 있는 곳은 분리된 방화구획이 최소 2개가 있어야 한다. 방화구획은 방화벽으로 분리되어야 한다. 각 방화구획은 대피로를 따라 인접한 방화구획과 직접 연결이 되어 있어야 한다.

2항 : 각각의 방화구획은 하나의 대피가능한 계단실을 가지고 있어야 한다. 이 방확구획은 개방(화염이나 연기가 유입할 수 있는)된 계단실과 연결되어서는 안된다.

3항 : 방화구획들은 인접한 가장 큰 방화구획에서 들어오게 될 모든 인원을 추가적으로 수용할 수 있도록 규모산정이 되어야 한다..

6조 대피통로의 취급

1항 : 병원과 요양원은 위험상황 발생시 환자와 보호가 필요한 사람들을 자체 직원에 의해 몇 분안에 옥외 또는 인접한 방화구획이나 다른 안전구역으로 대피와 구조가 가능하도록 시설을 잘 구성하여야 한다.

2항 : 대피통로에는 특히 장애요인 없도록 관리해야 하는 통로, 경사로, 휴게실의 출구,  대피가능 복도, 대피가능 계단, 옥외로 나가는 출구, 대피통로로 쓸 수 있는 발코니, 테라스와 옥외계단, 부지마당으로 나가는 대피로 등이 속한다.

3항 : 병원과 요양원은 사람들이 체류하는 공간이 있는 각 층별로 적어도 2개의 서로 독립된 대피통로를 보유해야 한다. 하나의 층의 내부에 있는 두 대피통로가 대피가능 복도에 의해 연결되는 것은 허용된다. 한쪽 방향으로만 대피하는 복도의 길이는 10미터를 초과해서는 안된다.

4항 : 각 층에 대기공간이나 로비와 독립되어 있는 대피통로가 추가로 있을 경우에는 대피통로는 대기공간이나 로비를 통해서 옥외출구로 연결되어도 무방하다.

5항 : 출구 및 대피통로는 안전표지에 의해 지속되고 잘 보이도록 표시되어 있어야 한다

7조 대피가능 복도

1항 : 대피가능 복도의 내폭은 요양원에서 1.6M이상이어야 한다. 병원과 요양원의 집중치료구역의 대피가능복도의 내폭 폭은 2.25M이상이어야 한다. 단지 사람들만 통행할 목적의 대피가능 복도의 폭은 1.2M이상이어야 한다.

3항 : 이 대피가능 복도의 내폭은 문이나 핸드레일 등으로 좁혀져서는 안된다.

4항 : 대피가능복도는 화재 시 연기를 안전하게 다른 곳으로 배출시킬 창문 또는 배연시설을 갖추고 있어야 한다.

8조 계단

1항 : 대피가능 계단은 3급의 내화재로 되어 있어야 한다.

2항 : 대피가능 계단과 보통의 방문객들이 이용하는 계단은 발판의 수평판과 수직판이 닫혀 있는 상태여야 한다. 이것은 옥외계단에는 적용되지 않는다. 나선형 계단은 허용되지 않는다.

3항 : 계단의 내폭은 1.5M이상이어야 한다.

4항 : 대피가능 계단실은 그 상부에 배연장치가 있어야 한다

9조 문

1항 : 방화벽에 설치하는 문은 3급의 내화강도가 있어야 하고 연기차폐와 자동으로 닫히는 기능이 있어야 한다

2항 : 3급 내화강도를 가져야 하는 방을 둘러싸는 내화성이 있는 내부벽에 설치하는 문은 5급 내화강도를 가져야 하고 자동닫힘 기능이 있어야 한다.

3항 : 방을 둘러싸는 4급 내화강도를 가진 내부벽에 설치하는 문은 적어도 연기를 차폐하고 자동닫힘이 되어야 한다.

4항 : 방을 둘러싸는 5급 내화강도를 가진 내부벽에 설치하는 문은 적어도 밀폐가 잘 되어야 하고 벽으로 완전히 밀착되어 있어야 한다.

5항 : 대피통로에 있는 문과 체류공간의 문의 폭은 0.9M이상이어야 하고, 병원이나 요양원의 집중치료구역에서 환자가 누운 상태로 이동해야 하는 문의 폭은 1.25M이상 되어야 한다.

6항 : 대피통로에 있는 문은 피난방향으로 열리도록 해야 하고 문턱이 없어야 한다.

7항 : 양문형 문과 회전문은 대피통로에는 허용되지 않지만 대피통로 기능을 저하시키지 않는 자동 미닫이문은 가능하다.

8항 : 저절로 닫히는 문은 연기가 발생했을 때 문을 자동으로 닫히도록 하는 장치를 갖추었다면 개방된 상태로 유지할 수 있다. 이 문은 손으로도 닫을 수 있도록 해야 한다.

10조 비상전기공급장치 및 피뢰시설

1항 : 병원과 요양원은 일반적인 전기 공급중단시 다음과 같은 안전장치를 가동할 수 있도록 하는 비상전기공급장치를 설치하여야 한다

1) 안전조명

2) 자동소화설비 및 소화용수공급을 위한 고압생산설비

3) 제연설비

4) 자동화재속보설비

5) 비상방송설비 및 환자비상호출시설

2항 : 병원의 안전전기공급장치는 최소 3시간 이상 가동되어야 하고 일반전기공급중단시 15초 이내에 가동이 되어야 한다.

3항 : 병원과 요양원은 비상장치를 보호될 수 있도록 피뢰시설이 되어 있어야 한다.

11조 안전조명 및 환자비상호출시설

1항 : 대피통로와 검사, 치료, 숙박, 간호를 위한 공간은 안전조명이 있어야 하고 이것은 안전표시도 비춰주어야 한다.

2항 : 입원실, 세면실, 욕실, 화장실에는 인근에 있는 직원에게 연락할 수 있는 비상호출시설이 있어야 하고 이 비상호출시설은 각 침대에 누워서 이용이 가능해야 한다. 비상호출은 적어도 간호사들의 근무실에서 시각적 및 청각적으로 인식할 수 있어야 한다.

12조 승강기

1항 : 다층 병원 및 요양원은 충분한 수의 엘리베이터를 보유하고 있어야 한다.

2항 : 요양원에는 침대를 이동시킬 충분한 수의 엘리베이터를 보유하여야 한다:

침대가 100개 이상일 경우 최소 2대 이상의 엘리베이터가 필요하다.

3항 : 병원과 요양원의 집중치료구역은 침대를 이동시킬 수 있는 적정 수의 엘리베이터(침대용 엘리베이터)가 있어야 한다. 병원에는 2대 이상의 침대용 엘리베이터가 있어야 한다. 위험상황발생시 침대용 엘리베이터가 있가 화재나 연기에 침해를 받지 않는 방화구획에 도달이 가능하도록 건물에는 여러 대의 침대용 엘리베이터가 있어야 한다.

13조 소화시설과 장치

1항 : 건물은 충분한 수량의 적합한 소화기가 설치되어 있어야 한다. 소화기는 눈에 잘 띄고 쉽게 손이 닿을 수 있도록 설치되어 있어야 한다.

2항 : 각각의 방화구획에는 대피가능 계단실에 인접한 적정 장소에 건식송수연결구나 옥내소화전이 설치되어 있어야 한다.

3항 : 대피통로로 연결되는 휴게실이나 로비에는 자동소화장치가 있어야 한다.

4항 : 화기를 다루거나 가연성 유류가 있는 실이나 실험실, 작업장, 멸균실, 촬영물 보관실과 의약품이나 가연성 유류를 보관하는 창고와 같이 화재위험이 높은 곳에는 그에 적합한 자동소화설비가 있어야 한다. 1항은 화재위험이 높은 곳을 제외하고 적용하는 규정이다.

5항 : 자동소화설비는 중앙제어반과 연결이 되어 있어야 한다.

14조 자동화재속보 및 경보장치, 화재수신반, 엘리베이터 화재 시 조종장치

1항 : 병원과 요양원은 자동 및 수동 화재경보/속보설비를 설치하여야 한다.

2항 : 병원과 요양원은 근무직원들에게 경보가 발령될 수 있는 경보설비를 설치하여야 한다.

3항 : 병원과 요양원은 곳곳에 개별적으로 설치된 조작장치 외에 중앙에서 제연, 소화, 자동화재속보, 경보장치에 대한 중앙제어반을 설치하여 소방대가 도착하여 방재실에서 상황을 쉽게 파악할 수 있도록 하여야 한다.

4항 : 엘리베이터는 자동화재속보설비 작동시 해제되는 화재 시 비상조작장치가 있어야 한다. 이 화재 시 비상조작으로 해당 방화구획에서 1층에 있거나 인접한  화재경보가 발생하지 않는 층에 직접 도착할 수 있어야 하고  문이 열린 상태에서는 작동하지 않도록 해야 한다..

5항 : 자동화재속보설비는 오작동시 기술적인 조치가 확보가 되어야 하고 화재경보는 방재실에 직접 전달이 되고 자동으로 소방, 구급, 재난상황실에 연동이 되어야 한다.

15조 화재위험이 높은 공간의 특별요구사항

1항 : 화재위험이 높은 공간은 옥외나 대피통로로 향하는 서로 멀리 떨어져 있는 출구가 2개 이상 있어야 한다. 옥외나 대피통로로 직접 연결되는 인접한 공간이 있다면 하나의 출구는 이 공간으로 연결될 수 있다.

2항 : 화재위험이 높은 공간에서는 화재발생시 사용할 수 있는 적합한 소화설비나 소화담요가 있어야 한다.

3항 : 화재위험이 높은 공간은 가스, 증기, 연기, 먼지를 제거할 수 있는 장치를 설치하여 위험이나 예상치 못한 장애가 발생하지 않도록 하여야 한다. 이러한 공간은 경고표지판으로 표시하여야 한다.

16조 대피통로, 소방대를 위한 공간

1항 : 지상의 대피통로와 경찰, 소방, 구급대의 출동차량을 위한 진입로, 주차 및 작업공간에는 어떠한 장애물도 없어야 한다. 이것은 지속적으로 유지되며 눈에 잘 보이도록 표시하여야 한다.

2항 : 병원과 요양원의 대피통로 역시 어떠한 장애물도 없어야 한다.

3항 : 시설이 운영되는 동안에는 대피통로의 모든 문은 잠겨있어서는 안된다. 이것은 형사처벌자의 병원에는 적용되지 않는다.

17조 화재대응규칙, 소방대계획

1항 : 시설운영자는 소방당국과 협의하여 화재대응규칙을 만들고 이를 인지할 수 있도록 게시하여야 한다. 화재대응규칙에는 장애인과 특히 휠체어를 사용하는 사람들을 구조하는 데 필요한 조치와 화재예방을 담당하는 소방안전관리자와 직원들에게 특별히 요구되는 것과 임무를 적시한다.

2항 : 운영인력들에게 노동관계가 시작될 때와 이후 1년에 최소 2회 이상 다음과 같은 사항을 지도해야 한다.

1) 소화시설, 소화장치, 제연시설, 자동화재속보/경보설비, 비상벨스위치, 수신반의 위치와 조작방법

2) 화재대응규칙, 특히 화재 시 또는 패닉 시 대처요령

3) 운영규칙

이러한 지동을 함에 있어 소방당국에게 참여할 수 있는 기회를 주어야 한다. 지도를 실시한 것에 대해서는 기록을 남겨 건축감독청의 요구가 있을 시에는 제출할 수 있도록 해야 한다.

3항 : 소방당국과 협의하여 소방계획을 작성하고 이를 관할 소방대가 활용할 수 있도록 해야 한다.

4항 : 각 층에는 대피통로의 경로, 화재진압을 위해 비워두어야 할 바닥공간, 화재경보 및 소화시설, 화재진압을 위한 기계설비의 조작장치, 감염환자를 위한 구역, 이온방사선구역을 1:200축척도로 그려 표시하여야 한다. 중앙수신반이 들어가 있는 방재실에는 건물배치도, 모든 각 층별 대피 및 구조통로 도면을 비치하여야 한다.

18조 추가 건물도면

1항 : 건물도면에는 병상의 수, 수용환자의 종류, 집중치료구역의 배치, 대피통로의 배치와 크기, 구조활동의 종류, 방화기술적인 요구사항을 충족하기 위해 요구되는 건축적, 기술적, 운영기술적인 조치를 담은 방화개념을 제출해야 한다.

2항 : 건물도면에는 개별 실과 구역의 용도가 명시되어야 한다. 특히 수술실, 집중치료실, 감염환자구역, 이온방사선 구역, 그리고 이러한 구역에 필요한 특별한 건축적, 기술적, 운영기술적 보호 및 안전조치를 표시하여야 한다.

3항 : 이 법령에 따라 필요 기계시설에 대해서는 별도의 도면과 설명서 그리고 증명서를 제출해야 한다.

4항 : 실외의 대피로, 소방 및 구급차량들의 진입, 부서, 이동을 위한 바닥공간은 별도 건물 배치도에 표시되어야 한다.

19조 검사

1항 : 건축감독청은 병원과 요양원에 대해 최대 2년 주기로 검사를 실시하여야 한다. 검사를 실시할 때에는 운영규칙의 준수여부를 점검하고 규정에 정해진 자체 정기검사를 제때 실시하고 문제를 시정했는지를 확인한다. 검사를 실시할 때에는 노약자시설감독청, 경찰 질서행정기관, 노동환경소비자보호국, 소방당국 등을 참여하도록 기회를 부여해야 한다.

2항 : 브란덴부르크 소방재난법 제33조에 의거 건축감독청이 참여하여 정기소방안전검사를 실시하는 해에는 1항에서 실시하는 검사는 생략한다.