= 동해소방서 청사 신축  =

설 계 용 역   과 업 내 용 서

2018. 9.

	강원도소방본부
	(소방행정과)

목         차

Ⅰ. 설계용역 개요

1. 개 요	1

2. 설계의 기본방향	3

3. 설계의 범위	5

4. 사용자 요구사항	7

Ⅱ. 설계용역의 일반사항

1. 일반사항	18

2. 설계용역수행자의 의무	19

3. 설계용역수행자의 책임	20

4. 책임기술자등의 교체	21

5. 용역의 특별사항	21

Ⅲ. 설계도서 작성 요령 등

1. 현장조사방법	23

2. 설계도서의 분리작성	23

3. 설계도서표기	24

4. 도면작성	24

5. 분야별 설계도서 작성요령	25

Ⅳ. 분야별 설계의 주안점

1. 건축분야	38

2. 실내장식분야	39

3. 부대토목분야	40

4. 조경분야	43

5. 기계설계분야	43

6. 전기설비분야	45

7. 정보통신분야	48

V. 설계도서(성과품) 납품목록

1. 일반사항	51

2. 계획설계 납품도서	51

3. 중간설계 납품도서	51

4. 실시설계 납품도서	52

5. [별첨]실시설계도서 제출목록	53

Ⅵ. 기타 참고자료 등

1. 사업부지 토지조서 및 지적도	54

2. 위치도 및 부지전경	55

3. 신축청사 소요면적	56

4. 소방차량 배치 현황	59

5. 본청 소요정원 현황	60

6. 지방청사의 표준 설계면적 기준	61

Ⅰ. 설계용역 개요

1. 개 요

□ 과업의 명칭 : 동해소방서 청사 신축 설계용역

□ 과업의 목적

본 과업은 동해소방서 신축을 위한 계획설계, 중간설계(기본설계) 및 실시설계를 수행함에 목적이 있음.

□ 과업의 개요

1) 사업의 개요

가) 위치 : 동해시 천곡로 120

나) 대지면적 : 3,612.2㎡

다) 지역/지구 : 일반상업지역, 공공청사

라) 설계규모 : 설계과정 중 조정 가능

○ 연 면 적 : 3,504㎡ 내외

○ 기준규모 : 철근콘크리트조 지하1층 / 지상 3층, 1동

마) 주요 시설계획

○ 업무시설 : 서장실, 과 사무실, 대․소회의실, 정보통신실 등

○ 소방 고유시설 : 소방차고, 감염관리실, 호흡보호장비 정비실 등

○ 기타시설 : 식당, 체력단련실, 심신안정실, 대기실, 전기실, 기계실 등

2) 주요과업

가) 본 과업은 용역계약서와 본 과업내용서에 의거 진행하며, 건축협의 등 행정처리에 필요한 설계도서와 제출 자료 등 용역감독관이 필요하다고 인전하여 지시하는 일체의 사항을 시행한다.

나) 청사조감은 동해시 지역특성, 강원도의 역사․문화를 반영한 디자인 컨셉 및 지역경관을 반영

다) 소방청사의 특수성을 고려하여 긴급출동을 위한 효율적인 공간구성 배치(차고, 출동대기실, 당직실, 사무실 등)

라) 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기하지 아니한 사항은 발주처의 지시에 따라 수행한다.

마) 기타 발주처에서 제시하는 부대업무

○ 측량, 지반조사, 지장물조사 등 필요 조사를 사전에 실시하여 설계에 반영

- 별도 발주하는 지반(지질)조사 용역결과를 설계에 반영

○ 공사의 시행과 관련하여 거쳐야 할 모든 행정절차의 대행

- 건축법 제29조의 규정에 의한 건축협의

- 기타 관계법령에서 의무화하고 있는 인․허가 및 심의 등

◦ 건축(실내장식 포함), 기계, 토목, 전기(조명 포함), 소방, 통신, 조경, 구조 및 이에 부수되는

자료작성 등의 설계비와 실시계획인가, 건축협의 등 인·허가 절차 업무수행 포함.

◦ 대상 건물의 규모는 각종 인증(녹색건축, 에너지효율등급)에 대한 설계 의무대상이므로     인증관련 설계대가를 산정‧반영함(녹색건축: 우수등급이상, 에너지효율등급: 1등급이상)

○ 강원도 계약심사 업무처리 규칙에 의한 심사 및 지적사항에 대한 시정조치

○ 이 과업의 수행과 관련한 각종보고회 개최의 업무

- 착수, 기본설계안(계획, 중간설계), 실시설계안, 최종보고회 등

- 기타 각종 자료의 작성 및 기술제공 등 과업수행에 필요한 사항

- 필요시 공청회 또는 설명회 개최에 따른 업무

○ 용역 완료 전까지 관련법에서 정한 보험 또는 공제증서의 제출

□ 과업기간 : 계약일로부터 5개월

1) 기본설계 : 착수일로부터 60일(계획설계 : 20일, 중간설계 : 40일)

※ 기본설계는 설계공모 당선(채택) 작품에 근거하되 계획설계 시 배치평면(안) 3D로 작성하여 스터디모형과 함께 제출하고, 최종 조감도를 제출한다.

2) 실시설계 : 기본설계 완료일로부터 90일

□ 예정공사비 : 8,300,000천원(부가세 포함)

1) 제시된 공사비는 건축(기본적 실내장식 포함), 토목, 조경, 기계설비, 전기(조명 포함), 정보통신, 소방, 폐기물처리, 환경관리비, 제반비용 등에 대한 전체 공사비이며, 공종간 공사비의 변동은 가능하나 반드시 공사비 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함.

2) 건축물 건립과 기타 시설물 등에 대한 예산사항 포함임【각종 시설분담금은 시설공사비 외 별도산정 하여 공사내역에 포함하여 보고(상․하수도, 전기, 가스 등)】

3) 기본설계 완료시 예정공사비 범위 내에서 전체 추정공사비 산출결과를 미리 보고하고 실시설계과정에 물량조정 등에 참고할 수 있도록 해야 함.

□ 발주기관(이하 발주처) 및 연락처

1) 발주처 : 강원도 소방본부(소방행정과)

2) 주  소 : 강원도 중앙로1, 신관 1층

3) 전  화 : (033) 249-5121, 5123

4) 팩  스 : (033) 249-4065

□ 위치도

소방서 신축부지

2. 설계의 기본방향

□ 일반사항

1) 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하되, 이의가 있을 경우에는 발주처에 서면질의 및 답변에 의하여야 한다.

2) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

3) 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

4) 설계자는 용역착수 전 지하매설물 상태, 지장수목, 지반상태, 도로의 연결 관계, 우·오수관의 위치 등에 대하여 사전에 철저히 조사함은 물론, 과거의 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 하며, 시스템(기계, 전기, 정보통신) 분야에 있어 각 시설물 간 연동 또는 분리 등 효율적인 검토가 이루어진 후 설계에 반영하여야 한다.

□ 기본방향

1) 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

가) 대지의 주변현황을 고려하여 안정성 있고 조화롭게 설계

나) 대지가 안정성 있게 주변건물, 도로, 조경시설물, 지하매설물 등이  침하되지 않도록 대책을 수립하여 반영한 설계

2) 주변 경관 및 환경 고려

가) 동해시 지역특성, 강원도의 역사·문화를 반영한 디자인 컨셉 및 주변경관을 고려한 설계

나) 소방특유의 기능과 예술성을 창조하여 119의 이미지를 부각시킨 상징적 이미지가 부각되도록 감각적인 설계

3) 미래지향적, 독창적, 실용적인 설계

가) 외관은 조형성 가미되는 독창성 있어야 하나 헛보, 헛기둥 지양

나) 시설, 장비는 고가 특정제품보다 내구성과 실용성이 있는 제품 설계

다) 기본 실내장식은 세련된 디자인과 창의성이 발휘된 설계

라) 사무실 업무 및 대기 중 현장출동 동선을 고려한 효율적인 공간 설계

4) 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

가) 내․외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방한, 단열, 결로 방지조치를 하고 개구부(창문)를 최소화 하는 등 에너지 절약형 구조로 설계

나) 관리적인 측면을 고려한 시스템을 검토하여 설계

다) 신재생에너지로 태양광 발전시설 설치를 고려한 설계

5) 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

가) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리한 구조로 설계하여야 한다.

나) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화 되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

6) 안전성과 시공성이 확보된 설계

가) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 등을 고려한 구조안정성이 확보된 설계가 되어야 한다.

나) 각종 시스템분야의 배관․배선 등의 공동구설치 등 원활하게 소통되고 관리가 될 수 있도록 설계되어야 한다.

7) 녹색건축 인증기준 및 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한규정에 적합하도록 설계「녹색건축 인증기준(우수등급) 및 건축물에너지효율등급 1등급」

3. 설계의 범위

설계지침에 의해 의도하는 목적이나 신축되는 시설물의 실현과 부지조성 설계 등과 관련된 여러 조건을 종합하여 이에 부합된 충분한 가치와 효용을 가진 건축계획안 및 각종 시스템(기계, 전기, 정보통신, 소방)에 대한 설계를 진행하는 단계로 관계법령 등에 의거 다음과 같이 과업을 수행하여야 한다.

□ 기본구상

1) 소방서의 특성상 필요한 특수 공간 및 출동 동선을 고려하고, 직원들에게 쾌적한 근무환경을 조성하여 업무의 효율성을 높이고자 함.

2) 소방서 신축 관련계획 및 용역결과 등을 참조하여 공사의 필요성, 규모 및 공사비, 다른 법령에 의한 계획과의 연계성 등을 검토하여 공사내용에 관한 기본적인 개요를 마련

3) 건축설계와 연계한 부지조성 토목설계로 소방서 청사 건립 후 최적의 공간 활용 건축물로 평가 받을 수 있도록 건물배치 및 평면계획을 철저히 수립 제시

4) 관련법에서 정한 아래내용에 대한 세부내용 제시

- 공사의 규모 및 공사비, 예정지의 입지조건

- 도시관리계획 등 다른 법령에 의한 계획과의 연계성

- 공사의 시행에 따른 위험요소 및 환경에 미치는 영향예측

- 기대효과 등

□ 계획설계

1) 1층은 출동부서(진압, 구조, 구급대), 2～3층은 소방서의 기능을 고려하여  사무 공간 및 휴게 공간을 중점계획

2) 관련법에서 정한 아래내용에 대한 세부내용 제시

- 공사의 목표 및 기본방향

- 공사의 내용․공사기간․시행자 및 공사수행계획

- 공사비 및 재원조달계획, 공사시행계획, 시설물 유지관리계획

- 환경보전계획 등

□ 중간설계

1) 관련법에서 정한 아래내용에 대한 세부내용 제시

- 공사의 개요 및 필요성, 공사의 효과

- 공사기간 및 연차별 투자계획

2) 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침           (국토교통부고시 제2018-244호) 제3장 기본설계 등 시행에 관한 사항

3) 예정공사비 범위 내에서 건물규모, 물가정보 등을 고려 추정 공사비 산출

□ 실시설계

가) 기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 설계도서에 표시

나) 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침  (국토교통부고시 제2018-244호) 제3장 기본설계 등 시행에 관한 사항

다) 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부고시 제2016-1025호)에 의한 설계도서 작성

4. 사용자 요구사항

동해소방서는 아래 조건을 충족할 수 있도록 설계되어야 한다.

1) 인원, 차량, 장비

(1) 인원 : 92명[소방행정과 10, 방호구조과 14, 현장대응과 16, 직할센터 39,

구조대 13]

(2) 차량 : 24대

번호	관리부서	차 종		차량규격(mm)			비고
		차명	차종	전장	전폭	전고
1	소방행정과	행정1호	중형승용	4,845	1,835	1,455	K5 하이브리드
2	소방행정과	행정2호	중형승용	4,570	1,800	1,440	아반떼
3	천곡119안전	천곡순찰	중형승용	4,350	1,820	1,695	미래테크 스포티지
4	119구조대	생활안전	중형승합	5,150	1,920	2,350	그랜드 스타렉스
5	천곡119안전	천곡물탱크	대형화물	8,255	2,490	3,210	파이어스 물탱크
6	천곡119안전	천곡화물	소형화물	4,755	1,740	2,100	현대 포터2
7	119구조대	트레일러	소형화물	5,325	1,520	1,180	쇼랜트 보트 트레일러
8	천곡119안전	천곡펌프	대형화물	7,385	2,380	2,940	에프원택 펌프차
9	천곡119안전	천곡구급1	중형승합	5,155	1,920	2,475	오텍 스타렉스특수구급
10	천곡119안전	천곡굴절	대형특수	9,300	2,495	3,740	에버다임 27M
11	현장대응과	동해지휘	중형승합	5,160	1,920	2,410	그랜드 스타렉스
12	방호구조과	진단차	중형승합	5,150	1,920	1,925	그랜드 스타렉스
13	119구조대	구조공작차	대형특수	8,745	2,495	3,370	우리특장 8.5T
14	방호구조과	통제단	중형화물	6,750	2,080	2,915	현대 이마이티
15	천곡119안전	천곡고가	대형특수	12,055	2,495	3,975	에버다임 53M
16	119구조대	화학운반	중형화물	6,485	2,030	2,325	현대 이마이티
17	천곡119안전	버스	대형승합	12,000	2,490	3,550	대우 FX212
18	119구조대	산악구조	소형화물	4,990	1,910	1,790	코란도 스포츠
19	119구조대	수난구조	중형화물	4,935	1,740	2,500	기아 봉고3
20	천곡119안전	천곡배연	중형특수	7,715	2,390	3,065	에프원택 배연차
21	현장대응과	화재조사	중형승용	4,480	1,855	1,635	성우 스포티지
22	천곡119안전	천곡고성능	대형화물	9,980	2,495	3,250	EN3 고성능화학
23	119구조대	트레일러	소형화물	4,460	1,550	1,000	D.K 보트 트레일러
24	천곡119안전	천곡구급2	중형승합	6,195	2,040	2,805	성우 쏠라티

※ 특수차량 최고 전장(1,205cm), 전폭(249cm), 전고(397cm)

※ 차고는 실시설계 시 차종별 실측을 통해 차고 폭, 길이, 높이를 적정규모             이상으로 할 것

(3) 장비

① 119수보대 및 종합지령대(디지털 녹음장치 포함) - 1식

② 고정용 무전기 (25W) - 1대

③ 전자식 교환기 (200회선) - 1식

④ 출동방송장치 (200W) - 1식

⑤ CCTV장치(4분할) - 1식

※ 유, 무선 통신 및 방송시설, 전산장비의 설계는 반드시 강원소방본부 종합상    황실 정보통신계와 협의 후 추진

2) 근무조건(여건)

(1) 소방서 근무체제

① 외근(현장대응과, 직할119안전센터, 구조대) - 1일 24시간 계속근무, 3교대(1․2․3팀)

a. 화재․구급․구조활동, 생활안전구조, 기타 재난대응 등 업무

b. 비상근무시 전원근무

② 내근(본서 사무실) - 8시간 근무(주기적인 당직근무병행 24시간)

a. 소방행정 및 민원업무

b. 비상근무시 전원 상황 및 현장출동근무

(2) 현장출동

화재․구조․구급․안전사고 출동시 차고 탈출조건

① 주간 : 약 20초 이내

② 야간 : 약 30초 이내

(3) 근무여건

① 화재진압대원 귀서 후 물에 젖고 연기, 그을음, 오염 등에 대한 목욕 및 복장, 장구 등의 세척이 가능할 것(샤워시설 및 공동목욕탕)

② 24시간 출동대기 소방관의 휴식 및 체력단련 공간 확보 필요

③ 장시간 현장 활동 후 휴식필요(24시간 상시 대기근무로 대기실, 구급대기실, 체력단련실, 당직실 등에 냉․난방시설 설치)

④ 빈번한 출동과 환자들과의 접촉으로 공기청정 항균시설 설치(대기동) 필요

⑤ 체력단련을 위한 운동시설 설치 필요

3) 시설조건

(1) 사무실

① 소방행정과, 방호구조과, 현장대응과, 직할119안전센터, 119구조대 : 실별               시설기준 참고

- 각 과(안전센터, 구조대)별 탕비실 별도 설치

② 상황실, 통신실, MDF실, UPS실

- 상황실은 출동차량 육안 확인이 가능한 곳에 위치

※ 세부설치기준은 기본설계시 동해소방서와 협의 후 결정

- MDF실(주배선반) 및 UPS실(무정전전원장치)은 사무실과 별도로 구성

- 지령방송 각 스피커별로 회선이 직접 메인방송단자에 연결(화재, 구조, 구               급 방송 선택 조정 가능)

③ 호흡보호장비 정비실 : 화재진압 및 구조대원들의 현장활동시 사용하는 공기호흡기의 봄베(공기통) 공기충전실, 보관대, 용기세척살균건조시설, 면체검사시설, 바코드시스템 등

- 면적 45㎡ 내외, 외기와 접하는 공간, 전원 380V 3상 확보

- 1층 신선한 공기 유입 가능한 장소에 배치필요

- 고압가스안전관리법 시행규칙 제2조 제1항 제23호 관련 제1종보호시설                  로부터 5미터, 제2종보호시설로부터 8미터의 거리를 유지할 것.

※ 세부설치기준은 기본설계시 동해소방서와 협의 후 결정

④ 구급감염소독실 : 구급대원의 현장활동시 피구조자의 혈흔 및 구토물 등으로 오염된 구급차, 장비, 의류 등을 소독하는 시설

- 기준면적 18㎡ 이상, 높이 3m이상, 실내 천정 높이는 2.2m 이상,                      급 ․ 배수시설 설치, 전원 380V 3상 확보

※ 세부설치기준은 기본설계시 동해소방서와 협의 후 결정

⑤ 안전체험(교육)장 : 유치원 및 초․중․고학생, 성인을 상대로 하는 화재 진압, 피난, 소방시설 등을 직접 체험하고 교육을 하는 시설

- 소화기 물분무로 인한 급․배수시설 설치 필요

- 면적 140㎡ 내외(소화기 체험구역 등 4개 ZONE)

- 소방서 역사홍보 가능한 내부 인테리어 반영

※ 세부설치기준 및 안전체험시설은 기본설계시 동해소방서와 협의 후 결정

⑥ 심신안정실 : 출동대원들의 현장활동시 요구조자의 신체손상과 생명의 위협을 받은 사고에서 정신적인 충격을 받은뒤 나타나는 질환인 외상후스트레스장애(PTSD)를 치유하는 시설

- 기준면적 50㎡(상담실과 치유실로 구분) 내외

※ 세부설치기준은 기본설계시 동해소방서와 협의 후 결정

⑦ 체력단련실 : 24시간 비상대기 직원을 위한 휴식 및 체력단련실 확보

⑧ 휴게실 : 24시간 비상대기 직원을 위한 휴식 공간 및 편백나무 등 원목을               사용하여 최대한 자연친화적으로 설계

⑨ 주요공간은 자연환기 및 채광이 가능하도록 설계

(2) 차고

① 소방차고

- 차고문의 높이는 4.5M이상 확보

- 동해소방서 특수차 등 22대 내외를 효율적으로 주차할 수 있는 구조로 설계

- 내부에 기둥이 없는 구조로 설계

- 소방차량의 진출입 방향은 주도로와 접하게 설계하고 후면에 별도의 진출               입구를 확보하여 차고 활용도를 극대화

- 차고 환기를 위해 주출입구 차고문의 후면에는 부출입구 차고문을 설치하               고, 측면에는 개방 가능한 문을 설치(또는 차고내 매연배출설비를 설치)

- 차고 바닥은 도로보다 0.3M 높게 설치하고 후정에 용이하게 진입할 수 있는 구             조로 계획

- 차고내 비품창고, 공구창고, 개인진압장비 수납 및 진열 공간 확보

※ 세부설치기준은 기본설계시 동해소방서와 협의 후 결정

- 각 구역마다 콘센트, 차량 정비용 에어컴프레서 에어라인 설치

- 겨울철 기온 급강하에 따른 고가정밀장비 및 물을 취급하는 소방장비 동파 방지 계획

- 현 부지 여건을 고려하여 차고 옥상을 조경 공간으로 활용

(3) 대기실(현장출동부서 남성직원, 여성직원, 의무소방원)

① 대기실은 휴게실과 탈의실로 구획

② 대기실 출입문은 갑작스러운 상황에서 사용이 용이하고 안전사고 예방을 위해 수평 이동하여 개폐하는 미닫이문의 구조로 설치

③ 대기실에서 차고까지 이동 동선은 신속한 출동을 위해 2개소 이상 설치(후정에서 용이하게 출동할 수 있는 구조로 할 것)

④ 대기실 내부에서 샤워장 및 세면장과 바로 통할 수 있는 구조로 할 것

⑤ 차고로부터 배기가스가 유입되지 않도록 방지대책 마련

⑥ 대기실내 공동 휴게공간 설치(TV, 인터넷, 전화단자 등 설치)

⑦ 청소 용역대기실을 별도로 설치

※ 층별 소요시설 배치 및 기준면적 설계기준

[본 기준은 기본 및 실시설계 시 사용자 및 발주자와 협의에 따라 변경 될 수 있음]

○ 층별 배치기준(층수 조정 가능)

- 기준 : 기본 및 실시설계 과업지시서(지상3층/지하1층, 연면적 3,500㎡)

구 분	주요실 배치기준	비고
지하1	전기실, 발전기실, 기계실
지상1	소방차량 차고, 출동부서 사무실(직할119안전센터, 구조대), 출동부서 대기실(직할119안전센터, 구조대, 구급대), 의무소방원 대기실, 감염관리실, 호흡보호정비실, 폐수처리기계실, 훈련장 등	현장출동부서 1층 우선배치
지상2	내근행정 사무실(서장실, 소방행정과, 방호구조과), 현장대응과(사무실, 상황관제실), 내근행정 탈의실, 당직실, 휴게실, 문서보존실, 창고, 안전체험장, 정보통신실, 화재분석실, 방염실험실, 체력단련실 등	내근행정 사무실 2층 배치
지상3	강당(대회의실), 식당, 독신자숙소, 의소대사무실 등
옥상	통신탑, 국기게양대, 물탱크, 태양광발전설비 등

세부실명	시설내역(규모)	기준면적(㎡)
1층 차고	특수차 등 24대 내외를 효율적으로 주차할 수 있는 구조 - 개인안전장비 보관 사물함 배치 공간 포함	633.60
직할119안전센터 사무실	소요 : 센터장1명 , 직원 13명(39명*1/3) → 정원 39명	116.25
구조대 사무실	소요 : 대장1명 , 직원 4명(12명*1/3) → 구조대정원 13명	58.65
탈의·휴게실(직할센터)	소요 : 39명(직할센터 정원) 휴게실(공동사용) 및 탈의실로 구획 휴게실은 5인 대기가능 공간으로 구획(소파, TV 1대, 전화 1대 등의 집기류 설치공간 확보) - 탈의실은 사물함 45개 설치규모	78.00
탈의·휴게실(구조대)	소요 : 12명(구조대 정원) 휴게실(공동사용) 및 탈의실로 구획 휴게실은 2인 대기가능 공간으로 구획(소파, TV 1대, 전화 1대 등의 집기류 설치공간 확보) - 탈의실은 사물함 12개 설치규모	24.00
세면·샤워·세탁실	소요 : 17명(진압13, 구조대4) → 출동대 1일 근무자 - 세면실 : 세면기 4대 샤워실 : 샤워기 3대 세탁실 : 세탁기 4대 설치 규모	38.00
탈의·휴게실(여성직원)	소요 : 4명(1일 근무인원/특별수요포함) 휴게실(공동사용) 및 탈의실로 구성 화장실, 세면실, 샤워실, 세탁실 공용 설치 휴게실은 2인 대기가능 공간으로 구획(소파, TV 1대, 전화 1대 등의 집기류 설치공간 확보) 탈의실은 사물함 10개설치 규모 - 세면실 : 세면기 2대, 샤워기 1대 - 세탁실 : 세탁기 1대 설치 규모	34.56
1층 화장실(남·여)	소요 : 80명(특별수요포함)	34.40
의무소방대기(휴게)실	소요 : 7명(의무소방원) 휴게실(공동사용) 및 탈의실로 구성 화장실, 세면실, 샤워실, 세탁실 공용 설치 휴게실은 5인 대기가능 공간으로 구획(소파, TV 1대, 전화 1대 등의 집기류 설치공간 확보) 탈의실은 사물함 8개설치 규모 - 세면실 : 세면기 2대, 샤워기 2대 - 세탁실 : 세탁기 1대 설치 규모	40.00
심신안정실	운영물품, 가구, PTSD치유실, Healing Room 및 상담실로 구분	50.00
감염관리실	감염관리 운영 물품 및 장비일체, 급 ․ 배수 시설 설치	30.00
호흡보호정비실	운영 물품 및 시설, 380V 3상전기, 실 배치 건물외부 인접(청정공기 충전)	45.00
호스건조실	소방호스건조실	15.00
폐수처리기계실	폐수처리기계실	20.00
서장실(부속·대기)	집무 및 회의실, 대기실, 부속실, 탕비실 포함	60.84
소회의실	소요 : 17명(소방서 경 이상, 센터장) 간담회, 회의시설, 방송시설, 빔프로젝터, 회의용 책상 및 의자 등	47.60
소방행정과장실	과장실	22.65
소방행정과 사무실	소요 : 11명(담당2, 직원7) → 정원 9명/과장제외, 특별2명	80.10
방호구조과장실	과장실	22.65
방호구조과 사무실	소요 : 15명(담당3, 직원10) → 정원 13명/과장제외, 특별2명	109.35
현장대응과장실	과장실	22.65
현장대응과 사무실	소요 : 담당1명 , 직원 4명(15명*1/3) → 정원 15명/과장제외 종합상황실을 현장대응과 사무실 내 부설 : 상황실, 회의실 겸용	66.15
내근직원 탈의실(남)	내근직원 및 간부 탈의실 개인사물함(옷장) 45개설치 규모	30.00
당직실	소요 : 4명(비상근무시 당직보강 2명 포함)	30.42
문서보존실	소요 : 149명(1급서 정원) 이동식 책장 설치	44.70
용도창고	소요 : 149명(1급서 정원) 물품 보관대 설치	53.64
2층 휴게실	소요 : 45명(소방서 35+특별수요 10) / 1일근무인원 기준 근무자 휴게실	15.50
2층 화장실(남·여)	소요 : 120명(의소대+특별수요 포함)	51.60
안전체험(교육)장	물품 보관대, 홍보 전시대 설치 화재대피시뮬레이션 체험장, 소방시설 체험시설 방송시설	140.00
정보통신기계실	정보통신기계실	40.00
화재분석실	개수대 및 급 ․ 배수 시설 설치	30.00
방염실험실	방염실험실	25.00
체력단련실	체력단련실 및 탈의실 포함	50.00
강당(대회의실)	소요 : 220명(특별수요 포함) 직원 및 의용소방대원 소집교육장, 각종 행사	220.00
식당(주방)	소요 : 90명(소방서 80,의무공익 10) 직원식당(90인 동시 이용 규모), 주방, 부식창고 등	88.02
3층 화장실(남·여)	소요 : 100명(대회의실 소요인원*0.4)	40.00
독신자숙소	소요 : 3명 / 3실(1인 1실)	64.35
의소대사무실(남)	소요 : 50명	50.00
의소대사무실(여)	소요 : 40명	40.00

○ 실별 시설기준(화장실 등 공용공간 제외)

※ 참고사항

1. 각 실에 배치되는 가구는 각층 평면에 점선으로 표기할 것

2. 기준 면적이 제시되지 않은 실은 기준연면적 내에서 합리적으로 계획할 것

4) 기계, 전기 설비 설치

(1) 수관 건조대 : 오염된 소방호스를 세척 및 건조하는 시설

① 건물 벽 혹은 계단실 등을 이용 건물과 조화할 수 있는 소방호스 건조실 설치(지상 10M 이상, 등유 열풍기 설치)

② 소방호스 건조대 아래 소방호스 세척장 설치(20M×2M×0.2M)

※ 비산 방지턱 설치

※ 수관세척을 위한 40mm 구경 수도관 및 소화전 설치

③ 수관 오르내림 자동모터 설치

※ 예비모터, 수동식시설 등 안전성 확보필요

④ 전원 380V 3상 확보

⑤ 안전사고 예방을 위한 가로대 설치

(2) 소화용 급수시설

청사전방 소화전 1개소 설치

(3) 차고

① 차고문은 stacking-Door(천정수직격납형) 자동식으로 설치하고, 비상시 수동으로 개폐가 가능하도록 설계

※ 차고문 개폐장치는 차고와 직할119안전센터, 구조대, 구급대에서 각 구역별로 조작 가능토록하고 정전시 비상발전기와 자동 연계되는 구조로 설계

③ 차량배기가스 배출설비 설치

※ 소방차(1일 2회 이상) 시동점검 및 불시 출동 시 배출가스 처리

※ 차고에서 나오는 배기가스가 사무실 및 대기실에 유입되지 않게 환기 및 배기시설 설치

④ 배수설비(소방차량 및 수관세척) 설치

※ 관계규정에 맞는 오․폐수 정화시설 설치

⑤ 차고 내부 소화전 설치

(4) 청사 내 모든 구역 방송(필요시 부분방송) 가능한 시설 설치

(5) 정화조에는 자동분리장치를 설치하고 화장실의 소변기 사이에 칸막이 및 출입문의 남․여 장애인 등 구분하여 설치

(6) 차고 전면 및 후면에 외등 설치

(7) 구획된 실, 복도 등 전기콘센트는 220V으로 설치

(8) 동력선 인입 (220V, 380V)

※ 차고, 공기충전기실, 수관건조대에 동력 220V, 380V 콘센트 설치(별도구획)

(9) 각층, 각과실 탕비실 확보(급배수 설비 설치) 및 주요 복도측 정수기 설치 가능토록 배관 설치

(10) 냉․난방시설

① 각 실별 냉․난방은 집단에너지사업법에 의한 열 공급여부를 검토하여 합리적이고, 효율적인 중앙제어가 가능한 냉․난방시스템 설치(각층별 각실별 조절이 가능한 구조)

② 당직실 ․ 상황실 ․ 구조대 및 직할대기실 등 근무자 대기실 난방은 중앙제어 냉․난방시스템과는 별도로 바닥 온돌로 설치하고, 각실 개별조절이 가능하도록 별도 제어 가능한 시설로 설치

③ 소방차고 냉․난방시설 설치(독립형 냉․난방기 설치 가능)

④ 정보통신실 항온항습기 설치

(11) 단독전원설비 - 지하전기실에서 정보통신실로 단독케이블 설치

① MSPP, 교환기용, 무전 및 기타 통신장비용 전원 등

② UPS(무정전전원장치)을 설치하여 단전으로 인한 정전 시간이 없도록 설치

③ 별도 배전반 설치

(12) 지하전기실에 비상발전기 설치(단전시 사무실 통신실 등 필요한 충분한 용량 확보)

① 상황실로 직접 케이블 연결

② 출동차량의 차고문은 비상발전기로 사용할 수 있도록 설치

③ 단전으로 인한 정전 시간이 없도록 정보통신실 UPS(무정전전원장치) 연계

④ 관계법규에 의거 안전하고 합리적으로 설계

(13) 무선송수신용 안테나 설치

① 높이 및 규격은 무선송신이 가능한 구조로 안전성을 고려하여 설계

② 피뢰침은 탑 상단에서 7M이상 높이(통신시설과 별도 접지)

(14) CCTV설치

① 차고, 청사 등 이동감시 및 녹화 가능(야간 감시 가능한 성능)

② 감시모니터 상황실 ․ 직할센터에 설치, 카메라(color) 사각지대가 발생하지 않도록 계획(기타 청사 보안에 필요한 부분 설치)

※ 무선 송수신, CCTV, 전화설비 등의 설치에 관하여는 강원소방본부 상황실과 협조하여 설계

③ 1층 직할센터 사무실에서 본서 출입자를 확인․통제할 수 있는 구조로써 CCTV로 제반사항을 확인할 수 있도록 설계

(15) 전화설비

① 맨홀가설 (KT 규격에 준함)

② 전화케이블 국선 인입관 (내결 104mm이상)

③ 주단자함 상황실, 통신실에 설치-MDF단자함 포함

④ 중간 단자함을 층별로 적정배치

(16) 출동지령용 방송시설

(17) 상황실

① 비상상황 전파를 위한 부저(벨) 설치

② 전층별, 실별, 복도, 옥외를 전체․개별로 방송할 수 있어야 함

③ 방음시설 설치

(18) 현장대응과, 직할119안전센터, 119구조대

① 비상상황 전파를 위한 부저(벨) 설치

② 각 층별, 실별, 복도 및 옥외 전체 방송 가능토록 설치

※ CONTROL PANNEL 포함

(19) 대회의실 및 소회의실 : 자체 방송 가능한 고성능 앰프 및 스피커 설치

① 방송실

② 준비실

(20) 통신접지-1종(피뢰침 접지와 별도)

(21) 소방행정 전산망 설치

① 전용선 포설

a. 전용선 설치시 전용배관 및 보호(프렉시블) 조치

b. 기타 사무실 외 공간(강당, 홍보실, 각 창고 등 구획되는 부분)에 최소 2회선 이상 포설

(22) 통신 지령망 설치

① 지령망 전용선 포설

② 지령망 방송설비 설치

a. 각 사무실 및 청사 구획부분에 상황실로 부터 지령망 방송설비 케이블 인입 설치

b. 청사 각 층별 지령망 방송전용 단자함 설치

c. 화재․구조․구급 별 지령방송이 될 수 있도록 스피커 설치시 그룹 방송될 수 있도록 방송라인 인입토록 설계

d. 스피커 설치시 impedance 매칭이 이루어진 장비 사용

e. 현장대응과 상황실에서 방송시 그룹방송이 될 수 있도록 방송라인 설치

f. 지령망 전용 UPS 연결

※ 방송, 통신설비는 강원소방본부 종합상황실 및 정보통신계와 반드시 사전 충분한 협의 후 설계토록 할 것

5) 기타 요구조건

(1) 주간 및 야간에 동해소방서를 알릴 수 있는 홍보간판 설계

(2) 소방표지, 현판(동해소방서, 직할119안전센터 포함), 안내판, 채널사인, 전면간판, 돌출사인 등을 소방표지 규정(소방청훈령 제2호, 2017.7.26. 개정)에 적법하게 설치

(3) 주차대수는 「동해시 주차장 설치 및 관리 조례」에 적법한 주차대수를 지상에 설계

(4) 통신시설 및 전산시설의 설계는 반드시 강원소방본부 종합상황실 및 정보통신계와 협의 후 추진

(5) 창호는 자연환기 가능한 이중창을 설계(대기실, 사무실 등)

(6) 각층별 휴게 공간을 충분히 확보(휴식공간 제공)

(7) 상황실, 기계실은 밀폐형으로 별도 구획(소음, 단열 구조)

(8) 1층 후정은 아스콘 포장된 주차장 확보

※ 세부설치기준은 기본설계시 동해소방서와 협의 후 결정

(9) 1층 후정은 가능한 직원 체육활동시설(족구장)을 확보

(10) 출동부서 사무실 및 대기실 2층이상 배치시 신속출동을 위한 추가 동선 확보

Ⅱ. 설계용역의 일반사항

1. 일반사항

□ 용어의 정의

1) “발주처”이라 함은 ‘강원도 소방본부’를 말한다.

2) “용역감독관”이라 함은 발주처의 장을 대리하여 용역 전반에 관한 감독  업무에 종사하는 것을 명받은 발주실무, 건축, 토목(조경 포함), 기계, 전기, 소방, 정보통신분야의 소속 공무원을 말한다.

3) “용역수행자”라 함은 설계용역 과업을 수행하기 위하여 발주처와 과업수행  계약을 체결한 개인 또는 회사, 기타 법인을 말한다.

4) “책임기술자”라 함은 용역 과업을 수행하기 위하여 용역수행자를 대리하여 용역 전반에 관한 업무를 수행하는 자를 말한다.

□ 용역일반사항

1) 본 설계용역과 관련된 부대업무, 용역 및 각종 행정절차 등은 용역수행자가 수행하여야 하며, 수수료, 부담금 외 소요되는 비용은 별도 지급하지 아니한다.

2) 용역수행자는 용역과업이 준공된 이후에도 발주처의 사정에 의하여 설계보완사항이 발생한 경우에는 설계보완 및 관련 부대업무를 수행 하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 별도 지급하지 아니한다. 다만, 발주처의 필요에 의한 증축 설계변경 시에는 당해 공사 예산범위 내 지급할 수 있다.

3) 본 과업 수행중 제출하는 모든 성과품에는 사업책임기술자가 인감 또는 서명을 날인하여 제출하여야 하며, 과업종료 후 제출하는 최종용역보고서에는 모든 참여 기술자의 성명, 담당업무, 참여기간 등을 구체적으로 기재하고, 날인한 후 제출하여야 한다.

4) 설계도서의 작성방법은 발주처가 정하는 소정양식에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 반드시 발주처와 서면 협의한 후 진행하여야한다.

5) 본 설계용역에 관한 모든 과업은 관계법령에 의한 제 규정 및 계약내용에 적합하게 수행하여야 하며, 관계법령 및 계약문서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주처와 서면 협의하여 처리하여야 한다

6) 건축협의(인․허가)에 대한 사항은 용역사업 종료 시까지 인·허가 절차를 득하되 부득이한 사정에 의해 지연될 시에는 감독관과 협의하여 정한다.

7) 건축 인․허가에 대한 사항은 인․허가 및 공사 착공시점까지의 행정절차를 의미 한다

2. 설계용역수행자의 의무

□ 착수계 제출

1) 용역수행자는 착수시 다음의 제반서류(이하 “착수계”라 한다.)를 3부 제출하여야 한다.

가) 착수계

나) 책임기술자 선임계 및 분야별책임기술자 신고서

다) 공종별 참여기술자 인적사항 및 참여과업내용

※ 각 분야별(건축, 전기, 통신, 소방 등 ) 책임기술자명단, 구체적 업무내용, 기술경력증명서등 첨부

라) 설계용역수행 조직표

마) 설계용역 계약금액에 대한 산출내역서

※ 과업의 내용, 과업의범위 주요과업 항목 내용 등을 참조 내역서 작성

바) 설계용역 예정공정표【기본설계(계획, 중간), 실시설계의 납품예정일자 명시】

사) 인력(장비)투입계획서

아) 참여기술자 보안각서

자) 세부시행계획서(분야별 세부공정계획 및 업무흐름도)

□ 보고의무

설계자는 설계진행시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

1) 공정보고

공정보고는 발주처와 협의하여 각종 회의 시(공정보고회의, 실무검토회의, 과업내용서에 의한 보고회) 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 별도 양식(금월실적/차월 계획)에 의거 제출한다.

2) 용역 보고

용역수행자는 과업진행에 따라 아래와 같이 보고회를 개최하여야 하며, 추진일정은 발주처와 협의 후 결정하며, 보고회 개최 시 유인물 및 빔 프로젝트(프리젠테이션)를 활용 설명하여야 하고 이에 필요한 경비는 과업수행자가 부담한다.

보고회명	보고시기	주요보고내용
착수보고 (기본구상안 포함, 기본계획안 보고)	착수일로부터 5일 이내	○ 설계 목표설정(안) 계획 등 - 주요과업항목에서 기본구상에 포함되는 내용 - 주요과업항목에서 기본계획에 포함되는 내용 - 용역수행과정에서 의견수렴이 요구되는 내용 ○ 향후 일정별 추진계획, 공정표 등
기본설계안 보고 (계획+중간설계)	착수일로부터20일 이내	○ 설계개요 및 법령 제기준 검토 보고 ○ 설계의 기본골격을 확정하여 후속공정에 임할 수 있도록 계획안에 대해보고 ○ 배치계획 및 형태, 개략공사비 및 공사기간 등에 관한 조사, 분석, 비교 검토 보고 ○ 소방차량, 인원의 긴급출동에 대한 동선계획 보고 ○ 주요자재․장비 사용성 검토 등
실시설계안 보고	착수일로부터120일 이내	○ 기본설계 결과를 토대로 시설물의규모, 배치, 형태, 공사 방법과 기간, 공사비, 유지관리 등에 관하여 세부조사 및 분석, 비교․검토 보고 ○ 시설물의 기능별배치결정 ○ 구조물 형식 결정 및 적용공법 결정 등
최종보고회	과업종료 10일전	○ 실시설계 결과를 바탕으로 작성한 용역결과에 대하여 최종보고

3. 설계용역수행자의 책임

가. 용역수행자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주처의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 반드시 문서로 작성 비치하여야 하며, 발주처의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

나. 용역수행자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로  인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 진다.

다. 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로  인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 일체의 책임 및 손해에 대하여는  관계법령에 따라 설계자가 부담(배상)한다.

라. 용역수행자는 본 과업과 관련된 정보와 과업진행사항을 임의로 소유하거나 외부에 유출시켜서는 안 되며, 과업폐기물은 소각 처리하여야 한다.

4. 책임기술자 등의 교체

가. 용역수행자는 발주처가 책임기술자 및 과업에 참여하고 있는 기술자가 용역수행에 불성실하거나 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 때에는 이에 응하여야 한다.

나. 책임기술자가 일정기간 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생한 때에는 그 기간동안 대리인을 지정하여 과업을 수행하여야 한다.

다. 용역수행자는 책임기술자 등의 교체 또는 대리인의 지정 시에는 사전에 발주처의 승인을 받아야 한다.

5. 용역의 특별사항

가. 본 과업을 수행함에 있어 발주처의 특별한 사정이나 계획변경, 용역  수행자의 과업이행이 불가능하다고 인정될 경우, 기타 중대한 계약 조건의 위반이 있을 때에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 기술용역계약 일반조건 등 관계법령 등에서 정한 바에 따라 본과업의 일부 또는 전부를 중지하고 착수계 제출시 제출한 계약금액에 대한 산출내역서 및 예정공정표에 의거 정산처리하거나, 용역계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1) 계획설계, 중간설계, 실시설계 등의 작업단계별 작업성과, 작업일정 등을 준수하여야 하며,

2) 작업성과는 용역감독관의 각 단계별 감독(검사)결과를 보완, 재검토, 작업불가 등으로 구분하여 설계보완, 재설계, 계약해제 등으로 조치

3) 작업일정은 계약시 제시된 일정을 근거로 정상, 지연(예정작업일수의 20%범위내 지연), 부진(예정작업일수의 20%초과 지연) 등으로 구분하여 지연의 경우에는 상호협의하고, 부진의 경우에는 발주처의 판단에 의해 계약조건 및 관계법령에 의하여 계약해제 등 조치

나. 본 용역수행을 위하여 생산된 성과품(설계용역관련 인쇄물, 책자, 도면, 영상물, 컴퓨터그래픽 등 기타)등의 원판이 있는 경우 반드시 발주처에 제출하여야 하며, 저작권법상의 저작권(인격권 포함), 소유권 등 모든 권리는 저작권법령에서 특별히 정한 경우 이외에는「공유재산 및 물품관리법 제43조의10(저작권의 귀속 등)」의해 발주처에 귀속된다.

다. 계약기간의 연장 및 계약금액의 조정 등의 사유가 발생될 경우에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 시행령, 시행규칙」및 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」등 관계법령에서 정한 바에 따른다.

Ⅲ. 설계도서 작성 요령 등

1. 현장조사방법

가. 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에대하여 조사하여야 하고 과거의 기상기록 등 통계자료도 조사

- 해당 관할관청으로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 도시계획 확인원 등 각종 관련서류 확인 및 특이한 사항을 모두 조사하여야 한다.

나. 측량 및 지반(지질)조사

용역수행자는 발주처와 측량조사 및 지반(지질)조사 과업범위 등을 사전 협의하고 발주처에 용역의뢰 후 그 결과를 설계도서 작성 시 반영하여야 한다. 측량 및 지반(지질)조사는 발주처에서 발주하고 그 대가를 지급한다.

다. 지장물 조사

부지 내 각종 지하 매설물 및 지장물 등에 대하여 정확히 현장 및 자료를 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

라. 토취장 골재원 및 사토장 조사  (필요시에 한함)

공사수행시기를 고려하여 토취장 및 사토장을 조사 설계에 반영한다.

마. 폐기물 처리 및 중간처리장 조사

용역수행자는 본 과업에 의해 철거되는 지장물이 있을 경우 정확히 조사하여 향후이전, 철거, 기물처리비 산정 시 오류가 발생하지 않도록 하여야 한다.

바. 현장조사과정 관계자와의 협력

- 발주처에서 여건 상 별도 발주하는 용역·공사 등이 있을 경우 용역수행자 및

공사도급자와 협력하여 각자의 과업범위를 명확히 구분하여 오차가 없도록          할 것

- 지반조사 용역수행과정에 입회하여 지도, 감독하고 그 결과(성과품)를 설계에          반영할 것

2. 설계도서의 분리작성

“용역수행자”는 건축(건축구조 포함), 토목(조경포함), 설비(기계설비), 전기(조명 포함), 정보통신, 소방, 폐기물처리 등 공종별로 분리하여 내역서를 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 관급자재 구입내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 “발주처”와 협의하여 결정하여야 한다.

3. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제2절 용역계약의 체결 3호(사용언어)에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 설계도면에서 1～2회 나타나는 것은 원어사용을 원칙으로 하며, 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 정보통신도면 : IT

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 정보통신 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여 명확한 구분 표시

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

4. 도면 작성

가. 제도용지는 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

나. 도면규격은 A1(현장공사용2부), A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

라. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 정보통신도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

마. 건설기술진흥법 및 국토교통부 고시「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」의 규정에 의거 설계도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명 날인하여야 하며 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시 하여야 한다.

5. 분야별 설계도서 작성요령

□ 일반 사항

1) 관계법령 및 과업내용서, 설계지침서에 근거에 의해 작성하여야 한다.

2) 본 과업내용서 및 설계지침에서 제시한 관련법령 및 작성방법 등은 특별한 사유가 없는 한 수급자가 지켜야 할 사항으로 위반 시 계약해지 사항임.

3) 기본계획과 지침 등이 상충하는 경우 감독관과 협의 후 반드시 서면으로 근거를 남겨야 한다.

4) 본 설계용역의 성과품은 지방자치단체용 건설기술(설계)용역계약 특수조건 제10조(법령 등의 준수)에 의거 건축법, 국가기술자격법, 엔지니어링 기술진흥법, 에너지이용합리화법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 상수도법, 도로법, 측량법, 하수도법, 주차장법, 지적법, 건설기술진흥법, 건설산업기본법, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물안전관리법, 소음진동규제법 및 상기 각 법의 시행령, 시행규칙과 기타 본 과업과 관련 있는 관련법, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 각 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 한다.

5) 설계도서의 작성방법은 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등) 건설기술진흥법시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토), 국토교통부고시 : 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준, KSF1501 : 건축제도통칙, KSF1505 : 건축구성재의 기본공차, KSF1509 : 건축부품의 치수정하기 등 관련규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주기관과 협의 후 후속작업을 실시한다.

6) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

7) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

8) 전기, 기계설비, 정보통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

□ 건축분야

1) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지하매설물, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로

상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부 시공방법

- 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

2) 구조 계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 구조계산서

3) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 특성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

4) 도면종류

- 기존시설물 현황도 : 배치, 평면, 입면 , 단면 등

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 투시도 : 천연색채를 사용하여 제작 각 3부

- 조감도 : 청사 주변 단지전경

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 동선계획도 : 소방차량 및 인원의 긴급출동에 대한 동선계획 작성

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도, 단위 평면도

- 각층 천장 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 샷다, 핏트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보 위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판류 등

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

5) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사 자료 등

6) 실내건축 분야 : 실내투시도(각 시설별), 천정도, 전개도, 가구배치도, 실내색채, 계획서 등

□ 부대토목분야

1) 설계 보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지하매설물, 지질, 강우량, 동결심도, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

2) 구조 및 수리계산서

3) 지질조사 보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사, 세부토질시험 결과 등 표기하고 실시설계내용에 반영

4) 시방서

5) 도면 종류

- 배치도, 위치도, 평면도, 종․횡단면도

- 구조물도(지하매설물 포함), 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

6) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

□ 조경분야

1) 설계 보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

2) 시방서

3) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

4) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

□ 기계설비 분야

1) 설계 설명서

냉난방시스템 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서   초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용 등

2) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

3) 설계 계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 공조장비 선정서(습공기선도에 공기상태 표기), 필요시 견적서 등

4) 도면종류

- 기계설비 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 방위, 상하수도 연결, 수조, 위험물 저장소, 각종 탱크,

굴뚝, 기계실의 위치, 기기 반입구등

- 계통도 : 공조, 닥트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도

- 단면도 : 각종 설비의 기준층 및 특수층에 대한 주요 단면도, 기계실 단면도

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 상세도 : 각종 설비별 상세도

- 기타 필요한 도면

5) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블럭다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

□ 전기분야

1) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 소방 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에  대한 설명

2) 계산서

- 각종 계산에 적용한 계산기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블트레이 및 덕트 규격 계산서

3) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K·S 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의 사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

4) 도면종류

- 도면목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방범, 설치상세도 등

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

5) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함),

가격조사자료 등

□ 정보통신

1) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MA/CATV 기타설비)설명

- 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 정보통신실의 배치, 결선도 등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 기준 시설물 등에 대한 설명

- 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

2) 계산서

- 회선용량계산서, 전계강도계산서

- DVR 용량계산서, 무정전전원장치 용량계산서, 항온항습장치 용량계산서

3) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K·S 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

4) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : TEL, LAN, CATV, CCTV, MA/CATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 정보통신실, IPS실, 무정전전원장치, 항온항습장치, 전관방송, A/V, MA/CATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도(이전설치 예정인 정보통신장비 배치도 포함)

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블럭다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

□ 소방설비

1) 소방 계획서에는 다음의 사항 중 당해 대상물에 해당하는 사항을 개조식·서술식 또는 기입형으로 기재하거나 도해하여야 한다.

2). 소방(설비·전기)설비 설계업 등록을 필 한자가 설계하여야 한다.

가) 소방대상물의 개요

- 위치·규모(면적)·주용도

- 층별·용도별 면적대지 및 도로상황(소방진입로 포함)

나) 계획의 기준자료

예) 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 및 소방시설 종류별 화재안전기준, 위험물안전관리법 제6조

다) 계획의 내용

- 방화구획의 계획

- 피난동선 계획

- 대상 장소의 성격(용도 및 연소특성 등 고려)별 소방시설 적용계획

3) 소방시설의 종류별로 표시되어야 할 사항

가) 소화기구

(1) 수동식·자동식소화기 및 간이소화용구

-  종류·위치 및 개수

-  배치기준

나) 옥내소화전설비

(1) 수원의 종류(평수조, 고가수조 압력수조 등) 위치 가압송수장치가 펌프방식의 경우에는 정압흡입형·부압흡입형 또는 청수(또는 해수)형의 저수조로 구분

(2) 가압송수장치의 종류·위치·기동방법 및 다른 설비와의 겸용 여부

(3) 가압송수장치의 연계작동방식

(4) 부압흡입형 펌프장치를 사용하는 경우에는 물올림장치의 위치 및 수량

(5) 옥외연결 송수구의 위치 및 개수

(6) 소화전방수구의 위치 및 개수

(7) 수평배관의 배치방식(환상식 또는 비환상식)

(8) 전원의 종류·위치

(9) 제어반의 종류 및 위치.

다) 자동화재 탐지설비

(1) 대상 장소의 성격(용도·평상온도·연소특성·내부의 기류상황 등)별 적용 감지기 종류 및 개수

(2) 대상 장소에 대한 감시구역 구성(회로) 계획

(3) 신호제어방식(P형·GP형·R형·GR형)

(4) 수신기의 위치 및 개수

(5) 중계기 및 발신기의 위치

라) 비상방송설비

(1) 증폭기의 출력

(2) 증폭기 및 조작부의 종류·위치

마) 유도등·비상조명 유도표지 종류

바) 연결살수설비

(1) 연결송수구의 종류·위치

(2) 헤드 설치 개수별 배관구경․자재 및 살수반경

사) 상수도소화용수설비 : 인입배관 연결방법, 형식 및 설치장소

4) 기타 소방배관을 사용하는 설비시설 표기 및 명시 사항

가) 배관의 루트

나) 배관부속의 표기

다) 행거의 위치 및 규격표기

라) 벽체 등 배관 관통부 슬리브 등의 위치표기

마) 방화구획용의 벽·바닥·천정 등에 대한 배관관통부 밀폐마감재료 및 방식표기

바) 관로상의 장치(밸브류, 소방대 연결송수구, 방수구, 시험배관 등)의 설치상세 표기

사) 펌프의 설치상세 표기

아) 수조와 배관사이의 연결상세

자) 평면도 또는 입상도에 나타내기 곤란한 부분은 입체상세도

차) 배관의 보온재 재질 및 마감재료의 표기

카) 그 밖의 시공에 필요한 사항

5) 소방시설 중 닥트 설치 시 표시하여야 할 사항

가) 닥트의 루트

나) 닥트의 형태(각형 또는 환형)·재질

다) 단열재의 두께, 재질 및 마감상태 표시

라) 행거의 위치 및 규격 표시

마) 벽체 등 닥트 관통부의 밀폐마감재료 및 방식표기

바) 평면도 또는 입상상세도에 나타내기 곤란한 부분은 입상상세도

사) 그 밖의 시공에 필요한 사항

6) 위 호들 중 다음사항을 적극 검토하여 설계에 반영토록 한다.

가) 소방차 급수용과 겸용할 수 있는 옥외소화전을 건물 외부 세차시설 인근 적정 위치에 설치하도록 설계

나) 차고 내 소방펌프차, 물탱크차 주차 위치 인근에 소방차 급수용 실내     노출배관 적정 개수을 설치하도록 설계

다) 기타 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 [별표7]             제2호 적용 검토(소방시설 적용제외 특례)

□ 유지관리 지침

유지관리지침은 다음과 같은 사항을 포함하여 작성한다.

1) 시설개요 : 구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재, 지반조건, 기타

2) 구조계획도 : 구조일반도, 주요단면도

3) 구조의 특성 : 구조의 역학적 특성, 주요구조부재의 특징

4) 유지관리시설 및 장비 : 시설 및 장비의 종류, 목적, 사용방법

5) 주요 점검내용 : 각종 법령에서 규정하고 있는 주요 점검항목 및 점검방법

6) 보수방법 : 건축마감, 기계설비, 전기설비 등 보수방법

공사시방서

1) 시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와  특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 특별시방서를 작성하며, 특별시방서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

2) 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 건축전기설비공사표준시방서, 건축기계설비공사표준시방서를 기준으로 작성한다.

3) 특별시방서는 자재 관련시방(각종기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격 품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

4) 특정 제품에 대한 시방작성(특허, 실용신안, 신기술 등)운 불가하며, 설계에 의한 마감, 자재 등이 특수하여 특정제품을 사용시에도 발주처의 의견을 들어 적용할 수 있으며, 발주처의 의견, 승인 없이는 시방이나, 도서작성으로 인해 공사, 내역의 상승시 용역수행자의 책임으로 한다.

5) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

6) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

⑤ 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사항

⑥ 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

⑦ 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

⑧ 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

공사전반에 관한 주의사항 및 절차

기타 주요공사 사항

공사내역서

1) 공사내역서의 작성은 국토교통부공고 최근 표준품셈 단가를 적용하고, 조달청에서 발표한 시설공사 적용가격을 내역 산정시 반영하여야 한다.

2) 공사비 내역서는 기획재정부 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙 및 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준을 적용한다.

3) 공사비에는 지장물 이설비, 한전 인입비, 상수도 인입비, 시운전비(전기, 기계) 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

4) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록할 것.

5) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

6) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

7) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

8) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

9) 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

10) 수량의 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.

① 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 및 법률시행령, 법률시행규칙

② 예산회계법 및 동법 시행령, 재무회계예규 및 기타 관련법규 및 기준

11) 건설기술관리법 제23조의 2 및 동법 규칙 제14조의 3의 규정에 의한 공사 중 시공자가 작성해야 될 시공 상세도면(SHOP DRAWING)을 작성하는데 필요한 인건비, 소모품비 등의 물량을 산출하고 공사비 내역에 반영시켜야 한다.

12) 시방서 및 현장여건을 감안한 품질시험 항목․방법 및 실시횟수 등 품질 시험비를 반영하여야 한다.

Ⅳ. 분야별 설계의 주안점

1. 건축분야

1) 일반 사항

○ 주변경관과 잘 조화를 이루도록 하되 소방청사의 상징성이 나타나도록 감각적인 설계를 할 것

○ 현대적인 감각에 맞게 자재를 선정하여 설계에 적극반영 할 것

○ 각 기능실 배치 및 규모는 가변성 및 융통성이 있게 하고 향후 변경이 가능한 구조와 재질로 설계 할 것

○ PD, AD, EPS, IPS 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

○「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」등 관련법령에 적합하게 세부시설을 계획하고 지하1층에서 지상3층까지 엘리베이터를 설치

○ 기타 부대시설(공용면적, 서비스지원 공간, 기계 및 전기실 등)을 관련 법령에 적합하게 설치

○ 주차시설은 주차장법령과 관련 조례에 적합하게 법정 주차대수 이상 설계하여야 한다.

○ 시설물의 기능을 최대한 발휘할 수 있도록 기능실을 마감 처리하여야 한다.

- 대회회의실 및 소회의실, 서장실 실내마감 등

- 정보통신실의 액서스 플로어, 벽체마감, 항온항습실 등

- 전기실의 바닥 트라 후, 도장, 벽체마감 등

○ 설계도서의 작성방법은 건축법 등 관련규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주처와 협의 후 후속작업을 실시한다.

2) 구조 계획

가) 기능적으로 공간 활용의 효율성이 높은 구조

나) 안전한 구조

다) 구조는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며, 특수구조 이거나 시공상 특수공법이 필요한 경우에는 이에 대하여 객관적으로 인정할 수 있는 공인기관의 기술검토서를 첨부하여야 한다.

※ 건축물 하중기준과 극한 강도 설계법에 의한 철근콘크리트 구조기준 등 기준에 적합하여야 한다.

라) 구조형식은 장기, 단기하중 및 지진에 의한 처짐과 비틀림 방지 등 구조체 변형에 충분히 대처할 수 있도록 설계한다.

3) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하고 현대감각에 조화되도록 할 것.

나) 지역 경제활성화를 위해 강원도(동해시) 생산 건설자재가 설계에 우선 반영되도록 할 것.

다) 관급 및 주요자재(골재 등)는 현지생산 공급처를 확인 후 설계하여야 한다.

라) 특허, 실용신안 등 특별히 그 제품을 써야 될 상황을 제외하고는 특정   고가제품을 명시할 수 없다.

마) 모든 재료는 원칙적으로 산업표준화법에 의한 규격표시의 인증을 받은 것으로서 K·S 표시품을 사용하여야 하며, K·S 표시품이 없는 경우에는 건축법등 관계법령에 의한 표준품 이상의 시중 최상품을 사용하여야 한다.

바) 특수한 자재 또는 공법을 사용하고자 하는 경우에는 그 사유와 성능, 경제성, 시공성, 유통구조 기타 필요한 사항을 발주처에 제시하여야한다.
다만, 건설기술관리법 제18조의 규정에 의하여 지정·고시된 건설 신기술의 사용이 가능한 경우에는 제외한다.

2. 실내장식 분야

1) 일반사항

가) 소방의 상징성을 잘 나타내야하며 창조적이고 이상적인 공간구성이 될 수 있도록 계획되어야 한다.

나) 각 시설물의 바닥, 벽, 천정 등의 마감 재료는 연계성 있고 조화를 이루어야하며 유지관리에 적합하게 설계되어야 한다.

2) 설계내용 및 세부사항

○ 구조물의 연계와 시설구분을 명확히 하여 실내건축(장식)의 정확한 구획과 공사에 필요한 설계도서를 작성하여야 한다.

- 주요 실내 투시도

- 배치도, 평면도, 입면도, 각종단면도 및 상세도

- 공사 및 각종 시설물 제작사양 외 시방서 작성과 전력부하 계산서

- 공사비(공사내역서, 물량산출기준, 일위대가 등) 명세서

3) 실내건축

○ 건축물의 내부 공간 설계로서 다음분야를 포함한다.

- 실내 마감표 작성

- 벽, 천정, 바닥으로 형성되는 실내공간의 설계

- 실내 바닥재는 내구성 있는 제품 설계

- 실내구획 시설물의 설계

- 개인장비함, 서류보관함 등 붙박이형 가구 배치 설계

- 건축내부구조물(마감)의 문제점과 연계하여 내부 설계 시 참고하여 시공상 문제점이 없도록 설계

4) 실내설비

가) 실내건축설비에 따른 해당 조명기구의 조명배치(국부/일반조명/디자인 조명) 및 전열설비

나) 전관방송설비

다) 각종 전기설비 및 기타 동력분배에 필요한 배관배선 및 기구

라) 외부소음, 설비소음 등의 배제조치

3. 부대토목 분야

1) 일반사항

가) 현장의 자연적 지형조건을 검토하여 부지조성, 옹벽 등 토목구조물, 깍기․쌓기에 대하여 경제적이고 합리적으로 계획한다.

나) 본 공사 계획에 적용되는 모든 표고는 도로의 표고를 기본 측점으로 한다.

다) 설계에 임하기 전에 설계자는 반드시 현장 답사를 실시하여 현장의 지형, 지역적인 여건 및 장래계획, 배수상황 등 제반 주변사항을 조사하여 경계를 확정하고 조사 내용은 기본설계에 반영하여야 한다.

2) 현황 측량

가) 현황측량은 본 과업지서(지침서)에 준하되 명기치 않은 사항은 측량법 및 동법시행령 규정에 준하며 감독원의 지시에 의거 실시하고 측량이 완료되면 발주처의 확인을 받는다.

나) 현황측량은 감독자가 필요로 하는 축척으로 성과도를 작성하여 제출하여야 하며 주위도로망 및 부지경계선에서 설계에 필요한 범위까지 조사하여 작도하여야 한다.

다) 측량 시 기존건물의 현황은 3점 이상 시준하여 실측하여야 하며 옹벽, 울타리 등을 상세히 명시하고 기타 설계자료가 될 수 있는 지형지물을 측량하여 도면화 하여야 한다.

라) 수준점(T.B.M.)은 부지 내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

마) 옹벽 및 석축 예상시 높이의 변환지점에 높이를 수치로 도면에 표기하도록 한다.

3) 토공사 및 흙막이 설계

가) 토공은 가급적 절․성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 하며 토취장 또는 사토장은 지번까지 명확히 표기하여야 한다.

나) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

다) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비 주행성(Trafficability)을 확보토록 한다.

라) 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계는 지질조사보고서의 결과에 따라  작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

마) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반설계정수는 지질조사, 전문서적 등 객관적 근거에 의하여 작성하여야 하며 적용근거를 첨부하여야 한다.

바) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계 내역서에 반영하여야 한다.

사) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

4) 구내 우․오수 설계

가) 배수시설 계획은 주변지역개발계획 등을 감안한 용량검토 후 인접 우·오수관로 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

(※ 용량검토 후 수리계산서 첨부)

나) 단면 결정시 설계 최대유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 150～200㎜ 이상이 되도록 한다.

다) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

라) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

마) 우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리토록 한다.

바) 신축건물의 화장실 배수관등은 개별 또는 통합배관을 실정에 맞게  검토하여 설치하여야 한다.

5) 포장설계

가) 포장의 두께 및 각 층의 구성은 노상재료, 교통하중, 기상조건
(동결심도) 및 경제성 등을 고려하여 결정한다.

나) 지질조사 결과 추후 침하가 예상되는 연약지반 등의 경우에는 포장 설계 시 P.P. Mat 및 PET Mat 등 적용을 검토하여야 한다.

다) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

6) 상수도

가) 상수도는 주변 동해시 상수관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

나) 상수도 인입배관은 건물부지 내 적정 지점에서 상수도와 옥외소화전(소방차 급수용 포함)용으로 분기되도록 설치하고 각각에 계량기를 설치하도록 한다.(단, 상수도 급수신청 공사물량과 중복되지 않도록 설계한다.)

7) 기  타

가) 인접구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

나) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조계산서를 첨부하여야 한다.

다) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호 방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 한다.

4. 조경 분야

1) 일반사항

가) 조경은 주변 자연 수목을 최대한 이용할 수 있도록 설계하여야 하며, 부득이 신설 또는 보식할 경우는 토지이용 및 동선체계, 조경공간과 건물의 유기적 배치 등을 고려하여 위치에 맞는 수목을 식재하여야 한다.

나) 시설물 설치로 이식할 수목은 이식으로 나무가 죽지 않도록 설계 시 필요한 비용을 반영하여야 하며, 이식은 기존 수목현황을 분석하여 서로 조화가 될 수 있도록 계획하여야 한다.

다) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 시설물의 특성을 감안하여 계획하여야 한다.

라) 조경은 관계법령 및 조례등에 적합하게 계획하여야 한다.

2) 조경 수목

가) 조경수는 동해지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

나) 녹음수 조경은 경관적 가치가 높고 척박지에 강한 수종으로 계획하며, 또한 지엽이 치밀하여 녹음제공이 가능한 수종으로 한다.

5. 기계설비 분야

1) 일반사항

가) 건축, 전기 등 관련된 타 공사와 긴밀한 협조 하에 건축물의 각 구성요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 하며 고효율 기자재로 인증된 제품을 우선 고려하여 선정한다.

나) 유지, 보수관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경 및 개보수에 대한 적응성이 있어야 하며 유지보수 시 해당관계자의 동선을 고려 배치하여야 한다.

다) 자동제어와 컴퓨터 제어에 의한 운전관리를 통하여 업무효율의 극대화와 인력절감을 기한다.

라) 진동 및 소음을 최소화하고 기능실 설치 등 실내 근무자들에게 쾌적한 환경을 유지시켜주어야 한다.

마) 수질오염이나 대기오염의 억제 또는 방지에 대한 대책을 고려한다.

바) 가능한 신기술, 신공법을 적극적으로 반영토록 하되 고가의 특정제품이 반영되지 않도록 해야 한다.

사) 관계 제 법규의 규정을 준수한다.

○ 건축법, 동법 시행령 및 시행규칙, 건축물의설비기준등에관한규칙

○ 에너지 이용 합리화법, 동법 시행령 및 시행규칙

○ 수질환경보전법, 수도법, 고압가스안전관리법, 도시가스사업법,

물의 재이용 촉진 및 이용에 관한 법률

○ 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 제10조 ‘도시가스’ 반영

○ 에너지이용합리화법 제22조의 규정에 의한 “고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정”(산업통상자원부 고시제2015-147호)

○ 기타 본 공사와 관련된 법령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 조례 등

2) 일반지침

가) H.V.A.C. 설비

○ 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 한다.

○ 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야 한다.

○ 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계함을 원칙으로 하여야 한다.

나) 위생설비

○ 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

○ 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실, 샤워실 등에 공급한다.

○ 위생기구는 K·S 제품 또는 동등이상 품질을 사용한다.

○ 급수관 인입은 사전에 관할부서인 시청 또는 수도사업소와 협의하여 인입위치 및 인입구경 등을 결정하여야 한다.

○ 급수, 급탕, 위생설비에는 미려한 디자인을 갖춘 최신형 절수형기를 채택한다.

○ 에너지 절약적이고 안정적인 급수공급방식 검토(직결급수 및 고가수조 형식 등) 채택하여야 한다.

○ 건물내부 오·배수는 가능한 자연배수 되도록 설계하고 관로는 개별 또는 통합으로 검토하여 설계한다.

○ 장애인 화장실 위생기구는 장애인 관련법에 의한 설치기준 준용.

○ 정화조내에는 적정 환기설비를 채택하고 법규에서 정한 정화시설을  설치 규정에 준용하여야 한다.

다) 소화설비

○ 소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 제조소 등의 설치기준에 부합하여야 한다.

○ 화재 시 인간의 행동특성과 피난동선을 고려한 실내·외 소화설비를 적정 배치하여야 한다.

○ 건물의 용도 및 규모와 소화대상물에 적합한 소방시스템을 채택하도록 설계하여야 한다.

라) 자동제어설비

○ 자동제어설비는 각 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온·습도 조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

마) 공통설비 : 각 분야별 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다.

6. 전기설비 분야

1) 일반사항

가) 전기설비는 에너지이용합리화법 및 에너지절약 설계지침 등 관계법규에서 규정한 제품, 자재 및 에너지절약 고효율기기를 설치하여야 하고, 증설 및 유지관리가 용이하도록 한다.

나) 가장 최근의 관련법, 시행령, 시행규칙 및 관련 기술기준 등을 적용하여야 한다.

다) 전기인입에 대하여 한국전력공사와 협의하여야 하며 수전 전압은 한국전력공사의 공급 방식에 따른다.

라) 상용전원 정전이 허용되지 않는 부하는 비상부하로 분류하고, 비상  부하는 정전 또는 사고시 자동 절체되도록 계통을 구성한다.

마) 모든 기기 및 부품은 KS 표시품 또는 검정품 이상으로 설계하여야 하며, 이외의 기기 및 부품을 적용할 경우에는 감독관과 협의하여야 한다.

바) 실내건축디자인 및 경관조명설치에 따른 조명계획 수용

- 경관조명은 부지조성공사 전기설계내역과 중복되지 않도록 한다.

사) 전기설비 설치에 따른 유관기관 또는 동등업체에게 안전점검이 이루      어질 수 있도록 설계내역에 안전점검수수료 등을 반영하여야 한다.

2) 적용법규

가) 전기사업법, 전기공사업법, 전기설비기술기준

나) 전력기술관리법

다) 기타 관련 법령 등의 규정은 반드시 준수토록 한다.

3) 설계기준

가) 수․변전설비

○ 전기실은 실용성과 유지 보수면을 고려하여 기존시설물과 연계 사용토록하고 전력부족분은 변압기 교체방안을 검토하여야 한다.

○ 전기시설 용량은 부하용도별, 사용용도별 부하와 기계설비 용량 등을 고려하여 최대 용량을 확보하여야 한다.

○ 각종 동력 및 조명 부하는 변전실내에 몰드 변압기를 설치하여 사용하여야 하며, 역률은 95%이상이 유지될 수 있도록 해야 한다.

나) 전력간선설비

○ 배전거리, 전압 강하, 고조파유도장애 등을 관련규정에 맞게 고려하여 용도, 용량별로 구분하여 시설하여야 한다.

○ 전선 및 배관의 굵기는 케이블의 허용전류, 전압강하 및 단락전류, 기동 시 전압강하 등을 고려하여 선정하여야 한다.

○ 본 건물에 사용되는 모든 전선은 IEC규격 및 관련규정에 따라 용량에 적합한 규격 또는 동등이상의 것이어야 하고, 규격 결정시에는 허용전류 단락 전류  및 전압강하 등에 대한 충분한 검토를 하여 설치하여야 한다.

다) 동력설비

○ 전원공급용 케이블은 케이블 트레이, 덕트 등 또는 전선관을 사용하여 배선하도록 계획하여야 한다.

○ 부하별, 용도별로 구분하여 동력제어반(MCC)을 구성하고 제어는 현장제어반에서 자동 및 수동으로 운전이 가능하고 자동제어에 의한 원격제어가 용이하도록 계획하여야 한다.

○ 전동기의 기동장치는 공급변압기 용량 가동시의 순간 전압강하와 그 영향 등을 고려하여 적절히 적용하여야 하며, 전동기의 적용 전류치는 관련규정에 맞게 설치되어야 한다.

○ 통합 자동제어반, MCC반은 운전자의 동선을 고려 적재위치에 설계되어야 한다.

라) 전열설비

○ 콘센트의 설치높이 및 위치는 관련규정에 적합하게 설치되어야 한다.

○ 비상콘센트 설비

- 비상콘센트는 화재발생시 조명 또는 동력을 사용하기 위한 방재설비의 일부로서 전원용 전선은 관련규정에 맞게 적용 설치하여야 한다.

마) 조명설비

○ 조명기구

- 조명기구 설치기준은 공공청사 설치(LED 100% 적용)기준을 준수하고 건축마감 재질을 감안, 조도기준, 조명율, 보수율 등을 고려하여야 한다.

- 각종 등기구는 에너지 절약 및 유지보수에 용이하도록 선정, 배열 고효율기구 점멸방식에 유의하여 설계하여야 한다.

○ 비상등 설치는 전기관련법, 건축법 및 소방법 등의 관계법에 맞게 설치하여야 한다.

○ 조도기준

- 전등은 적정한 설계를 위하여 명확한 조도계산서를 제출한다.

- 조명설비의 조도는 관련규정에 적합하게 설치되어야 한다.

바) 피뢰침 및 접지설비

○ 피뢰설비는 KSCIEC61024 피뢰설비 기준에 적합토록 설치하여야 한다.

○ 접지설비

- 접지는 건물, 전기, 통신장비 등 개별 접지방식을 원칙으로 하며 전기설비 기술기준에 관한  규칙 및 배전규정, 공급규정, 전기용품 안전관리법, 내선규정 등  관련법규 및 규정에 의거 설치하여야 한다.

- 접지선의 굵기 선정 및 시설방법은 관련 규정에 따라 설치해야 한다.

사) 소방설비

○ 주변기기장치와 주요 방재반을 연결하는 배선수를 최소화하는 방향으로 구성하여 공사비와 유지비를 절감하고, 화재의 사전예방, 화재 시 조기경보 및 조기 진화를 할 수 있도록 설계하여 피해를 최소화하고 피난 유도에 만전을 기하도록 계획하여야 한다.

○ 자동 화재탐지설비

- 화재를 조기에 발견하여 근무자의 피난, 소방서 통보 및 초기 소화를 위해 신뢰성이 높은 기기를 설치하도록 계획하여야 한다.

- 모든 방재 설비가 자동 화재탐지설비와 연동되기 때문에 감지기의 경계구역을 효율적으로 구분 설정하여야 한다.

○ 자동화재 탐지설비는 실별 용도, 층고 등을 고려하여 화재를 조기에 발견 할 수 있도록 감지기의 종류를 선정한다.

○ 기타 전기소방 설비는 관계법규를 준수하여 설계에 반영토록 하여야한다.

7. 정보통신 분야

1) 일반 사항

가) 정보통신 수요를 감안한 미래지향적 첨단시설 설계

○ 통신 국선인입, 통합배선(TEL 및 LAN), 구내방송, TV설비, 영상감시장치,  지하무선보조통신설비등의 구축과 충분한 정보통신 회선을 반영하고 미래지향적인 설계될 수 있도록 반영하여야 한다.

○ 모든 기준은 최근 개정된 관련법, 시행령, 시행규칙 및 해당하는 기술기준  등을 필히 적용하여야 한다.

○ 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

○ 모든 통신기자재는 전기통신기본법의 형식승인 제품을 사용하여야 하며 형식승인 대상제품이 없을 경우에는 KS 및 국내표준규격의 성능기준  규격에 적합한 제품으로 설계하여야 하며, 이외의 기기 및 부품을 적용할  경우에는 감독관과 협의하여야 한다.

2) 정보통신실

가) 적정한 정보통신실을 확보하고, 원활한 정보통신장비의 유지 관리를 위해 각종 정보통신장비를 설치할 수 있는 기계실과 장비운용을 위한 사무공간을 구획하며, 상호 투시가 가능하도록 하여야 한다.

나) 정전에 대비하여 무정전전원장치와 같은 비상전원을 설치하여야 하며, 비상전원은 정보통신실의 주요시스템, 각 과, 구조진압대, 구조대에서 사용할 수 있도록 설계하여야 한다.

다) 주요장비를 보호하고 안정적 운용을 위해 항온항습장치를 설치하여야 한다.

3) 국선 및 구내정보통신 설비

가) 국선 인입관로 매설은 기간망 통신사업자와 협의하고 통신사업자 맨홀 에서 주 배선반 까지 인입관로를 매설한다.

나) 정보통신실에 MDF를 설치하여 국선을 수용하고 모든 구내선로는 각 실 IDF로 분배되도록 설계하여야 한다.

다) 통합배선(TEL, LAN.)은 미래 수요를 감안한 충분한 정보통신 회선을 반영해  TEL, LAN 통합배선 망으로 설계하고 예비관로를 확보 설치해야 한다.

라) Network 설비를 반영하여 Network가 가능하도록 , 스위칭 허브 및 패치 판넬 등을 설치하여야 한다.

마) 사무실 또는 필요한 개소에 업무용 PC 및 전화기를 충분히 사용 할 수 있도록 기반을 구축하여야 한다.

바) Net-work 설비는 내부, 외부망을 분리 설치하여 선택적으로 사용할 수 있게 하여야한다.

4) 구내방송장치

가) 전관방송설비

○ 전관방송은 정보통신실에 설치하고, 일반 안내방송과 음악방송을 단위별로 송출이 가능하여야 한다.

○ 자동화재 탐지와 소방 연동하여 비상방송이 송출되어야 한다.

○ 스피커는 실내, 복도 및 주차장등 내․외부 용도에 맞게 종류와 출력을 선택하여야 한다.

○ 앰프 용량 산정 시 스피커 용량을 계산하여 총 출력의 30%의 예비용량을 유지하도록 한다.

나) 긴급구조시스템 지령방송을 위해 전관방송설비의 선로 및 스피커와는 별도로 동일한 구성 및 위치에 선로 및 스피커를 설치하여야 하며, 스피커는 1회선 당 최대 20W 이어야 한다.

5) 텔레비전(MA/CA) 설비

가) TV(MA/CA)설비를 충분한 수량을 설치하여야 한다.

나) TV공청안테나를 설치하여야 한다.

다) 최종단 유니트 수신전계 강도는 70㏈(VHF/ UHF)이상 유지하여야 한다.

6) 안테나 설치대(간이 철탑)

가) 무선통신장비를 운용할 수 있도록 옥상에는 안테나를 설치할 수 있도록 간이철탑을 설치하여야 하며, 안테나는 피뢰설비 보호각 내에 위치하도록 하여야 한다.

나) 간이철탑과 정보통신실, 안전센터간 동축케이블(Helliax 1/2”)을 포설이 용이하도록 트레이를 설치하여야 한다.

7) 적용법규 : 관계법령에 적합 하여야함.

가) 전기통신기본법, 시행령, 시행규칙, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 관계법령 등

나) 전기통신사업법, 시행령, 시행규칙

다) 정보통신공사업법, 시행령, 시행규칙

라) 구내통신 및 종합유선방송전송선로설비 사용전 검사 기술기준

○ 전기통신설비의 기술기준에 관한규정

○ 접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신구등에 대한기술기준

(전파연구소 고시)

○ 단말장치 기술기준(전파연구소 고시)

○ 유선방송국설비등에관한기술기준(방통위 고시)

○ 정보통신기기인증규칙

V. 설계도서(성과품) 납품목록

1. 일반사항

가.『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』[별표2] 건축설계에서의 도서작성을 기준으로 하여 계획설계, 중간설계, 실시설계의 도서내용 중 도서작성 구분 ‘중급’에 해당하는 도서를 작성하여야 하며, 아래 각각의 설계단계별 납품도서에 도서작성내용이 첨부될 수 있도록 하고, 불가피하게 첨부할 수 없을 경우 별도의 도서로 납품할 수 있다.

나. 기타 발주처가 원하는 사항에 대하여는 자료를 추가 작성하여 제출한다.

2. 계획설계 납품도서

설계공모시 제출된 자료 및『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』[별표2] 건축설계에서의 도서작성 중 계획설계의 도서내용을 첨부하여 3부를 계획설계 기한 2일전까지 제출한다.

3. 중간설계 납품도서

중간설계 납품도서는『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』[별표2] 건축설계에서의 도서작성 중 중간설계의 도서내용을 첨부하여 3부를 중간설계 기한 2일전까지 다음 표의 자료와 함께 작성하여 제출한다.

구 분	목 록	규 격	수 량	단 위	비 고
1	중간설계보고서	A4	5	부
2	지반조사보고서	A4	5	부
3	측량보고서	A4	5	부
4	도면	A3	3	부	전공종
5	내역서	A4	3	부	공종별 개략공사비
6	색채계획서	A4	3	부
7	조감도	A3	3	부	액자 포함

주) 1. 발주기관과 수급인의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있다.

2. 중간설계보고서 포함사항(공사개요, 사전조사내용, 분야별 설계설명서, 추정공사비,  법규검토, 설비용량 산출, 향후 실시설계 방향 등)

4. 실시설계 납품도서

가. 용역 준공 10일 전에 최종보고회를 개최하여야 하며, 종결보고서에는 문제점, 지적사항, 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축물 및 시설물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4에 양면 인쇄하여 책자로 납품 하여야 한다.

나. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다.

다. 조감도는 A3 규격 표구 각 3매, 납품 CD에 파일수록 제출한다.

라. 기타 발주자가 요구하는 성과품 및 관련서류

○ 건축물 및 시설물 건립에 따른 인·허가 서류 등

마. 시공관련도서(“갑”과 협의 후 제본)

○ 현장설명서(시공, 감리) 각 5부(CD-ROM 포함) --------- 제출 전 협의

○ 감리업무수행 지침서(과업내용서) 5부 --------------------- 제출 전 협의

사. 용역결과물 검수 및 준공처리

모든 용역결과물은 납품기한 내 제출하여야 하나, 발주처에서 공사계약을 위한 원가심사 결과를 설계내역에 반영하여 최종 수정된 성과물을 제출하는 도서는 사전 협의 후 최종 수정분을 제출하여야 한다.

아. 공종별 실시설계도서 제출목록(최종 납품) : 별첨 참조

〔별첨〕

실시설계도서 제출목록

구분	설계도서명		규격	수량	단위	공 종								비 고
						건축	실내 장식	토목	조경	기계	전기	정보 통신	소방
1	실시설계보고서		A4	10	부
2	설계 도면	백 도	A1	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	협의 제출
			A3	6	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	좌철
			A4	6	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	책철
3	계산서		A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	내역서		A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	구조계산 포함
5	관급내역서		A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	조달물품식별번호기재
6	관급시방서		A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	수량산출서		A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	단가산출서		A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
9	일위대가		A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	표준시방서		A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	특기시방서		A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	시 설 별 투시도등		A1	-	매	-								건 축 물
			A3	3	매	◯
			A4	3	매		◯							실내장식
13	CD-ROM			10	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
14	기타발주기관 요구사항					◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

참고 1		사업부지 토지조서 및 지적도

□ 토지조서

연번	재산의 표시				소유자	비고
	소재지	지번	지목	면적(㎡)
계		1필지		3,612.2
1	동해시 천곡로	120	대	3,612.2	강원도

□ 지적도

참고 2		신축청사 위치도 및 부지전경

□ 위치도

소방서 신축부지

□ 현청사(신축부지) 전경

참고 3		신축청사 소요면적

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거
총면적		3,500.01	◦ 지하층, 1층, 2층, 3층 전체 (지하 252.00㎡, 1층 1,513.75㎡, 2층 1,131.42㎡, 3층 602.84㎡)

지층계	공용면적 포함	252.00	◦ 공용면적 : 210.00㎡*20%=42.00㎡(승강기 포함)
지하층	소 계	210
	전기실·발전기실	100.00	◦ 기준 : 100㎡/1실
	기계실	110.00	◦ 기준 : 110㎡/1실

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거
1층계	공용면적 포함	1,513.75	◦ 공용면적 : 1,261.46㎡*20%=252.29㎡(승강기 포함)
1층	소 계	1,261.46
	소방차고	633.60	◦ 기준(1대) : 대형 3.6*11m, 소형 3.6*11m*1/2, ◦ 소요 : 22대(대형10, 소형12) → 소요차량(본서, 구조·진압대) ◦ 면적 : (39.6㎡*10대)+(39.6㎡*12대*1/2)
	창고(장비보관)	44.00	◦ 기준 : 2㎡*차량수 *소요 : 22대 ◦ 면적 : 2㎡*22대
	직할119안전센터 사무실	116.25	◦ 기준 : 센터장 7.65㎡, 직원 7.20㎡, 장비수납 15.0㎡ ◦ 소요 : 센터장1명 , 직원 13명(39명*1/3) → 정원 39명 ◦ 면적 : [(7.65㎡*1명)+(7.20㎡*13명)]+ (15.0㎡)
	구조대 사무실	58.65	◦ 기준 : 대장 7.65㎡, 직원 7.20㎡, 특수장비 15㎡ ◦ 소요 : 대장1명 , 직원 4명(12명*1/3) → 구조대정원 13명 ◦ 면적 : [(7.65㎡*1명)+(7.20㎡*5명)]+(장비수납 15㎡)
	탈의·휴게실(직할센터)	78.00	◦ 기준 : 2.0㎡/1인, *소요 : 39명(직할센터 정원) ◦ 면적 : 2.0㎡*39명 /
	탈의·휴게실(구조대)	24.00	◦ 기준 : 2.0㎡/1인, *소요 : 12명(구조대 정원) ◦ 면적 : 2.0㎡*12명 / 구조대장 제외
	세면·샤워·세탁실	38.00	◦ 기준 : 1.0㎡/1인, 특수피복세탁 4.0㎡ ◦ 소요 : 17명(진압13, 구조대4) → 출동대 1일 근무자 ◦ 면적 : [(1.0㎡*17명)*2식]+4.0㎡
	여성대원 탈의·휴게실 (세면·샤워·세탁)	34.56	◦ 기준 : 8.64㎡/1인 *소요 : 4명(1일 근무인원/특별수요포함) ◦ 면적 : 8.64㎡*4명
	화장실(남·여)	34.40	◦ 기준 : 0.43㎡/1인 *소요 : 80명(특별수요포함) ◦ 면적 : 0.43㎡*80명
	의무소방대기(휴게)실	40.00	◦ 기준 : 8㎡/1인(휴게실 포함) *소요 : 7명(의무소방원) ◦ 면적 : [(8㎡*7명)-(조정면적 16㎡)]
	심신안정실	50.00	◦ 기준 : 50㎡/1실
	감염관리실	30.00	◦ 기준 : 30㎡/1실
	호흡보호정비실	45.00	◦ 기준 : 45㎡/1실
	호스건조실	15.00	◦ 기준 : 15㎡(높이8m)/1실
	폐수처리기계실	20.00	◦ 기준 : 20㎡/1실

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거
2층계	공용면적 포함	1,131.42	◦ 공용면적 : 942.85㎡*20%=188.57(승강기 포함)
2층	소 계	942.85
	서장실(부속·대기)	60.84	◦ 서장실 산출근거(집무실, 부속실, 대기실) - 기준 : 56.16㎡/1실(실국장 기준)+상황작전 4.68㎡
	소회의실	47.60	◦ 기준 : 2.8㎡/1인 *소요 : 17명(소방서 경 이상, 센터장) ◦ 면적 : 2.8㎡*17명
	소방행정과장실	22.65	◦ 기준 : 17.92㎡*1명 ◦ 면적 : (17.92㎡*1명)+응접4.73㎡
	소방행정과 사무실	80.10	◦ 기준(1인) : 담당 7.65㎡, 직원 7.20㎡ ◦ 소요 : 11명(담당2, 직원7) → 정원 9명/과장제외, 특별2명 ◦ 면적 : (7.65㎡*2)+(7.20㎡*9) ※ 의무소방, 사회복무
	방호구조과장실	22.65	◦ 기준 : 17.92㎡*1명 ◦ 면적 : (17.92㎡*1명)+응접4.73㎡
	방호구조과 사무실	109.35	◦ 기준(1인) : 담당 7.65㎡, 직원 7.20㎡ ◦ 소요 : 15명(담당3, 직원10) → 정원 13명/과장제외, 특별2명 ◦ 면적 : (7.65㎡*3)+(7.20㎡*12) ※ 의무소방, 사회복무
	현장대응과장실	22.65	◦ 기준 : 17.92㎡*1명 ◦ 면적 : (17.92㎡*1명)+응접4.73㎡
	현장대응과 사무실	66.15	◦ 기준 : 담당 7.65㎡, 직원 7.20㎡, 상황관제 29.7㎡ ◦ 소요 : 담당1명 , 직원 4명(15명*1/3) → 정원 15명/과장제외 ◦ 면적 : [(7.65㎡*1명)+(7.20㎡*4명)]+ (29.7㎡)
	탈의실(남)	30.00	◦ 기준 : 2.0㎡/1인 *소요 : 15명 ◦ 면적 : 2.0㎡*15명
	당직실	30.42	◦ 기준 : 8.64㎡/1인 ◦ 소요 : 4명(비상근무시 당직보강 2명 포함) ◦ 면적 : 8.64㎡*4명
	문서보존실	44.70	◦ 기준 : 0.4㎡*공무원수 *소요 : 149명(1급서 정원) ◦ 면적 : (0.4㎡*149명)*2/3
	용도창고	53.64	◦ 기준 : 0.72㎡/1인 *소요 : 149명(1급서 정원) ◦ 면적 : 0.72㎡*149명*1/2
	휴게실	15.50	◦ 기준 : 2.0㎡*공무원수*0.15 ◦ 소요 : 45명(소방서 35+특별수요 10) / 1일근무인원 기준 ◦ 면적 : (2.0㎡*45명*0.15)+장식 2.0㎡
	화장실(남·여)	51.60	◦ 기준 : 0.43㎡/1인 *소요 : 120명(의소대+특별수요 포함) ◦ 면적 : 0.43㎡*120명
	안전체험(교육)장	140.00	◦ 안전체험(교육)실 : 기준 : 140㎡/1실
	정보통신기계실	40.00	◦ 정보통신기계실 : 기준 : 40㎡/1실
	화재분석실	30.00	◦ 화재분석실 : 기준 30㎡/1실
	방염실험실	25.00	◦ 방염실험실 : 기준 25㎡/1실
	체력단련실	50.00	◦ 체력단련실 : 기준 50㎡/1실

3층계	공용면적 포함	602.84	◦ 공용면적 : 502.37㎡*20%=100.47(승강기 포함)
3층	소 계	502.37
	대회의실	220.00	◦ 기준 : 1.0㎡/1인 *소요 : 220명(특별수요 포함) ◦ 면적 : 1.0㎡*220명
	식당(주방)	88.02	◦ 기준 : 1.63㎡*공무원(이용자)수＊0.6(출동대기율 0.3 포함) ◦ 소요 : 90명(소방서 80,의무공익 10) ◦ 면적 : 1.63㎡*90명*0.6
	화장실(남·여)	40.00	◦ 기준 : 0.40㎡/1인 *소요 : 100명(대회의실 소요인원*0.4) ◦ 면적 : 0.40㎡*100명
	독신자숙소	64.35	◦ 기준 : 21.45㎡(원룸형) / 1인 ◦ 소요 : 3명 / 3실(1인 1실) ◦ 면적 : 21.45㎡ * 3실
	의소대사무실(남)	50.00	◦ 기준(회의실 준용) : 1.0㎡/1인 ＊소요 : 50명 ◦ 면적 : 1.0㎡*50명
	의소대사무실(여)	40.00	◦ 기준(회의실 준용) : 1.0㎡/1인 ＊소요 : 40명 ◦ 면적 : 1.0㎡*40명

※ 「강원도 공유재산 관리조례(별표)」 “지방청사의 표준 설계면적기준” 및 최근 신축 신설 소방서 설계면적 준용

※ 1층 과다면적은 청사 미관을 고려 일부 별동 증축 가능 (차고일부, 호흡보호정비실, 폐수처리기계실, 창고 등)

참고 4		소방차량 배치 현황

번호	관리부서	차 종		차량규격(mm)			비고
		차명	차종	전장	전폭	전고
1	소방행정과	행정1호	중형승용	4,845	1,835	1,455	K5 하이브리드
2	소방행정과	행정2호	중형승용	4,570	1,800	1,440	아반떼
3	천곡119안전	천곡순찰	중형승용	4,350	1,820	1,695	미래테크 스포티지
4	119구조대	생활안전	중형승합	5,150	1,920	2,350	그랜드 스타렉스
5	천곡119안전	천곡물탱크	대형화물	8,255	2,490	3,210	파이어스 물탱크
6	천곡119안전	천곡화물	소형화물	4,755	1,740	2,100	현대 포터2
7	119구조대	트레일러	소형화물	5,325	1,520	1,180	쇼랜트 보트 트레일러
8	천곡119안전	천곡펌프	대형화물	7,385	2,380	2,940	에프원택 펌프차
9	천곡119안전	천곡구급1	중형승합	5,155	1,920	2,475	오텍 스타렉스특수구급
10	천곡119안전	천곡굴절	대형특수	9,300	2,495	3,740	에버다임 27M
11	현장대응과	동해지휘	중형승합	5,160	1,920	2,410	그랜드 스타렉스
12	방호구조과	진단차	중형승합	5,150	1,920	1,925	그랜드 스타렉스
13	119구조대	구조공작차	대형특수	8,745	2,495	3,370	우리특장 8.5T
14	방호구조과	통제단	중형화물	6,750	2,080	2,915	현대 이마이티
15	천곡119안전	천곡고가	대형특수	12,055	2,495	3,975	에버다임 53M
16	119구조대	화학운반	중형화물	6,485	2,030	2,325	현대 이마이티
17	천곡119안전	버스	대형승합	12,000	2,490	3,550	대우 FX212
18	119구조대	산악구조	소형화물	4,990	1,910	1,790	코란도 스포츠
19	119구조대	수난구조	중형화물	4,935	1,740	2,500	기아 봉고3
20	천곡119안전	천곡배연	중형특수	7,715	2,390	3,065	에프원택 배연차
21	현장대응과	화재조사	중형승용	4,480	1,855	1,635	성우 스포티지
22	천곡119안전	천곡고성능	대형화물	9,980	2,495	3,250	EN3 고성능화학
23	119구조대	트레일러	소형화물	4,460	1,550	1,000	D.K 보트 트레일러
24	천곡119안전	천곡구급2	중형승합	6,195	2,040	2,805	성우 쏠라티

※ 차량보유기준 : 24대 (기존 24) / 향후 도입예정 차량 포함 여유공간 확보

참고 5		동해소방서 본청 소요정원 현황

구 분		계	정	령	경	위	장	교	사
본청 계		92	1	3	10	10	21	31	16
소방행정과	소 계	10	1	1	2	1	3	1	1
	소방행정	6	1	1	1	1	2
	예산장비	4			1		1	1	1
방호구조과	소 계	14	0	1	3	3	4	3	0
	방호사법	4		1	1	1		1
	예방민원	7			1	1	3	2
	구조구급	3			1	1	1
현장대응과	소 계	16	0	1	3	2	4	6	0
	현장지휘1	0
	현장지휘2	0
	현장지휘3	0
천곡119안전센터		39			1	3	8	15	12
구조대		13			1	1	2	6	3

※ 본청 내 보조인력 : 의무소방원 7명, 공익근무요원 4

참고 6		지방청사의 표준 설계면적 기준

(강원도 공유재산 관리 조례)

1. 도 본청

가. 직무관련 1인당 면적기준

○ 도지사실 : 165.30㎡(집무실, 부속실, 접견실 포함)

○ 부지사실 :  71.28㎡(집무실, 부속실, 접견실 포함)

○ 실국장실 :  56.16㎡(집무실, 부속실, 접견실 포함)

○ 실과장실 :  17.92㎡

○ 담    당 :   7.65㎡

○ 직    원 :   7.20㎡

나. 부속공간 면적

실 명		설 계 기 준							비 고
회 의 실 (사용인원)		24명 미만	25～49명		50～99명	100～149명		150～199명	200명이상시 면적 = 0.8㎡×사용인원
		4～2.4㎡/인	2.6～1.5㎡/인		2～1.2㎡/인	1.6～1㎡/인		1.2～0.9㎡/인
상 황 실		2.64 × (과장급 이상 수 + 시장․군수 수)
서비스 및 동선 부분	화 장 실	100명 미만		100명～200명미만			200명 이상
		0.43㎡ / 인		0.40㎡ / 인			0.33㎡ / 인
	엘리베이터	(12.87～19.6㎡) × 대수
식 당		1.63㎡ × 공무원 수 × 0.3
휴 게 실		2.0㎡ × 공무원 수 × 0.15
민 원 실		{(6.55㎡×민원담당공무원 수)×1.1} + {(0.13㎡～0.2㎡×민원인 수×0.5)}							민원인 공간확장 가능
숙 직 실		1인		2～3인			4인 이상
		15.12㎡ / 인		11.52㎡ / 인			8.64㎡ / 인
자 료 실		(0.3～0.4㎡) × 공무원수
창 고		0.72㎡/인 ～ 0.85㎡/인
전 산 실		9.79㎡ × 담당직원 수 × 1.2
민방위대피시설		개소당 660㎡ 이상							평시 충무시설로 이용

다. 설비관계 면적

실 명		설 계 기 준
공조기계실	연 면 적	～3,000	3,000～7,500		7,500～13,000		13,000～18,000		18,000～23,000		23,000～
	연면적대(%)	4.5～7.0	4.0～6.0		3.5～4.5		3.0～4.0		2.5～3.5		2.3～2.8
층장비실 (㎡)	사무공간	500㎡			800㎡				1,000㎡
	층장비실	6.6㎡			8.4㎡				10.2㎡
주장비실 (㎡)	사무공간	～1,000		1,000～4,000		4,000～8,000		8,000～12,000		12,000～16,000
	주장비실	14		37		74		111		149
	사무공간	16,000～20,000		20,000～24,000		24,000～28,000		28,000～32,000
	주장비실	186		223		260		297

라. 공용면적 : (직무면적+부속공간면적+설비관계면적)×30~40％

2. 도 의회

구 분		실 별		설 계 기 준	비 고
의원실	a	의 장 실		집행기관장실 면적 준용
		부의장실		집행기관의 부기관장실 면적 준용
		위원장실		집행기관의 실․국장실 면적 준용	위원회 수만큼
회의실	b	본회의장		의원 수× 5㎡＋방청석 수 × 1.5㎡
		회 의 실		의원 수 × 3.3㎡ + 답변석 면적	대/중/소
		위원회실		의원 수 × 8.2㎡	위원회 수만큼
부속공간	c	사무처장실		집행기관의 실․국장실 면적 준용
		사 무 실		직원 수 × 7.2㎡
		자료실 및 도서실		일반적 자료실 면적기준에 의거 198~297㎡
		대기실	의 원	의원 수 × 2.5㎡
			기 자	50㎡
			운전기사	운전기사 수 × 1.8㎡
	d	휴게실	의 원	의원 수 × 2㎡
			직 원	직원 수 × 2㎡
			방청객	방청객 수 × 2㎡	방청객 수 =인구 수× 0.000015+50
		당 직 실		2인실 기준 15㎡
		화 장 실		청사기준에 준하여 확보
		기 타		예비실(50㎡)을 1개소 이상 확보	창고 / 예비실 등
연계공간		로비․복도․계단		(a + b + c) × 30~40%