[ABCD 요양시설] 피난계획서

[ 작성 일자 :    년  월 일]

로 고	명 칭

[ABCD 요양시설] 피난계획서

건축물 일반현황
명칭		ABCD요양시설
도로명주소		강원 원주시 남원로 487(명륜동)
연락처		☐ 관리주체 ABC관리 ☐ 책임자 홍길동 ☐ 연락처 2671-0001
규모/구조		☐ 건축면적 846㎡ ☐ 연면적 22,041㎡
		☐ 층수 지상 5층 /지하 1층 ☐ 높 이 30m
		☐ 구조 철근콘크리트조 ☐ 지 붕 슬라브
		☐ 용도 업무시설 ☐ 사용승인 2010/05/11
계단		☐ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고
		피난계단 A 구역 B1~5F(제연설비 ☐ 유 ☑ 무) 피난계단 B 구역 B1~5F(제연설비 ☐ 유 ☑ 무)
승강기		☐ 승용 5대 ☐ 비상용 2대
인원현황		☐ 거주인원 0명 ☐ 근무인원 50명
		☐ 고령자 0명 ☐ 영유아 10명(어린이집) ☐ 장애인(이동,시각,청각,언어) 1명(이동장애)
관리 현 황	선임현황	구 분	선임자	선임일자	자격번호
		소방안전관리자	홍길동2	2014-05-11	99-0000000
		☎ (유선) 02-2671-0000 (휴대전화) 010-0000-0000
	업무대행	☐ 대행업체 : 한국소방 ☐ 연락처 : 홍길동5, 2671-0000 ☐ 먼허번호 : 99-00000 ☐ 대행기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일
	화재보험	가입기간	보험사명	가입대상	가입금액
		14.1.31-15.1.30	ABC 화재보험	ABCD빌딩	2,259천원

소방대상물 정보

명칭

ABCD빌딩

도로명주소

서울 영등포구 여의도로 17

□ [건축물 위치현황 : 인터넷]

재집결지

소방차 진  입

￭ 세부현황

구 분	주요내용	비 고
관할소방서	원주소방서	2.0KM(9분)
연소 확대 우려구역(건물)	00시험연구원	5m
재집결지	00중학교	350m(2분)
소방차 진입계획	1. 원주 소방서 출발 → 영중로 이동 → 협회 도착 2. 협회 정문 주차장 → 소방차량 진입 * 헬리포트 없음, 고가사다리차 전개 가능

□ [용도별 관리현황]

층별	명칭/용도	(바닥)면적	마감 재료	상시인원			관리주체 (입주사)	담당자
								연락처
				주간	야간	휴일
지하2층	기계실, 주차장	1618.15㎡	불연	3명	-	-	ABC은행	홍길동1
								2671-0000
지하1층	판매시설, 주차장	1618.15㎡	불연	10명	30명	20명	ABC은행	홍길동2
								2671-0000
1층	사무실	1399.129㎡	난연	100명	10명	-	ABC은행	홍길동3
								2671-0000
2층	사무실	1399.129㎡	난연	100명	10명	-	ABC은행	홍길동4
								2671-0000
3층	판매시설	1399.129㎡	난연	100명	10명	-	ABC증권	홍길동5
								2671-0000
4층	판매시설	1399.129㎡	난연	100명	10명	-	ABC생명	홍길동6
								2671-0000
5층	판매시설	1399.129㎡	난연	100명	10명	-	ABC생명	홍길동7
								2671-0000

소방·방화시설 및 위험정보 현황
□ 소방시설 총괄현황
소화설비	☑ 수동식소화기 □ 자동식소화기 ☑ 간이소화용구
	☐ 옥내소화전설비 ☐ 옥외소화전설비
	☐ 스프링클러설비	☑ 간이스프링클러설비
	☑ 물분무소화설비	☑ 포소화설비
	☑ 이산화탄소소화설비	☑ 할로겐화합물소화설비
	☑ 분말소화설비	☑ 청정약제소화설비
	☐ 기타
경보설비	☑ 자동화재탐지설비/시각경보기	□ 통합감시시설
	□ 자동화재속보설비	☑ 누전경보기
	□ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기
	☑ 비상방송설비	☑ 가스누설경보기
	☐ 수신기(모델/제조사) :
피난설비	□ 피난사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 피난로프 □ 공기안전매트 □ 간이완강기
	□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
	☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 ☑ 객석유도등
	□ 유도표지	☑ 비상조명등
	☐ 기타
소화용수설비	☑ 상수도소화용수설비	☑ 기타 : 소화용수
소화활동설비	☑ 제연설비	☑ 연결송수관설비
	☑ 연결살수설비	☑ 연소방지설비
	☑ 무선통신보조설비	☑ 비상콘센트설비

□ 소방시설 세부현황
구 분		규 격(종류 및 사양)		설치장소
소화기구		☑ 분말 ☐ CO2 ☐ 할론 ☐ 기타( )		B1~5F(전층)
		☑ 간이소화용구 ☐ 자동식소화기		3F 주방
소화설비	수원	1차	☐ 고가수조 ☐ 압력수조 ☑ 기타(지상수조) ☑ 겸용(SP/FOAM) * 수량(21㎥)	B1
		2차	☑ 고가수조 ☐ 압력수조 ☐ 기타(지상수조) ☑ 겸용(SP/FOAM) * 수량(7㎥)	RF
	가압송수장치	☐ 펌프방식(☑전동기*, ☐내연기관) ☐ 고가수조 ☐ 압력탱크 * H: 70M/ Q: 300 LPM		B1
	소화전	☑ 옥내소화전 ☐ 옥외소화전(소화전함 개) ☐ 수동기동방식 ☐ 자동기동 방식 ☑ 설치개수(최소 : 1개, 최대 : 2개)		전층
	스프링클러	☑ 스프링클러설비 □ 간이스프링클러설비		B1(준비) 1~5F(습식)
		☑ 습식 □ 건식 ☑ 준비작동식 □ 일제살수식
	포(Foam)	방식	□ 홈워터스프링클러설비 ☑ 홈헤드설비 □ 고정포방출설비 □ 호스릴포설비	B1
		약제	☐ 단백포 ☐ 합성계면활성제 ☑ 수성막포 ☐ 내알콜올포 * 저장량 : 2,000L	B1
	가 스 계	종류	☐ CO2 ☑ 할로겐 ☐ 청정 ☐ 분말	B1
		방식	☑ 전역방출 ☐ 국소방출 ☐ 호스릴
		용기	(50KG - 68L) × 37개
경보설비	자동화재 탐지설비	☑ P형1급(복합형) ☐ R형 ☑ 회로수(33회로) ☑ 수신기 위치 : 경비실		1F
	누전경보기	☑ 1급 ☐ 2급		B1
	가스누설경보기	☐ 단독형 ☑ 분리형		4F
	비상방송	☐ 전용 ☑ 업무겸용 * ☑ 자동화재탐지설비와 연동		1F
	기타	□ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기 □ 통합감시시설 □ 자동화재속보설비		-

피난설비		피난기구		□ 피난사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 간이완강기 □ 공기안전매트 □ 피난로프	3,4,5F
		인명구조		□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기	-
		유도등		☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 ☑ 객석유도등	전층
		기타		☑ 비상조명등 ☐ 휴대용비상조명등	전층
소화용수설비		☑ 흡수식 ☐ 가압식			1F
소화활동설비	제연설비	☐ 거실제연설비 ☐ 특별피난계단(승강장) 제연설비*			-
		☐ 송풍구 위치 : 옥상
		* ☐ 부속실 단독 ☐ 계단실/부속실 동시제연 * ☐ 방연풍속 3m/sec~7m/sec ☐ 차압 40Pa 이상 * ☐ 문개방력 110N이하
	연결송수관설비	☐ 건식 ☑ 습식 ☑ 겸용설비(SP)			전층
		☐ 방수구 위치(☐ 복도통로 ☐ 계단실 ☑ 계단부근) ☑ 방수구 수량 : 6개 ☑ 방수용기구함 수량 : 4개
		☐ 송수구(☐ 단구형 : 개, ☑ 쌍구형 : 2개)			1F 화단앞
	연결살수설비	☑ 건식 ☐ 습식			B1
		☐ 방호대상(☑지하층, ☐판매시설, ☐가스시설, ☐지하구)
		☑ 송수구(☐ 단구형 : 개, ☑ 쌍구형 : 2개)			1F 화단앞
	연소방지설비	☑ 건식 ☐ 습식 □ 전력용 ☑ 통신용 □ 공용			지하구
		☐ 송수구( ☐ 단구형 : 개, ☑ 쌍구형 : 2개)			전화국광장
	비상콘센트	회 로	□ 3상교류 200V □ 3상교류 380V □ 단상교류 100V □ 단상교류 220V		-
		용 량	☐ 3KVA 이상 □ 1.5KVA 이상		-
		접속기	☐ 접지형3극플럭접속기		-
	무선통신보조설비	방식	☐ 전용 ☑ 공용(이동통신겸용)		-
			☑ 누설동축케이블방식 □공중선방식 □ 누설동축케이블과 공중선방식
		단자	☐ 보호함(☑유, 무) ☐ 위치(정문후문 각1개)		-

□ 피난·방화시설 및 방염 현황
피난시설	☐ 복도 : 중앙복도, 동쪽복도 * 예 : 중앙복도, 동쪽복도, 서쪽복도, 남쪽복도, 북쪽복도
	☐ 계단 수 : 2 개 ☐ 계단위치 : 중앙계단, 동쪽계단 ☐ 계단구분 : 피난계단 1, 특별피난계단 1 * 계단구분 예 : 직통계단, 피난계단, 특별피난계단 * 계단의 이해 - 직통계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 없음 - 피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 1개 있음 - 특별피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 2개 있음
	□ 출입구 - 각 층 출입구 수 : 2개 - 각 층 출입구 위치 : 중앙복도-계단, 동쪽복도-계단
방화시설	☐ 방화구획 : 면적별, 층별, 용도별 방화구획 - 방화구획 종류 : 면적 별, 층별, 용도별
	☐ 제연구역 장소 : 특별피난계단 부속실
	☐ 내부마감재료 : 준불연재료 * 내부마감재료 구분 예 : 불연재료 준불연재료 난연재료 기타
방염	☐ 종류 암 막 ☐ 위치 10. 11층 강당 □ 처리(선처리제품) * 방염필증/성적서 등 :
□ 기타 위험물질 및 시설 현황
위험물	☐ 품명 4류 2석유류 ☐ 수량 5,300리터 ☐ 저장위치 발전기실(B3) * 지정수량 : 000리터, CAS # 0000000, UN # 0000000,
	□ 화재 시 소화활동 계획 - (소화설비) / - (소화활동요령)
	* 별첨 : 국가위험물통합검색시스템 위험물질 정보 1부
특수가연물	☐ 품명 목 탄 ☐ 수량 1 ton ☐ 저장위치 찜질방(B1)
	□ 화재 시 소화활동 계획 - (소화설비) / - (소화활동요령)
전기 시설	☐ 수전용량 9,000KW ☐ 비상발전기 2,500KW(B3F 발전기실)
	☐ 변압기 5대 (B3F 전기실) ☐ 누전차단기 ELV(변전실, 발전실)
	□ 화재 시 비상조치 계획 - 공급차단(Shut-off) 및 비상발전기(B3) 가동
가스 시설	☐ 종류 가연성가스(LNG) ☐ 용도 난방, 취사
	☐ 정압실 B1 ☐ 가스누설경보기 B1, B2
	☐ 가스누설자동차단기 B1
	□ 화재 시 비상조치 계획 - 가스공급 차단밸브(1F) 차단(Shut-off)
기 타	☐ 흡연구역 현황 : 3층, 5층 * 별도 구획된 흡연구역 내 소화기 1대 배치

자위소방대 조직 및 임무편성표
□ 자위소방대 조직개요(Type I)
운영시간				☑ 주간편성(06~20시) ☑ 야간편성(20~06시) ☑ 휴일(공휴일)
편성		주간		☐ 편성인원 : 대장 1명, 부대장 1명, 대원 8명 ☐ 조직구성 : ☑ 지휘통제팀(2명) ☑ 현장대응팀(6명)
		야간		☑ A조(3명) ☑ B조(3명) ☐ C조( 명)
□ 자위소방대 대원편성 및 임무현황
구 분			소 속		성 명	개별임무		비상연락체계
								사무실		개인
대 장			상가번영회장		홍회장	총괄지휘		2671-0000		010-0000-0000
부대장(I)			소방안전관리자		홍소방	현장지휘
지휘	지 휘 통 제		관리실		홍소방	지휘활동
			관리실		홍보조	수신반 제어
대응	현 장 대 응		3층		홍대응1	초기/현장대응
					홍대응2	초기/현장대응
			2층		홍대응3	초기/현장대응
					홍대응4	초기/현장대응
			1층		홍대응5	초기/현장대응
					홍대응6	초기/현장대응
			* 각 구역별(층 또는 업종별 대표) 2인 이상을 선정
휴일/야간			구 분		A조(야간)		B조(야간)		C조(휴일)		D(휴일)
					(20~6시)		(20~6시)		(06~20시)		(06~20시)
			운영책임자		홍야간1		홍야간2		-		-
			대 원		대원1(*) 대원2		대원1(*) 대원2		-		-
			* 야간 운영업소 :
비 고. * 최종 업데이트 날짜 : 년 월 일 / 작성자 :

피난계획(일반)
□ 재해약자 현황
☐ 고령자 0명 ☐ 영유아 15명(어린이집) ☐ 장애인(이동,시각,청각,언어) 2명(이동장애:전동휠체어)
☐ 재해약자 피난계획(1안)
성 명	활동 구역				재해약자 유 형		연락처1 (재해약자)		연락처2 (보호자)		피난계획	피난보조
												보조자		연락처
김약자	00층				이동장애 (휠체어)		010-000-000 (2100-2655)		010-000-000 (2500-5000)		제1피난로 1인 운반법	김조력		010-1111-2233 (2100-1111)
김유아	00층 (어린이집)				유아(2세)		2100-2655 (어린이집)		010-000-000 (2500-5000)		어린이집 교사 인도	김교사 (어린이집)		010-1111-2233 (2100-1122)
☐ 재해약자 피난계획(2안)
성 명				구 역				유 형		피난대책			비상연락처
김약자				5층				이동장애 (전동휠체어)		안전구역 이동 및 피난조력 대기			김약자 (010-1111-2222)
비고1 : 재해약자 유형(고령노인[만65↑], 유아[만2세↓], 장애: 이동장애, 시각장애, 청각장애, 언어 장애, 인지장애 등) 비고2 : 65세 이상 고령자는 자력피난이 불가한 인원만 분류
□ 피난계획(일반)
피난개요		적용상황				☑ 화재(폭발) ☑ 붕괴 ☐ 기타( )
		피난인원				☐ 거주자(-명) ☐ 근무자(250명) ☐ 방문객(70명)
		재해약자				☐ 고령 ☑ 영유아 ☑ 장애(이동, 시각, 청각, 언어, 인지)
화재경보		경보방식				☐ 일제경보방식 : 전층경보 ☑ 우선경보방식 : 발화층 + 직상 4개층 + [지하층]
		경보수단				☑ 지구경종 ☑ 비상방송(자동연동) ☑ 시각경보기
피 난		피난방법				☑ 전체피난 ☐ 재배치 ☑ 방호조치
		피난경로	제1피난로			동편(E-Wing) 특별피난계단(1개소)
			제2피난로			서편(W-wing) 특별피난계단(1개소)
			피난안전구역			38층(40~60층 입주자), 21층(37~20층 입주자)
			옥상피난			☐ 옥상출입(☑ 상시개방 ☐ 상시폐쇄(시건)) ☐ 자동개폐장치(☑유☐무) □ 옥상광장(☑유☐무)
		피난유도 방법				(유도방법) 양방향 피난, 분산유도
						(패닉방지) 비상방송(심리적 안정유도)
						(잔류자 확인) 최종 유도대원 확인
재집결		재집결 장소				횡단보도 건너 공원(00동 00로 000)
		장소 식별				00공원 내 시계 탑
		운영절차				▪ 피난 시 재집결 지역으로 피난유도(재진입 차단) ▪ 재집결지에서 부상자 및 실종자 현황 파악 ▪ 기본 응급처치 및 중증 부상자 → 긴급후송

피난계획(Personal Emergency Evacuation Plan)

작성자

현  황

소    속

ABDC 은행

성    명

홍길동

근무위치

3층 A구역 수출입부(302호)

연 락 처

☎ 2671-7600 / 010-9111-9000

피 난

보 조

계 획

✔ 재해약자만 해당사항 작성

유 형

☐ 고령 ☐ 유아 ☑ 장애(이동, 시각, 청각, 언어, 인지)

☐ 전동휠체어 사용으로 EV 사용제한

보조계획

보조자

홍보조(수출입부 302호)

연락처

☎ 2671-7601 / 010-9111-9001

피난

순서

화 재		화재인지		피 난		재집결
건 물 내 부		발신기 + 비상방송		￭ 특별피난계단(동편) ￭ 특별피난계단(서편)		건물 전면부 광장 내 시계탑

개인별

피난

계획수립

작성방법. 현위치(근무,거주)에서 시작하여 복도 및 비상구 등 경로표시

제1피난로 및 제2피난로를 구분하여 표기

유의

사항

* 화재 경보 시 즉각 피난

* 승강기 탑승 금지, 재진입(Re-entry) 금지

00구역 피난안내도(Evacuation Route)

☐ 5층 1구역

￭ 세부현황

구 분	위 치	피난구역
제1피난로	중앙계단	00구역 00명
제2피난로	동편계단	00구역 00명
* 피난유도계획 : 화재구역 → 복도→부속실→계단→피난층(1층)→재집결지

* 작성규격 : KS S ISO 23601:2009  / 작성일시 : 년    월    일

[참고자료] 자위소방활동 업무흐름(Flow Chart)

구 분

화재

발생

화재감지/비상연락

(Detection/Alarming)

초기대응

(First-Response)

피      난

(Evacuation)

비상연락

소

방

안

전

관

리

대

상물

화

재

발

생

화재발견	➡	신고/전파	➡	자위소방대 소집	➡	자위소방활동 비상연락	➡	피난개시 통보	➡	상황종료 통보

지휘통제

거점확보 (종합방재실)	➡	화재정보 수집	➡	임무지시	➡	자위소방활동 모니터링 (통보연락, 소화, 응급, 방호, 피난)	➡	정보인계 (관 소방력)

초기소화

초기진압 (소화기)	➡	초기진압 (옥내소화전)	➡	자동소화설비 (수동기동)	➡ (소화실패)	화재구역 폐쇄(방화구획)

응급구조

구조자 탐색	➡	응급구조 활동	➡	환자이동	➡	응급의료소 설치/지원

방호안전

화재확산방지	➡	위험설비 제어	➡	비상반출	➡	반출물품 처리

피난유도

화재인지 + 대상자 파악 + 피난준비	➡	피난유도 (피난보조)	➡	잔류자 확 인	➡	재집결

* 각 단계별 활동순서는 비순차적 또는 동시다발적으로 진행될 수 있음.