[별표 2] 화재안전정보조사 조사항목

화재안전정보조사

Ⅰ. 건축물 개요

1. 건 물 명											관할소방서
2. 주 소											관할119안전센터
3. 건물구조 (해당란에 ✔체크)	철근콘 크리트조		철골조 (패널)		조적조		목조		기타		최초건축허가일
											최초사용승인일
											증․개축일
4. 건물규모	연 면 적				㎡						지 상			층
	건 축 면 적				㎡						지 하			층
5. 주용도	□단독주택 □공동주택 □제1종근린생활시설 □제2종근린생활시설 □문화및집회시설 □종교시설 □판매시설 □운수시설 □의료시설 □교육연구시설 □노유자시설 □수련시설 □운동시설 □업무시설 □숙박시설 □위락시설 □공장 □창고시설 □위험물저장및처리시설 □자동차관련시설 □동물및식물관련시설 □자원순환관련시설 □교정및군사시설 □방송통신시설 □발전시설 □묘지관련시설 □관광휴게시설 □장례시설 □야영장 시설
6. 다중이용업소 입주현황	□휴게음식점( 층, 개소) □제과점( 층, 개소) □일반음식점( 층, 개소) □단란주점( 층, 개소) □유흥주점( 층, 개소) □영화상영관( 층, 개소) □비디오물감상실( 층, 개소) □비디오물소극장( 층, 개소) □복합영상물제공업( 층, 개소) □학원( 층, 개소) □목욕장업( 층, 개소) □게임제공업( 층, 개소) □PC방( 층, 개소) □복합유통게임제공( 층, 개소) □노래연습장( 층, 개소) □산후조리원( 층, 개소) □고시원( 층, 개소) □권총사격장( 층, 개소) □스크린골프( 층, 개소) □안마( 층, 개소) □전화·화상대화방( 층, 개소) □수면방( 층, 개소) □콜라텍( 층, 개소)
7. 건물전체 화재보험	보험기간										회사명
	가 입 금 액				대인( 천만원) 대물( 천만원)
8. 관계인	소 유 자				☎
	소방안전관리자				☎										등급
9. 화재이력 (최근 5년 이내)	□ 있음	발생일시				인명피해				소실정도			화재원인
	□ 없음					사망( )부상( )				□전소□반소□부분소			□실화□방화□기타
						사망( )부상( )				□전소□반소□부분소			□실화□방화□기타
10. 특별조사 (최근 3년 이내)	□ 있음			일자( )				주요지적부문				□소방시설 □건축방화 □위험물 □기타
	□ 없음			일자( )				주요지적부문				□소방시설 □건축방화 □위험물 □기타
11.행정처분 (최근 3년 이내)	□ 있음			일자( )				주요지적부문				□소방시설 □건축방화 □위험물 □기타
	□ 없음			일자( )				주요지적부문				□소방시설 □건축방화 □위험물 □기타
12. 불법건축물	층수( 층) 면적( ㎡) 구조( ) 용도( )
13. 주요시설 (해당란 모두 체크)	□소화기구 □옥내·옥외소화전 □(간이)스프링클러설비 □물분무등소화설비(포,가스계) □비상경보 □자동화재탐지설비 □비상방송 □자동화재속보설비□유도등 □비상조명등 □피난기구 □소화용수 □제연설비 □연결송수관(연결살수) □비상콘센트 □피난계단 □방염 □위험물저장취급

Ⅱ. 건축분야

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
				양호	불량	해당없음	불 량 내 역
1.방화 구획	□대상(연면적 1천㎡ 이상) □미대상(연면적 1천㎡ 미만)
	층별 방화구획 상태						□ 3층 이상 층별 구획위반 □ 지하층 구획위반
	면적별 방화구획 상태						□ 10층 이하 1천㎡(SP 3천㎡) 이내 구획 위반 □ 11층 이상 2백㎡이내(내장재가 불연재 경우 5백㎡) 구획 위반 * SP설치 상기면적의 3배 □ 기타
	방화구획을 관통하는 배관, 덕트, 케이블트레이 등 틈새 상태(내화충전구조 등 FIRE STOP 적정 시공여부)						□ 전체 구획 불량 □ 틈새발생 등 일부 구획 불량 □ 부실충전에 의한 성능 불량 □ 기타
	필로티 구조		필로티 주차장과 건물 출입구 방화구획 여부				□ 방화문 미설치 □ 기타 방화문 유지관리 미흡
			필로티 주차장 방향 건물 개구부(출입구, 창문 등) 설치 여부				□ 출입구 설치 □ 창문 등 기타 개구부 설치
2.피난 시설	□직통계단 □피난계단 □특별피난계단 □옥외피난계단 □옥상광장 □헬리포트
	공통	계단 내 가연물 보관 여부					□ 시설물 설치 또는 보관 □ 기타 쓰레기 등 방치
		주출입구에서 도로로 통하는 통로 확보 여부					□ 통로 미확보 □ 통로 상 장애물 방치
		옥상으로 피난 가능 여부					□ 옥상 출입문 시건 등 □ 기타 옥상 내 장애물 방치
		소방차 진입로 확보 여부					□ 소방차 진입로 미확보 □ 불법주차 등 진입 장애
	특별피난계단	계단실, 부속실 방화구획 및 방화문 설치 상태(1층 포함)					□ 1층 방화문 미설치 □ 1층 부속실 미설치 □ 방화문 제거 또는 훼손 □ 방화문 설치장소에 방화셔터 설치 □ 부속실 타용도로 사용 □ 기타
	피난계단	계단실 방화구획 및 방화문 설치 상태(1층 포함)					□ 1층 방화문 미설치 □ 방화문 제거 또는 훼손 □ 방화문 설치장소에 방화셔터 설치 □ 기타
	옥외 피난 계단	옥외피난계단 유지관리 상태					□ 출입구 폐쇄 등 사용불가 □ 부식 또는 노후 □ 기타(부식 등)
	옥상 광장	옥상광장 유지관리 상태					□ 출입문 폐쇄(잠금) □ 물건적치, □ 기타
	헬리포트	헬리포트 유지관리 상태					□ 출입문 폐쇄(잠금) □ 난간 미설치 □ 계단 부식(노후) 등 사용곤란 □ 기타

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
				양호			불량		해당없음		불 량 내 역
3.방화문	□ 방화문 설치[방화구획용 및 (특별)피난계단실 출입구] □ 미설치
	(특별)피난계단에 설치된 방화문이 피난방향으로 열리는지										□ 피난반대방향으로 열림 □ 피난방향이나 장애물 존재 □ 기타
	도어클로저 등 자동폐쇄장치 작동 여부										□ 미설치 또는 탈락 □ 미결합, 미작동, 락장치 설치 □ 기타
	방화문 작동 반경 내 장애물 설치 여부										□ 유리문 등 덧문 설치 □ 말발굽, 고임목, 고정끈 설치 □ 시건, 비품방치 등 사용장애 □ 자물쇠, 번호키 등 잠금장치 설치 □ 기타
	방화문이 완전히 닫히는지 여부(노후, 변형 등)										□ 방화문 노후, 변형 □ 방화문 틈새발생 □ 기타
4.방화 셔터	□방화셔터 설치 □미설치
	셔터로부터 3M 이내 갑종방화문 설치 여부(일체형제외)									□ 방화문 미설치 □ 3M 거리 초과 □ 기타
	일체형 방화셔터 출입문 개폐 상태									□ 틈새 등 개폐상태 불량 □ 피난 반대방향으로 설치 □ 피난구유도등·유도표지 미설치 □ 셔터 부분과 출입구 미구분 □ 기타
	셔터 하부 물품 적재 등으로 인한 작동에 장애 여부									□ 하단 장애물품 방치 □ 기타 제어반 등 유지관리 미흡
5.마감재	외벽에 설치되는 외부마감재료 성능 (허가년도 서류확인)			□불연 □준불연 □난연 □확인불가
	스티로폼 등 가연성 단열재를 사용한 드라이비트 공법 적용 유무			□드라이비트 공법 적용 □미적용 □ 확인불가
	필로티 구조의 외기에 면하는 천장 및 벽체의 마감재료 성능(허가년도 서류확인)			□불연 □준불연 □난연 □확인불가
6.주차장	□필로티주차장	□지하주차장			□옥상주차장							□기계식주차장
	주차대수( 대)	주차대수( 대)			주차대수( 대)							주차대수( 대)
7.특수 물질취급	실험실 등 폭발위험물질 취급		□없음 □있음(위치 층, 취급물질 : )

Ⅲ. 소방분야

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
			양호	불량	해당없음	불 량 내 역
1. 자체안전 관리분야	소방안전관리자 선임 적정성(선임 등급) □특급 □1급 □2급 □3급					□미선임 □미신고 □실무교육 미이수
	소방안전관리자 선임 자격		□국가기술자격증(□기술사 □기사 □기타) □소방안전관리자수첩 □소방시설관리업체에 위탁선임 □타법령에 따라 안전관리자로 선임(겸직) □ 기타
	소방계획서 작성 및 업무수행 여부					□소방계획서 미작성(미보관) □소방계획서 내용 미흡 □기타
	소방시설 자체점검 이행 여부	작동기능점검				□미실시 □거짓 또는 부실점검 □작동기능점검표 미보관 □점검기록표 미부착 □기타
		종합정밀점검				□미실시 □거짓 또는 부실점검 □종합정밀점검표 미보관 □점검기록표 미부착 □기타
	다중이용업소 안전시설등 점검여부(세부점검검표 작성) 및 보관여부					□미실시(세부점검표 미보관) □세부점검표 내용 미흡 □기타
	자체 소방교육 및 훈련 실시 여부					□미실시 □실시결과기록부 미보관 □참석자현황 미작성 □기타
	소방관서와 합동 소방훈련 실시 여부		□실시(□특급 □1급 □공공기관 □노유자시설 □요양병원, □기타), □미실시
2. 소화기구	설치 장소·거리 적정성					□은폐장소에 비치 □구획된 실(33㎡ 이상) 마다 미비치 □화재등급에 부적절한 소화기배치 □보행거리 미충족
	소화기 유지·관리 여부					□안전핀 고정 상태 부적정 □지시압력계(충압) 부적정 □내용연수 10년 초과 □기타

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
				양호	불량	해당없음	불 량 내 역
3. 자동 소화장치	수신반 전원 이상 유무						□수신반 상용전원 공급 불량 □수신반 자체 고장, □기타
	감지기(탐지부) 설치 위치 적정 여부						□천장으로부터 30cm이내 미설치 □바닥으로부터 30cm이내 미설치 □수신반과 배선 단선, □기타
	열원(가스, 전기) 자동차단장치 작동여부						□수동기동 시 작동 불량, □기타
4.수계소화설비 (공통)	가압송수장치 종류	주펌프	□전 동 기	보조(충압)		□전 동 기		예비 펌프	□전 동 기
			□내연기관			□면 제			□내연기관
	수원 및 약제량(포소화설비) 적정 여부						□수원 저수량 미확보 □펌프의 후드밸브 또는 흡수 배관의 흡수구 설치위치 불량 □플루팅 스위치 고장에 따른 급수불량 □볼탑고장에 따른 자동급수 이상 □기타
	소화수 공급배관 차단(폐쇄) 여부 확인						□급수배관 차단(폐쇄) □급수배관 T/S 미설치 □기타
	가압송수장치 정상 작동여부						□자동기동 불량 □수동기동 불량 □설비별 펌프 표기 미표시 □전동기펌프 전원공급 불량 □전동기펌프 모터 고장 □엔진펌프 동력제어반 고장 □엔진펌프내 점화스위치 고장 □엔진펌프 냉각장치 고장에 따른 과열발생, □기타
	동력 및 감시 제어반 관리 상태 (자동, 수동, 정지 상태 여부 등)						□각 펌프 자·수동 기동 불량 □제어스위치 정지상태 □동력제어반 표지 미표시 □감시제어반 회로이상(단락, 단선 등) □기타
	감시제어반, 비상전원 설치장소 방화구획 여부 (비상조명등, 급‧배기시설 설치 여부 포함)						□방화구획 미비(방화문 관리상태, 벽 관통부 등) □비상조명등 미설치, □기타
	송수구 관리상태 및 소방차 접근 여부						□송수구 접근에 어려움 □송수구 설치위치 불량(높이) □송수구 마개 미설치 □송수압력범위 미표시 □송수구 내 쓰레기 삽입 □기타
	비 상 전 원 관 리 상 태	□자가발전설비					□비상전원 연료 부족 □상용전원 차단시 비상전원 으로 전환 불량 □축전지 불량 □기타
		□축전지설비
		□기타(비상전원수전설비 등)

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
			양호	불량	해당없음	불 량 내 역
5. 옥내 /옥외 소화전	소화전함 위치표시등 점등 상태					□위치표시등 점등 불량 □위치표시등 캡 탈락 □펌프 기동표시등 미점등 □기타
	소화전함내 호스, 노즐 등 관리상태					□호스 및 노즐 결합상태 불량 □호스 고착 □소화전 사용방법 미부착(외국어병기 포함) □호스 및 노즐 미비치(수량부족) □기타
	소화전 사용에 지장을 초래하는 물건은 없는지 여부					□소화전 앞 장애물 적치 □소화전 문개방 불가 □기타
6.포소화 설 비	포 혼합장치 정상 작동여부					□포 혼합장치 작동불량 □포 약제량 부족 □기타
7. (간 이) 스프링 클 러 / 미분무 / 포소화 전설비	설치 장소	□전층 □주차장 □일부층( )
	유수검지장치	□습식 □준비작동식 □건식 □일제개방밸브 □캐비넷형(간이)
		접근 및 점검의 용이성				□접근불량 및 공간 미확보 □유수검지장치실 표기 미표시 □보호용 철망 등으로 미구획 □기타
		개폐밸브 관리 상태				□개폐밸브 폐쇄 □밸브 폐쇄 시 T/S 동작 불량 □개폐밸브 부식 □기타
		배수밸브, 시험배관, 감지기 또는 기동장치 작동시 작동여부				□유수검지장치 압력스위치 작동불량 □수동기동장치(SVP) 작동 불량 □화재감지회로 이상(단선,단락) □기타
		음향장치 정상 작동여부				□방호구역 내 음향장치 출력 불량 □감시제어반 부저 출력 불량 □기타
	헤드	설치장소별 헤드 적정성 여부 (공동주택, 노유자, 침실, 입원실 등)				□헤드 적정성 불량(조기반응형) □헤드의 누락(미설치) □기타
		헤드감열 및 살수 분포의 방해물 설치여부				□페인트 등에 의한 헤드 도색 □헤드 살수반경 미확보 □헤드 천정 등 매립 □차폐판 미설치 □헤드 설치위치 부착면으로부터 30cm 초과 □기타
	동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는지 여부					□방호조치 불량 □배관 및 밸브 등 부식 □기타
	배관, 관부속, 밸브류 등이 변형, 손상, 부식되었는지 여부					□배관 및 밸브 등 변형·손상·부식 □기타

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
			양호	불량	해당없음	불 량 내 역
8.가스계 소 화 설 비	□이산화탄소소화설비 □할로겐화합물소화설비 □청정소화약제소화설비 □분말소화설비
	기동용기 조작장치(솔레노이드)직결 여부					□솔레노이드에 안전핀 체결 □솔레노이드와 기동용기 분리 □기타
	기동관의 가스체크밸브의 설치위치 및 방향은 적정하게 구성되어 있는지 여부					□가스체크밸브 설치위치 불량 □가스체크밸브 방향 부적정 □기타
	수동식 및 자동식 기동장치의 정상작동여부					□감지기 동작 불량(단선포함) □감지기 교차회로 미구성 □수동조작함 수동스위치 동작불량 □기타
	방출표시등 작동 이상 유무					□방출표시등 미설치 □압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등 □기타
	음향경보장치(사이렌) 정상작동여부					□감지기 동작시 음향경보장치 미출력 □수동조작함 개방시 음향출력 불량 □음향경보장치 제어스위치 정지상태 □기타
	소화약제량 이상 유무					□소화약제량 손실량 5% 초과 □약제저장용기 액위량 미표시 □기타
	비 상 전 원 관 리 상 태	□자가발전설비				□비상전원 연료 부족 □상용전원 차단시 비상전원 으로 전환 불량 □축전지 불량 □기타
		□축전지설비
		□기타(비상전원수전설비 등)

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
			양호	불량	해당없음	불 량 내 역
9.경보 설비	비상 경보 / 자동 화재 탐지 설비	□P형 수신기 □P형 수신기(기록장치 내장) □R형 수신기
		수신기 고정·외형상태 및 조작 용이성 여부				□수신기 주변 장애물 적치 □수신기 고정 불량 □수신기 설치높이 불량 □스위치 파손 변경 □경계구역 일람도 미비치 □기타
		수신기 방화구획 장소 설치여부 (근무자 상시 근무여부 포함)				□방화구획 장소에 미설치 □상시 근무장소에 미설치 □기타
		수신기 자동설정 여부 (주경종, 지구경종, 부저 등)				□수신기 화재신호 입력상태 □제어스위치 정지상태 □기타
		발신기, 경종, 표시등 이상 유무				□발신기 위치표시등 점등불량 □발신기 위치표시등 캡 탈락(파손) □발신기 누름스위치 동작불량 □발신기 응답표시등 미점등 □지구경종 출력 불량 □지구경종 음량크기 부족 □기타
		음향장치의 적정성 여부				□경보방식 적용 불량(전층, 우선) □기타
		감지기 설치 및 적응성 적정여부 (감지기 누락포함)				□감지기 미설치 □감지기 탈락 □감지기 적응성 불량 □감지기 동작 불량 □감지기 송배전방식 미적용 □감지기 회로 단선 □기타
		예비전원(축전지설비) 상태				□예비전원 충전 불량 □상용전원 차단시 예비전원 자동전환 불량 □예비전원 용량부족 □기타
	비상 방송	화재시 소방용으로 자동전환 여부 (타 방송차단 및 연동관리 상태 포함)				□비상방송설비 전원공급 차단 □화재시 소방용으로 자동전환 불량 □경보방식 적용 불량(전층, 우선) □기타
		화재시 자동으로 화재안내 방송 여부				□자동화재탐지설비의 작동과 연동 불량 □화재신호 입력 시 10초 이내 방송출력 불량 □기타
	속보 설비	화재시 자동으로 소방관서로 통보 여부 (자동화재탐지설비와 연동관리 상태 포함)				□자동화재속보설비 전원공급 차단 □자동화재탐지설비와 연동불량 □기타

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
			양호	불량	해당없음	불 량 내 역
10. 피 난 설 비	유도등	출입구 및 비상구, 계단참 등에 유도등 설치 여부(크기 적정성 여부 포함)				□유도등 미설치 □유도등 적응성 불량(피난구,통로) □유도등 크기 부적정 □기타
		유도등 설치 위치 및 방향의 적정여부(피난방향이 인지 되는지 여부)				□유도등 인식불가(장애물 등) □유도등 적응성 불량(방향 포함) □기타
		유도등 상시 점등 여부 (3선식의 경우 화재시 점등 여부)				□전원 미인가(차단기 고장 등) □유도등 기구불량 □유도등 점등불량 □기타
		유도등 및 유도표지의 파손․변형․탈락․누락 여부				□유도등(표지) 미설치 □유도등(표지)의 불량(파손 등) □기타
		비상전원 적정성 여부				□비상전원 없음 □비상전원 불량(방전 등) □기타
	비상 조명등	설비위치의 적정여부				□피난통로상 미설치(복도, 계단 등) □기타
		점검스위치 등 관리상태				□점등불량(조도 1㏓ 미만 포함) □점검스위치 작동불량 □기타
		예비전원 적정여부(내장형에 한함)				□예비전원 불량(방전 등) □기타
	피난 기구	□완강기 □구조대 □미끄럼대 □승강식피난기 □기타
		피난기구의 사용방법 표시유무				□표지 미부착 □표지 인식불가(퇴색 등) □기타
		피난기구 및 고정 장치의 노후․파손․변형 유무				□피난기구 불량(작동, 길이 등) □고정장치 불량(부식 등) □기타
		설치장소의 적정성 여부 (축광식 표지 부착여부 포함)				□피난기구의 부적응성 □개구부 사용 장애(미확보 등) □착지면의 확보 □밀폐창 파괴장치 미비치 □ 기타

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
				양호	불량	해당없음	불 량 내 역
11. 소 화 용 수 설 비	소화용수의 규정수량 확보 여부						□규정수량 미확보 □규정수량 부족(확인불가 포함) □기타
	소방차 접근가능 상태는?						□진입도로 없음 □불법 주·정차로 접근곤란 □기타
	흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐 용이성 여부						□투입구 위치파악 불가 □투입구 개폐불가(부식 등) □기타
	펌프기동장치 정상 작동유무						□펌프기동장치 작동불량 □펌프고장 □기타
	상수도소화용수설비 위치표시 적정성 여부						□위치표시 미표시 □위치표시 설치위치 부적정 □기타
12. 제 연 설 비	□거실제연 □특별피난계단 □비상용승강기
	거실제연	제연경계벽(고정, 가동벽) 상태					□제연경계벽 미설치 □제연경계벽 작동불량 □기타
		공조겸용인 경우 화재시 공조설비가 제연설비로 자동변환 여부					□제연설비로 자동전환 불량 □기타
		각 제연구역의 공기유입구 파손, 변형, 장애물 유무(내부구조변경 등)					□공기유입구 파손(변형) □공기유입구 앞 장애물 적치 □제연구역 임의변경 □기타
	부 속 실 제 연	출입문(방화문, 창문) 자동폐쇄 여부					□출입문 작동불량(훼손 등) □출입문 완전폐쇄 불량 □자동폐쇄장치 불량 □기타
		차압계(차압표시계를 고정부착한 댐퍼 포함)의 정상작동 여부					□차압계 작동불량(미표시) □차압계 오작동(수치 상이 등) □기타
		제연설비 작동시 출입문 개방 가능여부 (110N 이하)					□출입문 개방불가 □기타
	공통사항	비상전원 관리상태	□자가발전설비				□비상전원 없음 □연료부족 □비상전원 불량(축전지 방전 등) □기타
			□축전지설비
			□전기저장장치

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
		양호	불량	해당없음	불 량 내 역
13. 연 결 송수관 / 연 결 살 수 설 비	소방차의 접근 용이성 여부				□도로폭 4m 이하 □불법 주·정차로 접근 곤란 □기타
	송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도의 적정여부				□송수구역 계통도 미부착 또는 부적정 □이물질 및 호스 결합부 손상 □기타
	가압송수장치 이상 유무 상태				□가압송수장치 작동불량 □가압송수장치 성능미달 □기타
	방수용기구함내 호스, 노즐 등 보관 상태 (축광식표지 부착여부 포함)				□호스(2본) 및 노즐 미보관 □함 축광식표지 미표시 □기타
	헤드 파손, 탈락 및 살수장애 여부				□헤드 파손(탈락 등) □헤드 살수장애 □헤드 누락 □기타
14. 비 상 콘센트 설 비	점검 또는 사용상 장애 여부				□함 문개방 불가 □함 전원 미인가 □기타
	보호함 표면의 “비상콘센트” 표지 상태				□표지 미부착 □표지 인식불가(퇴색 등) □기타
	보호함 표시등 점등 상태				□표시등 없음 □표시등 점등불량 □기타
	비상전원 이상 유무				□비상전원 없음 □비상전원 불량(방전 등) □기타
15. 무선통신 보조설비	무선기기 접속단자의 유지관리 상태				□위치파악 불가 □접근장애(장애물, 개폐불가 등) □기타
16. 피난방화 시 설	피난․방화시설 폐쇄 또는 훼손				□방화문(셔터)의 폐쇄 □방화문(셔터)의 훼손 □기타
	피난․방화시설 주변에 장애물 설치				□계단상에 장애물 적치 □복도상에 장애물 적치 □기타
	피난․방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위				□피난·방화시설의 폐쇄(훼손) □타 용도로 이용 □기타
	피난․방화시설을 변경하는 행위				□구조적 임의변경 □기타

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
			양호	불량	해당없음	불 량 내 역
17. 방염물품	□방염대상물품 사용 대상 □비대상
	커텐, 실내장식물 등 방염처리 여부					□전체 방염 미처리 □일부 물품의 방염 미처리 □기타
	가연성 소파, 침대, 매트리스 방염처리 여부					□전체 방염 미처리 □일부 물품의 방염 미처리 □기타
18. 화기취급시설	건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보 상태					□이격거리 부적정(1m 이내) □기타
	가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 여부					□가연성 가스(증기)의 누설 □가연성가스(증기)의 체류 □기타
	연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 상태					□이격거리 부적정(2m 이내) □기타
19. 위 험 물 저장취급 시 설	위험물 안전관리자 선임 여부					□미선임 □실무교육 미이수 □기타
	방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무					□가연성 물질의 방치 □경고표시 미표시 □기타
	차광 및 환기 설비 관리상태					□설비 미설치(차광, 환기등) □설비 작동 불량 □기타
	보호액속에 보존되어야 할 위험물이 보관되어 있는지 여부					□위험물의 외부보관 □보호액의 부족 □기타
	기름찌꺼기나 폐액 방치 여부					□기름찌꺼기 등 임의방치 □기타
	1류	위험물과 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방지조치 여부				□접촉방지 미조치 □접촉방지 유효성 불량 □기타
	2류	산화재와의 접촉 방지조치 여부				□접촉방지 미조치 □접촉방지 유효성 부적정 □기타
	3류	물과의 접촉방지에 대한 조치 여부				□접촉방지 미조치 □접촉방지 유효성 부적정 □기타
	4류	인화 위험성 방지조치 여부				□접촉방지 미조치 □접촉방지 유효성 부적정 □기타
	5류	점화원, 가열, 충격, 마찰 등 방지조치 여부				□접촉방지 미조치 □접촉방지 유효성 부적정 □기타
	6류	가연물 접촉 방지 조치 여부				□접촉방지 미조치 □접촉방지 유효성 부적정 □기타

Ⅲ. 소방분야(기타)

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
				양호	불량	해당없음		불 량 내 역
20. 소 방 활동에 관 한 사 항	비상용승강기 및 피난설비 활용시 장애 여부								□설비 작동불량 □접근 장애(장애물 적치 등) □기타
	소방차 긴급통행 등 소방활동 장애 여부								□불법 주·정차 다수 □이면도로 미확보 □기타
	연소 확대요인 여부(인접건물 현황 등)								□대지경계선 안에 둘이상의 건축물 □다른 건축물로부터 수평거리 6m 이하 □개구부가 다른 건축물에 향함 □기타
	다수 인명피해 발생 우려 여부								□다중이용업소 3개소 이상 □수용인원 100인 이상 □기타
	인명구조 및 피난활동 장애 여부								□건축물 진입로 2개소 미만 □기타
	자위소방대 조직 현황								□자위소방대 미조직 □형식적인 자위소방대 조직 □기타
	사다리차 등 대형소방차 접근 여건								□도로폭 4m 이하 □불법 주·정차 다수 □기타
21. 이용자 특 성	1일 수용인원(□10명미만 □10명이상 □50명이상 □100명이상□ 500명이상 □1,000명이상)
	연령별 비율 (100%)	□어린이(취약전)	□청소년				□성인			□노인
	성별 비율 (100%)	□남성					□여성
22. 관리자 특 성 (관리자)	연령별	□성인(65세 미만)					□노인(65세 이상)
	성별	□남성					□여성

23. 관 할 소방서 거 리	119안전센터				□2km 이하 □2～5km 이하 □5~10km 이하 □10km 초과
	소방서(구조대)				□2km 이하 □2～5km 이하 □5~10km 이하 □10km 초과
24. 관할119센터 출동로 상 상습정체구간 존재 여부(러시아워 포함)													□ 많음 □ 보통 □ 낮음 □ 없음
25.주변 공설소화전과의 거리					□50m 이하 □100m 이하 □150m 이하 □200m 이하 □200m 초과
26. 주 변 도 로 여 건	건물진입 도로폭							□4m 이하 □4～ 6m 이하 □6m 이상
	8t이상 대형소방차 건물 인접 부서 가능 여부							□ 다수차량 부서 가능 □ 소수차량 부서 가능 □ 불가
	건물 진입로 평시 불법주차 등							□많음(중대 장애) □적음(일부 장애) □없음
	건물 4개면 작전 전개 가능성							□ 1면 가능 □ 2면 가능 □ 3면 가능 □ 4면 가능
27. 숙박여부(이용자)				□숙박 □ 비숙박							28.숙박여부(관리자)				□숙박 □ 비숙박
29. 화재 시 인접건물 연소확대 가능성							□ 높음 □ 보통 □ 낮음 □ 없음
30. 화재 시 인접임야 연소확대 가능성							□ 높음 □ 보통 □ 낮음 □ 없음
31. 중대한 화재진압 및 인명구조 장애요인		□ 필로티주차장 □ 통유리 등 살수･파괴･진입 장애 □ 가연성 외장재 □ 내부 가연물 다량 □ 배연 곤란 □ 단일 피난구 □ 내부구조 복잡 □ 중증환자 □ 영유아 이용자 □ 고령노인 □ 낮음(없음)
32. 와상환자 있는 병원･요양원 등의 경우 침대로 피난할 수 있는 적정 경사로 존재 여부										□ 적정 □ 통로 폭 협소 □ 없음
33. 야간 근무자	□노인 (65세이상)		명			□청장년			명			□여성		명		□남성	명