■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3의32호서식]

32. 다중이용업소 종합정밀점검표

(1면)

가. 설치상태 개요

[ ] 점검대상 :                         (대표자)

[ ] 안전시설등 점검결과

구분		해 당 설 비		점검결과	구분	해 당 설 비		점검결과
소방 시설	소화 설비	[ ]소화기구	[ ]소화기		경보 설비	[ ]자동화재탐지설비
			[ ]간이소화용구			[ ]비상경보설비	[ ]비상벨설비
							[ ]자동식싸이렌
			[ ]자동확산소화기
		[ ]간이스프링클러설비
							[ ]단독경보형감지기
							[ ]기타 :
		[ ]기타				[ ]비상방송설비
	피난 설비	[ ]피난기구	[ ]완강기			[ ]가스누설경보기
			[ ]기타 :			[ ]기타 :
		[ ]유도등	[ ]피난구유도등		방화 시설	[ ]방화문
			[ ]복도통로유도등
						[ ]비상구
			[ ]계단통로유도등
					[ ] 영업장 내부 피난통로와 창문
			[ ]거실통로유도등
		[ ]유도표지			그밖의안전시설	[ ]영상음향차단장치
		[ ]비상조명등				[ ]누전차단기
		[ ]휴대용비상조명등				[ ]피난유도선
		[ ]기타 :				[ ]피난안내도·피난안내영상물
기타		[ ]실내장식물			기타	[ ]방염대상물품
비고

※소방시설 란의 [ ]란에는 해당 시설에 √ 표를 한다.  점검결과 란은 양호 ◯, 불량 ×, 해당 없는 항목은 / 표시를 한다.

※다중이용업소 점검표는 다중이용업소별로 작성한다.

※비고란에는 다중이용업소의 위치·구조·용도 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

나. 종합정밀점검

(2면)

(세부결과 : 양호○, 불량×, 해당 없음/)

구분

점검내용

세부결과

불량내용

비고

소방시설

소화설비

소화기

ㅇ구획된 실마다 설치 확인

ㅇ소화기의 설치장소 적응성 확인

ㅇ통행 또는 피난에 지장이 없고 쉽게 사용할 수 있는 장소에 비치 확인

ㅇ안전핀, 호스 및 노즐 등이 안전하게 부착되어 있는가 확인

ㅇ분말소화약제의 응고 확인

ㅇ압력게이지 지시침의 정상 위치 확인

ㅇ변형, 손상, 현저한 부식 등의 확인

ㅇ설치위치표지 부착 확인

ㅇ수동식 분말소화기 내용연수 적정여부

자동

확산

소화기

ㅇ압력게이지 지시침의 정상 위치 확인

ㅇ변형, 손상, 탈락, 현저한 부식 등의 확인

간이

스프링

클러

설비

ㅇ수원의 양은 적정한가 확인

ㅇ가압송수장치의 작동 확인

ㅇ배관 및 밸브 등의 설치순서 확인

ㅇ배관 및 밸브의 파손, 변형 확인

ㅇ제어반의 사용전원과 비상전원의 이상 유무 확인

ㅇ습식유수검지장치 유무 확인

ㅇ헤드의 누수, 변형, 손상, 도색 등이 있는지의 여부

ㅇ헤드의 감열 및 살수 장애 확인

ㅇ칸막이 설치 등으로 인한 헤드의 미설치 부분의 유무

ㅇ송수구 패킹의 노화 및 결합 여부

ㅇ시험밸브 개방 시 해당 영업장 내의 음향경보 확인

ㅇ유수검지장치의 알람스위치 작동 및 수신반의 화재표시등 점등 확인

ㅇ기동용 수압개폐장치의 작동과 가압송수장치의 기동 확인

※펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150% 운전	적정 여부	ㅇ설정압력: ㅇ주펌프 기동: MPa 정지: MPa ㅇ충압펌프 기동: MPa 정지: MPa
토출량 (ℓ/min)	0			1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것( ) 2.정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량의 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것( )
토출압 (MPa)

※릴리프밸브 작동압력 :     MPa

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(3면)

(세부결과 : 양호○, 불량×, 해당 없음/)

구분			점검내용	세부결과	불량내용	비고
소방시설	경보설비	비상벨 ․ 자동 화재 탐지 설비	ㅇ구획된 실마다 설치 여부 ㅇ음향장치의 경보 및 음량의 적부 ㅇ변형, 손상, 현저한 부식, 음향효과의 방해물 유무 확인 ㅇ감지기의 미경계부분의 유무 확인 ㅇ감지기에 가열 또는 가연시험을 한 경우 작동 여부 ㅇ전용 수신기 설치 여부 및 건물 주수신기와의 연동 확인
		가스 누설 경보기	ㅇ주방 또는 난방시설이 설치된 장소에 설치 유무 확인 ㅇ표시등에 의하여 전기가 통하는가 확인 ㅇ가스 누설 시 적정하게 경보가 발하는지 확인 ㅇ시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개․폐 여부 ㅇ변형, 손상, 탈락, 현저한 부식 등의 유무
	피난설비	피난 기구	ㅇ피난기구의 적응성 적부 ㅇ용도별, 바닥면적별 설치 수 적부 ㅇ피난용 개구부의 피난, 소화활동상 유효성 여부 ㅇ피난용 개구부의 동일 직선상이 아닌지 여부 ㅇ기구의 부착방법 적부 ㅇ고정식사다리인 경우 노대 설치 여부 ㅇ완강기인 경우 로프의 손상방지 및 길이의 적부 ㅇ미끄럼대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부 ㅇ구조대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부 ㅇ피난기구의 표지 및 사용방법 표지 부착 확인
		피난 유도선	ㅇ통로 또는 복도에 설치 여부 ㅇ구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치 되었는가 확인 ㅇ광원점등방식으로 설치되었는가 확인 ㅇ화재 신호와 연동 확인
		유도등	ㅇ정상적인 점등 여부, 오손, 노화 등의 유무 ㅇ외함 표시면(외형, 시각장애, 표시)
		유도 표지	ㅇ외형(크기, 변형, 손상, 탈락, 부식 유무) ㅇ시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무) ㅇ채광(식별이 가능한 충분한 채광 유무)
		비상 조명등	ㅇ설비위치의 적정 여부 ㅇ점검스위치(예비전원 내장형의 경우 변형, 손상, 탈락, 단자의 풀림, 절환기능의 정상 여부) ㅇ비상전원(기능의 정상 여부) ㅇ조도(설치된 장소의 각 부분 바닥에서 1Lux 이상)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(4면)

(세부결과 : 양호○, 불량×, 해당 없음/)

구분			점검내용	세부결과	불량내용	비고
소방시설	피난설비	휴대용 비상 조명등	ㅇ객실 또는 영업장 안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개 이상 설치 여부 ㅇ어둠 속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지의 여부 ㅇ사용 시 자동으로 점등되는지의 여부 ㅇ설치높이의 적합 여부 ㅇ건전지를 사용하는 경우 유효한 방전방지 조치가 되어있는지의 여부 ㅇ충전식 밧데리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부 ㅇ건전지 및 충전식 밧데리는 사용 가능한지 여부
비상구			ㅇ항상 개방 및 피난방향으로 열리는가 확인 ㅇ잠금장치 등으로 폐쇄되었는가 확인 ㅇ비상구의 진입부분 및 피난통로에 통행이 방해되는 물품 방치 확인 ㅇ피난구 규격의 적정 여부 ㅇ발코니 또는 부속실의 설치기준 적정 여부
영업장 내부 피난 통로와 창문			ㅇ영업장 내부 피난통로 설치기준에 적합한가 확인 ㅇ영업장 창문 설치기준에 적합한가 확인
그밖의안전시설	영상 음향 차단 장치		ㅇ노래반주기 등의 영상음향차단장치는 화재 시 자동 또는 수동으로 음향 및 영상이 정지될 수 있는 구조인가 확인
	누전 차단기		ㅇ전원인가 확인 후 테스트 버튼을 눌러 트립 또는 오프 되는가 확인
	피난 안내도 ․ 피난 안내 영상물		ㅇ비상구, 피난동선 및 소화기 위치 등의 내용이 포함되어 있는가 확인 ㅇ피난안내도의 크기 및 부착위치가 적합한가 확인 ㅇ피난안내영상물의 상영시기가 적합한가 확인

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(5면)

(세부결과 : 양호○, 불량×, 해당 없음/)

구분	점검내용	세부결과	불량내용	비고
방화문	ㅇ항상 닫혀있는 구조인가 확인 ㅇ방화문의 고임장치 설치 또는 도어클로저의 파손 또는 제거 확인 ㅇ방화문의 훼손 또는 철거 확인 ㅇ방화문을 철거하고 목재, 유리문 등으로 변경하는 행위. 단, 공인기관의 성능시험성적서를 받은 경우 제외 ㅇ밖으로 열고 나가는 구조인가 확인
실내장식물 및 방염대상물품	ㅇ 실내장식물, 방염대상물품명 기재 ㅇ 방염처리 여부 ㅇ 방염처리등 후처리 여부 기재
비고	※ 각 해당시설에 대하여는 각 시설별 종합정밀점검 서식을 활용할 수 있음. ※ 다중이용업소의 위치․구조․용도 등으로 인한 사유로 실내장식물 및 방염대상물품에 대한 점검결과를 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]