■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4호서식]

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

소방시설 성능시험조사표

□ 시험대상 :                    (소재지)

구분	해당설비		시험결과	구분	해당설비		시험결과
소화 설비	[ ]소화기구	[ ]소화기		피난 구조 설비	[ ]피난기구	[ ]피난사다리
		[ ]간이소화용구				[ ]구조대
		[ ]자동확산소화기				[ ]완강기
	[ ]자동소화장치	[ ]주거용				[ ]간이완강기
		[ ]상업용				[ ]공기안전매트
		[ ]캐비닛형				[ ]다수인피난장비
		[ ]가스				[ ]승강식피난기
		[ ]분말				[ ]하향식피난구용내림식사다리
		[ ]고체에어로졸				[ ]기타
	[ ]옥내소화전설비				[ ]인명구조기구	[ ]방열복, 방화복
	[ ]스프링클러설비등	[ ]스프링클러설비				[ ]공기호흡기
		[ ]간이스프링클러설비				[ ]인공소생기
		[ ]화재조기진압용			[ ]유도등	[ ]피난유도선
	[ ]물분무등소화설비	[ ]물분무				[ ]피난구유도등
		[ ]미분무				[ ]통로유도등
		[ ]포				[ ]객석유도등
		[ ]이산화탄소				[ ]유도표지
		[ ]할론			[ ]비상조명등
		[ ]할로겐화합물 및 불화성기체			[ ]휴대용비상조명등
		[ ]분말		소화용수설비		[ ]상수도
		[ ]강화액				[ ]소화수조
		[ ]고체에어로졸				[ ]저수조
	[ ]옥외소화전설비					[ ]기타
경보 설비	[ ]단독경보형감지기			소화 활동 설비	[ ]제연설비
	[ ]비상경보설비	[ ]비상벨설비			[ ]연결송수관설비
		[ ]자동식사이렌설비			[ ]연결살수설비
	[ ]시각경보기				[ ]비상콘센트설비
	[ ]자동화재탐지설비				[ ]무선통신보조설비
	[ ]비상방송설비				[ ]연소방지설비
	[ ]자동화재속보설비			기타	[ ]내진설비
	[ ]통합감시시설				[ ]비상전원설비
	[ ]누전경보기				[ ]비상전원부하설비
	[ ]가스누설경보기
비고

시험기간 :       년    월    일 부터       년    월    일 까지(        일간)

시공자	소방기술자	(서명)		감리자	책임감리원	(서명)
	소방기술자	(서명)			보조감리원	(서명)
	소방기술자	(서명)
	소방기술자	(서명)

1. 소방시설란의 [ ]란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 시험결과란은 양호○. 불량X. 해당 없는 항목은 /표시를 한다.

2. 서명은 자필로 한다.(시공자는 설치된 소방시설의 성능시험을 실시, 감리자는 시공자의 성능시험을 확인 및 기록)

3. 아래 서류는 2년간 보관하여야 한다.

① 소방공사감리 결과보고(통보)서,   ② 소방시설 성능시험조사표

- 목      차 -

1.  소방대상물의 개요표

2.  소화기구 및 자동소화장치 성능시험조사표

3.  옥내소화전설비 성능시험조사표

4.  스프링클러설비 성능시험조사표

5.  간이스프링클러설비 성능시험조사표

6.  화재조기진압용 스프링클러설비 성능시험조사표

7.  물분무소화설비 성능시험조사표

8.  미분무소화설비 성능시험조사표

9.  포소화설비 성능시험조사표

10. 이산화탄소소화설비 성능시험조사표

11. 할론소화설비 성능시험조사표

12. 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 성능시험조사표

13. 분말소화설비 성능시험조사표

14. 옥외소화전설비 성능시험조사표

15. 비상경보설비·단독경보형감지기 성능시험조사표

16. 자동화재탐지설비·시각경보기 성능시험조사표

17. 비상방송설비 성능시험조사표

18. 자동화재속보설비 성능시험조사표

19. 통합감시시설 성능시험조사표

20. 누전경보기 성능시험조사표

21. 가스누설경보기 성능시험조사표

22. 피난기구 및 인명구조기구 성능시험조사표

23. 유도등 및 유도표지 성능시험조사표

24. 비상조명등·휴대용비상조명등 성능시험조사표

25. 소화용수설비 성능시험조사표

26. 거실제연설비 성능시험조사표

27. 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비 성능시험조사표

28. 연결송수관설비 성능시험조사표

29. 연결살수설비 성능시험조사표

30. 비상콘센트설비 성능시험조사표

31. 무선통신보조설비 성능시험조사표

32. 연소방지설비 성능시험조사표

33. 내진설비 성능시험조사표

34. 비상전원설비 성능시험조사표

35. 비상전원 부하설비 성능시험조사표

36. 도로터널 성능시험조사표

37. 고층건축물 성능시험조사표

38. 초고층 및 지하연계 복합건축물 성능시험 조사표

39. 위험물제조소등 성능시험조사표

40. 방염 및 형식승인·성능인증 확인표

41. 방화 및 피난시설 등 확인표

작성요령) 목차에는 성능시험을 실시하고자 하는 소방시설명만을 순서대로 기재한다.

1. 소방대상물 개요표

□ 건축물의 개요                                                       (1면)

건 축 물 의 개 요
건물명								소재지
관계자								건축허가일
사용승인일								증·개축일
건물구조	[ ] 철근콘크리트조, [ ]철골조(패널), [ ]조적조, [ ]목조, [ ]기타 :
	연면적(㎡)				건축면적(㎡)			지상(층수)			지하(층수)		동수
건축물구분	[ ]주요구조부 내화구조 [ ]그 밖의 건축물							특정소방 대상물 종류
성능위주설계	[ ]성능위주설계, [ ]해당없음							내진설계			[ ]내진설계, [ ]해당없음
[ ]지하시설	[ ]지하가					[ ]지하구
	[ ]지하상가		[ ]터널			[ ]공동구			[ ]전력구			[ ]통신구		[ ]기타
	길이(km)					높이(m)						폭(m)
[ ]위험물시설	[ ]제조소
	[ ]저장소			[ ]옥내, [ ]옥외, [ ]지하탱크, [ ]옥내탱크, [ ]옥외탱크, [ ]암반탱크
	[ ]취급소			[ ]일반, [ ]판매, [ ]주유, [ ]이송
[ ]가스시설	[ ]제조시설, [ ]저장시설, [ ]취급시설									저장용량(톤)
동별	층별	바닥면적(㎡)					용도 또는 실명			구 조 (내화구조/기타)					비 고

※ [ ]란에는 해당하는 부분에 √ 표를 한다.

※ 특정소방대상물 종류는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표 2에 의한 특졍소방대상물을 말함(30개)

2. 소화기구 및 자동소화장치 성능시험조사표

가. 설치상태 개요                                                      (1면)

□ 소화기구(소화기)

항 목											비 고
건물 정보			[ ]내화구조이고 불연‧준불연 또는 난연내장재 사용 [ ]그 밖의 것
			◦ 건물용도 : ◦ 바닥면적 합계 : ㎡ ◦ 감소 대체 소화설비 :
소화기설치사항	층	용도	종별개수							층별 소화기 능력단위의 합	층별 필요 능력단위
			분말	이산화탄소	할로겐화합물 및 불활성기체	포	강화액	기타	합계
	합 계

□ 소화기구(부속용도별 소화기구)

부속용도의 종류			[ ]보일러실･주방 등 [ ]전기･통신 관련시설이 있는 장소 [ ]소량위험물 저장･취급 장소 [ ]특수가연물 저장･취급 장소 [ ]가연성가스 제조･저장･사용 장소
부속용도별 소화기구 설치사항	층	부속용도명	종별개수								층별 소화기 능력단위의 합	층별 필요 능력단위
			소화기	자동확산소화기	자동소화장치				주방화재용 소화기	합계
					캐비닛형	가스	분말	고체에어로졸
	합 계

□ 소화기구(간이소화용구)                                                    (2면)

설치수량					항 목		비고
종 류	에어로졸식	투척용 소화용구	소공간용 소화용구	기타 (마른모래, 팽창질석, 팽창진주암)	설치장소	설치수량
계층

□ 자동소화장치

설치수량							비고
종류	주거용 주방	상업용 주방	캐비닛형	가스	분말	고체에어로졸
계층

※ 부속용도의 종류란에는 소화기구의 화재안전기준 별표 4의 규정에 의한 용도를 말한다.

나. 성능 및 점검항목                                                   (3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 101)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	공통사항 (제4조) ｏ적응성 있는 소화기구등 설치 여부 ｏ능력단위 적정 여부 ｏ부속실 소화기, 자동소화장치 추가설치 적정 여부
2	소화기 (제4조) ｏ층 마다 설치 여부 ｏ배치거리(보행거리) 적정 여부 ｏ설치수량 적정 여부 ｏ설치높이 적정 여부 ｏ바닥면적 33㎡ 이상 구획 거실마다 소화기 설치 여부 ｏ표지 설치 적정 여부 ｏ수동식 분말소화기 내용연수 적정 여부
3	자동확산소화기 (제4조) ｏ방호대상물 소화약제 유효방사 가능 여부 ｏ견고하게 고정 여부
4	간이소화용구 (제4조) ｏ설치장소 적정 여부 ｏ외형 변형 및 부식 여부 ｏ간이소화용구 표지(소화용 모래, 소화질석) 설치 여부
5	자동소화장치 (제4조) [ ]주거용 ｏ소화약제방출구 환기구의 청소부분과 분리설치 여부 ｏ소화약제방출구 유효설치 높이 및 방호면적 적합 설치 여부 ｏ감지부의 유효한 높이 및 위치에 설치 여부 ｏ차단장치 상시 확인 및 점검 가능 여부 ｏ탐지부와 수신부의 분리설치 여부(가스식) ｏ수신부의 상시점검 가능 여부 ｏ탐지부의 설치 위치 적정 여부(가스식) ｏ수신부 주위온도 영향 없고, 사용자 상시확인 가능한 장소 설치 여부 [ ]상업용 ｏ조리기구 종류 별 설계 메뉴얼 따라 설치 여부 ｏ감지부 유효한 높이 및 위치에 설치 여부 ｏ차단장치 상시 확인 및 점검 가능 여부 ｏ후드 및 덕트에 방출되는 분사헤드 적정설치 여부

(4면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 101)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
5	[ ]캐비닛형 ｏ분사헤드 설치 높이의 적정설치 여부 ｏ화재감지기 방호구역내 천장 또는 옥내 면하는 부분 적정설치 여부 ｏ방호구역 내 화재감지기의 감지에 작동의 적정 여부 ｏ화재감지기 교차회로 방식 설치 및 설치기준 적정 여부 ｏ개구부 및 통기구 방사 전 자동폐쇄 가능 여부 ｏ작동에 지장이 없도록 견고하게 고정 여부 ｏ구획된 장소 소화성능 적정 여부 [ ]가스·[ ]분말·[ ]고체 에어로졸 ｏ소화약제 방출구 유효범위 내 설치 여부 ｏ감지부의 유효설치범위 내 설치 여부 ｏ최고주위온도에 따른 적합 표시온도 감지기 설치 여부 ｏ화재감지기 방호구역내 천장 또는 옥내 면하는 부분 적정설치 여부 ｏ방호구역 내 화재감지기의 감지에 작동의 적정 여부 ｏ화재감지기 교차회로 방식 설치 및 설치기준 적정 여부
6	이산화탄소 또는 할로겐화합물 (제4조) ｏ이산화탄소·할론소화기 지하층·무창층·밀폐 거실(20㎡미만) 설치 여부
7	ｏ형식승인 또는 성능인증 사항 : 별첨
비고
1. 수동식 분말소화기는 성능확인을 받은 경우 1회에 한하여 3년 연장 가능 [소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙(행정안전부령)] (시행‘17.2.15.) 2. 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

3. 옥내소화전설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
주된 수원	종 류	[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그 밖의 것 :
설치장소	[ ]지하 [ ]지상 [ ]옥상 [ ]그 밖의 것 :
설치위치	[ ]부압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 낮은 위치) [ ]정압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 높은 위치)
설치방식	[ ]전용 [ ]겸용	수조재질	[ ]콘크리트 [ ]기타 :
수원수량	◦ 최대저장수량 ㎥ ◦ 유효수량 ㎥
보조 수원 (옥상)	설치여부	[ ]설치 [ ]제외(제외사유 : )
수원수량	◦ 최대저장수량 ㎥ ◦ 유효수량 ㎥
가압 송수 장치	설치위치	층 실	감압장치	[ ]유 [ ]무
펌프방식	종 류	[ ]전용 [ ]겸용	[ ]주 펌 프-[ ]전동기 [ ]예비펌프-[ ]전동기, [ ]내연기관	[ ]충압펌프 설치 [ ]충압펌프 미설치
성 능	◦ 전양정 : m ◦ 토출량 : ℓ/min
◦ 출력 : kw ◦ 토출구경 : ㎜
물올림장치	◦ 유효수량 : ℓ ◦ 급수배관 구경 : ㎜
기타 장치	◦ 축전지설비 : [ ]유 [ ]무 ◦ 연료량 : ℓ
기동장치	방식	[ ]기동스위치(ON/OFF) [ ]압력챔버(용량 : ℓ) [ ]기동용압력S/W ([ ]부르동관식 [ ]전자식)
기동점	◦ 주펌프 : MPa ◦ 충압펌프 : 기동 MPa / 정지 : MPa
고가수조방식	◦ 유효낙차 : m
압력수조방식	◦ 탱크가압압력 : MPa ◦ 용량 : ℓ ◦ 에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min ◦ 동력 : kw
가압수조방식	◦ 수조용량 : ◦ 수조가압압력 : MPa ◦ 압력방식 : ◦ 가압원 :
방수구	◦ 총 설치개수 : 개	◦ 가장 많이 설치된 층의 소화전수 : 개
[ ]호스방식 [ ] 호스릴방식
표시등	[ ]전용 [ ] 겸용(점멸)
배 관	배 관	종 류	[ ]전용 [ ]겸용
구 경	◦ 주배관(수직배관) : mm ◦ 가지배관 : mm
재 질	[ ] KS D 3576	[ ] KS D 3507	[ ] KS D 5301
[ ] KS D 3595	[ ] KS D 4311	[ ] KS D 3583
[ ] KS D 3562	[ ] 소방용합성수지배관	[ ] 기타
이 음	[ ]용접/나사 [ ]그루브 [ ]플랜지 [ ]그 밖의 것 :
밸 브	개폐밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
체크밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
그 밖의 것
송수구	◦ 설치개수 : 개 ◦ 설치높이 : m ◦ 형태 : [ ]단구형 [ ]쌍구형
제어반	설치형태	[ ]감시제어반․동력제어반 구분 [ ]감시제어반․동력제어반 미구분
설치장소	[ ]전용실 내부 [ ] 그 밖의 장소 :
설치위치	[ ]피난층 또는 지하 1층 [ ] 지상 2층 [ ] 지하 1층 외의 지하층(지하 층)
배선	비상전원회로	[ ]내화전선 [ ]전선관 등 수납 후 매설 [ ]그 밖의 것 :
그밖의 회로	[ ]내열전선 [ ]전선관 등 수납 [ ]케이블 공사방법 [ ]그 밖의 것 :

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 102)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	수원 (제4조) ｏ주된수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함) ｏ보조수원(옥상수원)의 유효수량 적정 여부 ｏ보조수원(옥상) 설치제외 사항 적정 여부
2	수조 (제4조) ｏ점검 편의성 확보 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ수위계 설치 또는 수위 확인 가능 여부 ｏ수조 외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ실내 설치시 조명설비 설치 및 적정 조도 확보 여부 ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부 ｏ“옥내소화전설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치상태 ｏ다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치 여부 ｏ수조-수직배관 접속부분 “옥내소화전설비용 배관” 표지 설치 여부 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브, 흡수구, 급수구의 설치 위치
3	가압송수장치 (제5조) [ ]펌프방식 ｏ주펌프를 전동기 방식으로 설치 여부 ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근․점검 편의성, 화재․침수 등 피해 우려) ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ옥내소화전 방수압력 적정 여부 ｏ감압장치 설치 여부(방수압력 0.7MPa 초과 조건) ｏ옥내소화전 방수량 적정 여부 ｏ펌프 정격토출량 적정 여부(겸용설비 포함) ｏ다른 소화설비와 겸용 펌프 성능 확보 가능 여부 ｏ펌프 흡입측 연성계･진공계 및 토출측 압력계 설치 위치 적정 여부 ｏ주펌프측에 성능시험 배관 및 순환 배관 설치 여부(충압펌프 제외) ｏ기동용수압개폐장치 설치 적정 여부 ｏ압력챔버 용적 적정 여부 및 기동압력 설정 적정 여부 ｏ기동스위치 설치 적정 여부(ON/OFF 방식) ｏ주펌프와 동등이상 펌프 추가설치 여부(ON/OFF 방식) ｏ물올림장치 설치 여부 - 전용탱크, 유효수량, 배관구경, 자동급수 적정설치 여부 ｏ충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부 ｏ내연기관 방식 기동장치 설치 여부 또는 원격조작(적색등) 가능 여부 - 제어반에 내연기관 자동기동 및 수동기동 가능 여부 - 상시 충전 축전지설비 설치 여부 - 연료탱크 용량 및 연료량 적정운전 가능 여부 ｏ가압송수장치의 “옥내소화전펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수장치 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부 ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부(충압펌프 제외)

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 102)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
3	[ ]고가수조방식 ｏ자연낙차 수두 적정 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관․급수관․오버플로우관․맨홀) 설치 여부 [ ]압력수조방식 ｏ압력수조의 압력 적정 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관･급수관･급기관･맨홀ㆍ압력계･안전장치･자동식공기압축기) 설치 여부 [ ]가압수조방식 ｏ방수량 및 방수압 적정(20분 이상 유지) 여부 ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부 ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부
4	배관 등 (제6조) ｏ배관과 배관이음쇠의 재질, 인증품 사용, 설치방식 등 적정 여부 ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부 ｏ겸용 급수배관 성능 적정 여부(자동 송수 차단 등) ｏ흡입측 배관의 공기고임 방지 구조 및 여과장치 설치 여부 ｏ각 펌프 흡입측 배관 수조로부터 별도 설치 여부(수조가 펌프보다 낮음) ｏ펌프 토출 측 주배관 구경 설치 적정 여부 ｏ옥내소화전방수구와 연결 가지배관 구경 설치 적정 여부 ｏ주배관 중 수직배관 구경 설치 적정 여부 ｏ연결송수관설비와 겸용시 배관구경 설치 적정 여부 ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능 - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부 - 유량측정 장치 설치 위치 - 유량측정 장치 측정 성능 적정 여부 ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ보온재 성능(난연재 이상) 적정 여부 ｏ급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부 ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치) ｏ분기배관 성능인증 적합 여부
5	송수구 (제6조) ｏ설치장소 적정 여부(소방차 쉽게 접근, 잘 보이는 장소 설치 등) ｏ개폐밸브 미설치 여부(소화설비와 겸용 시 개표밸브 설치 가능) ｏ지면으로부터 높이의 적정 여부 ｏ송수구 구경 적정 여부 ｏ자동배수밸브(배수공)･체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부 ｏ송수구 마개 설치 여부 ｏ소방시설별 송수구 적정 구분 표시 여부
6	함 및 방수구 등 (제7조) ｏ소화전함 성능인증 적합 여부 ｏ함 개방 용이성 및 장애물 설치 여부 등 사용 편의성 적정 여부

(4면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 102)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
6	ｏ위치·기동 표시등 설치 적정(설치위치, 성능인증 적합) 여부 ｏ“소화전” 표시 및 사용요령(외국어 병기) 기재 표지판 설치 여부 ｏ대형공간(기둥 또는 벽이 없는 구조)의 소화전 함 위치표지를 표시등 또는 축광도료 등으로 상시 확인 가능토록 설치 여부 ｏ방수구 설치(각 층, 수평거리 25m 이내, 높이 1.5m 이내) 적정 여부 ｏ함 내 소방호스 및 관창 비치 적정 여부 ｏ호스의 접결상태, 구경, 방수거리 적정 여부 ｏ호스릴방식 노즐 개폐장치 사용 용이 여부 ｏ복층형 구조의 공동주택 방수구 설치 적정 여부 ｏ방수구 설치제외 장소 적정 여부
7	전원 (제8조) ｏ대상물 수전방식에 따른 상용전원회로 배선 적정 여부
8	제어반 (제9조) [공통사항] ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부 ｏ제어반 설치장소(화재･침수 피해 방지) 적정 여부 ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외) ｏ겸용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우) [감시제어반] ｏ펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부 ｏ펌프 별 자동･수동 전환스위치 정상작동 여부 ｏ펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부 ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우) ｏ수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부 ｏ각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부 ｏ예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부 ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치 시 제외) - 다른 부분과 방화구획 적정 여부 - 설치 위치(층) 적정 여부 - 비상조명등 및 급·배기설비 설치 적정 여부 - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부 - 바닥면적 적정 확보 여부 ｏ기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부 [동력제어반] ｏ“옥내소화전설비용 동력제어반” 표지 설치 여부 ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부

(5면)

번호

점 검 항 목 (NFSC 102)

결과

(양호○, 불량×, 해당없음/)

9

배선 (제10조)

ｏ비상전원회로 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부

ｏ그 밖의 전기회로의 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부

ｏ과전류차단기 및 개폐기 “옥내소화전설비용” 표지 설치 여부

ｏ적정 과전류차단기 설치 및 적정 작동 여부

ｏ전기배선 접속단자 “옥내소화전단자” 표지 설치 여부

ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부

10

별도 첨부

ｏ비상전원설비 성능시험조사표

ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역

11

수압시험

ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류･배관･배관부속류･압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과

ｏ옥외연결송수구 연결배관의 수압시험결과

ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과

※ 수압시험은 1.4MPa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 배관의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관･배관부속류･밸브류･각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 1.05MPa이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 0.35MPa을 더한 값

12

※펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분	주펌프		예비펌프		적 정 여 부
	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)
체절운전					체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것( )
정격운전 (100%)					정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( )
정격유량의 150% 운전					정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것( )
○설정압력: MPa ○주펌프 기동: MPa ○예비펌프 기동: MPa ○충압펌프 기동: MPa ○충압펌프 정지: MPa ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [ ]기타( ) ※ 릴리프밸브 작동 압력 : MPa

비고

ｏ방수구 설치제외 장소 :

※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

4. 스프링클러설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
방식	[ ] 습식 [ ] 건식 [ ] 준비작동식 [ ] 일제살수식 [ ] 부압식
헤드	[ ] 폐쇄형설치층 : 층 [ ] 조기반응형설치층 : 층 [ ] 개방형설치층 : 층 [ ] 드라이펜던트형설치층 : 층
주된 수원	종 류	[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그 밖의 것 :
설치장소	[ ]지하 [ ]지상 [ ]옥상 [ ]그 밖의 것 :
설치위치	[ ]부압흡입방식 수조(펌프 흡입구보다 낮음)	[ ]정압흡입방식 수조(펌프 흡입구보다 높음)
설치방식	[ ]전용 [ ]겸용	수조재질	[ ]콘크리트 [ ]기타( )
수원수량	◦ 최대저장수량 ㎥ ◦ 유효수량 ㎥
보조 수원 (옥상)	설치여부	[ ]설치 [ ]제외(제외사유 : )
수원수량	◦ 최대저장수량 ㎥ ◦ 유효수량 ㎥
가압 송수 장치	설치위치	층 실	감압장치	[ ]유 [ ]무
펌프방식	종 류	[ ]전용 [ ]겸용	[ ]주 펌 프-[ ]전동기 [ ]예비펌프-[ ]전동기, [ ]내연기관	[ ]충압펌프 설치 [ ]충압펌프 미설치
성 능	◦ 전양정 : m ◦ 토출량 : ℓ/min
◦ 출력 : kw ◦ 토출구경 : ㎜
물올림장치	◦ 유효수량 : ℓ ◦ 급수배관 구경 : ㎜
기타 장치	◦ 축전지설비 : [ ]유 [ ]무 ◦ 연료량 : ℓ
기동장치	습식･건식	[ ] 기동용수압개폐장치 [ ] 유수검지장치 [ ] 혼용
준비작동식･ 일제개방밸브	[ ] 기동용수압개폐장치 [ ] 화재감지기 [ ] 혼용
고가수조방식	◦ 유효낙차 : m
압력수조방식	◦ 탱크가압압력 : MPa ◦ 용량 : ℓ ◦ 에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min ◦ 동력 : kw
가압수조방식	◦ 수조용량 : ◦ 수조가압압력 : MPa ◦ 압력방식 : ◦ 가압원 :
방호 (수) 구역	◦ 최대방호구역 : ㎡
◦ 최대방수구역 : 헤드개수 개
유수 검지 장치	습식	[ ] 직경 mm ◦ 설치개수 : 개
건식	[ ] 직경 mm ◦ 설치개수 : 개
준비작동식	[ ] 직경 mm ◦ 설치개수 : 개
일제개방밸브	[ ] 감압개방 [ ] 가압개방 / 직경 mm ◦ 설치개수 : 개
배 관	배 관	종 류	[ ]전용 [ ]겸용 / [ ]규약배관(별표1) [ ]수리계산
구 경	◦ 주배관(수직배관) : mm ◦ 가지배관 : mm
재 질	[ ] KS D 3576	[ ] KS D 3507	[ ] KS D 5301
[ ] KS D 3595	[ ] KS D 4311	[ ] KS D 3583
[ ] KS D 3562	[ ] 소방용합성수지배관	[ ] 기타
이 음	[ ]용접/나사 [ ]그루브 [ ]플랜지 [ ]그 밖의 것 :
밸 브	개폐밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
체크밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
그 밖의 것
송수구	◦ 설치개수 : 개 ◦ 설치높이 : m ◦ 형태 : [ ]단구형 [ ]쌍구형
제어반	설치형태	[ ]감시제어반･동력제어반 구분 [ ]감시제어반･동력제어반 미구분
설치장소	[ ]전용실 내부 [ ] 그 밖의 장소 :
설치위치	[ ]피난층 또는 지하 1층 [ ] 지상 2층 [ ] 지하 1층 외의 지하층(지하 층)
배선	비상전원회로	[ ]내화전선 [ ]전선관 등 수납 후 매설 [ ]그 밖의 것 :
그밖의 회로	[ ]내열전선 [ ]전선관 등 수납 [ ]케이블 공사방법 [ ]그 밖의 것 :

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	수원 (제4조) ｏ주된수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함) ｏ보조수원(옥상수원)의 유효수량 적정 여부 ｏ보조수원(옥상) 설치제외 사항 적정 여부
2	수조 (제4조) ｏ점검 편의성 확보 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ수위계 설치 또는 수위확인 가능 여부 ｏ수조외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ실내설치 시 조명설비 설치 및 적정조도 확보 여부 ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부 ｏ“스프링클러설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치 상태 ｏ다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치 여부 ｏ수조-수직배관 접속부분 “스프링클러설비용 배관” 표지 설치 여부 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브, 흡수구, 급수구의 설치 위치
3	가압송수장치 (제5조) [ ]펌프방식 ｏ주펌프를 전동기 방식으로 설치 여부 ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근․점검 편의성, 화재․침수 등 피해 우려) ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ가압송수장치 정격토출압력 적정 여부 ｏ가압송수장치 송수량 적정 여부 ｏ펌프 정격토출량 적정 여부(겸용설비 포함) ｏ다른 소화설비와 겸용 펌프 성능 확보 가능 여부 ｏ펌프 흡입측 연성계･진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부 ｏ주펌프 측에 성능시험 배관 및 순환 배관 설치 여부(충압펌프 제외) ｏ기동용수압개폐장치 설치 적정 여부 - 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부 - 압력챔버 용적 적정 여부 및 기동압력 설정 적정 여부 ｏ물올림장치 설치 여부 - 전용탱크, 유효수량, 배관구경, 자동급수 적정설치 여부 ｏ내연기관 방식 기동장치 설치 여부 또는 원격조작(적색등) 가능 여부 - 제어반에 내연기관 자동기동 및 수동기동 가능 여부 - 상시 충전 축전지설비 설치 여부 - 연료탱크 용량 및 연료량 적정운전 가능 여부 ｏ가압송수장치의 “스프링클러펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수장치 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부 ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부(충압펌프 제외)

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
3	[ ]고가수조방식 ｏ자연낙차수두 적정 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관･급수관･오버플로우관･맨홀) 설치 여부 [ ]압력수조방식 ｏ압력수조의 압력 적정 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관･급수관･급기관･맨홀․압력계․안전장치․자동식공기압축기) 설치 여부 [ ]가압수조방식 ｏ방수량 및 방수압 적정(20분 이상 유지) 여부 ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부 ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부
4	폐쇄형스프링클러설비 방호구역 및 유수검지장치 (제6조) ｏ방호구역의 바닥면적 적정 여부 - 격자형배관방식 채택의 적정 여부 ｏ유수검지장치 설치 적정(수량, 접근･점검 편의성, 높이) 여부 ｏ방호구역 선정 적정(1개 층 1개) 여부 - 헤드 10개이하, 복층형구조 공동주택 3개층 이내 방호구역 설치 ｏ유수검지장치실 설치 적정(실내 또는 구획, 출입문 크기, 표지) 여부 ｏ헤드 공급수 유수검지장치 통과 여부 ｏ자연낙차방식일때 유수검지장치 설치 높이 적정 여부 ｏ조기반응형스프링클러설비 설치 시 습식유수검지장치 또는 부압식스프링클러설비 설치 여부
5	개방형스프링클러설비 방수구역 및 일제개방밸브 (제7조) ｏ방수구역 선정 적정(1개 층 1개 방수구역) 여부 ｏ방수구역별 일제개방밸브 설치 여부 ｏ하나의 방수구역을 담당하는 헤드개수 적정 여부 ｏ주차장에 설치된 스프링클러 방식 적정(습식 외의 방식) 여부 ｏ일제개방밸브실 설치 적정(실내 또는 구획, 높이, 출입문 크기, 표지) 여부
6	배관 (제8조) ｏ배관과 배관이음쇠의 재질, 인증품 사용, 설치방식 등 적정 여부 ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부 ｏ겸용 급수배관 성능 적정 여부(자동 송수 차단 등) ｏ급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부 ｏ배관 구경 적정(수리계산방식의 경우 유속 제한기준 포함) 여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임 방지 구조 및 여과장치 설치 여부 ｏ각 펌프 흡입측 배관 수조로부터 별도 설치 여부(수조가 펌프보다 낮음) ｏ연결송수관설비와 겸용시 배관구경 설치 적정 여부 ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능 - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부 - 유량측정장치 설치 위치 - 유량측정장치 측정 성능 적정 여부

(4면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
6	ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ보온재 성능(난연재 이상) 적정 여부 ｏ가지배관 배열방식 적정 여부(토너먼트 방식 제외) ｏ가지배관에 설치되는 헤드 수량의 적정 여부 ｏ신축배관 성능인증 적합 및 설치길이 적정 여부 ｏ교차배관 설치위치 적정 여부 및 최소구경 충족 여부 ｏ청소구 설치 적정(설치위치, 나사식 개폐밸브 및 나사보호용 캡 설치) 여부 ｏ하향식 헤드 가지배관 분기 적정 여부 ｏ준비작동식 유수검지장치 및 일제개방밸브 2차측 배관 부대설비 - 수직배수배관 연결 및 개폐밸브 설치 적정 여부 - 자동배수장치 및 압력스위치 설치 적정 여부 - 압력스위치 수신부에서 개방 여부 확인 가능 여부 ｏ습식·건식유수검지장치 및 부압식스프링클러설비 시험장치 - 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관에 끝에 설치 여부 - 시험장치 배관구경 적정 여부 - 시험장치 개폐밸브 및 개방형헤드 설치 적정 여부 - 시험 중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 않는 구조로 설치 여부 ｏ가지배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ교차배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ수평주행배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ수직배수배관 최소구경 충족 여부 ｏ주차장 스프링클러설비 방식 적정 여부 ｏ급수배관 개폐밸브 작동표시스위치 설치 - 급수개폐밸브 잠금상태 감시제어반 또는 수신기 표시, 경보 가능 여부 - 탬퍼스위치 감시제어반 또는 수신기에서 동작 유무확인 가능 여부 - 탬퍼스위치 배선 동작시험, 도통시험 가능 여부 - 급수 개폐밸브 작동표시 스위치 전기배선 적정설치 여부 ｏ배관 수평 설치 여부(습식·부압식), 배수밸브 설치 적정 여부 ｏ배관 기울기 적정 여부(습식·부압식), 배수밸브 설치 적정 여부 ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치) ｏ분기배관 성능인증제품 설치 여부
7	음향장치 및 기동장치 (제9조) ｏ습식･건식 유수검지장치 사용 설비 헤드 개방시 음향장치 작동 여부 ｏ준비작동식유수검지장치 또는 일제개발밸브 화재감지기 감지에 따라음향장치 작동 여부 ｏ음향장치 설치 담당구역 및 수평거리 적정 여부 ｏ음향장치의 종류, 음색, 성능 적정 여부 ｏ주 음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부 ｏ경보방식에 따른 경보 적정 여부

(5면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
7	[펌프 작동] ｏ습식·건식스프링클러설비 펌프의 작동 적정 여부(유수검지장치 발신, 기동용수압개폐장치 작동 또는 혼용에 의한 작동) ｏ준비작동식·일제살수식스프링클러설비 펌프의 작동 적정 여부(화재감지기의 화재감지, 기동용수압개폐장치 작동 또는 혼용에 의한 작동) [준비작동식유수검지장치 또는 일제개발밸브 작동] ｏ담당구역내 화재감지기 동작에 따라 개방 및 작동 여부 ｏ화재감지기 교차회로방식 설치 여부 ｏ화재감지기 담당 바닥면적의 적정 여부 ｏ수동기동에 따라서 개방 및 작동 여부 ｏ화재감지기 회로의 발신기 설치 - 설치장소 및 설치높이 적정 여부 - 층마다 설치 및 설치 거리 적정 여부 - 표시등 설치 위치, 식별가능 적색등 적정설치 여부
8	헤드 (제10조) ｏ헤드 부착 위치·장소·상태(고정) 적정 여부 ｏ천장과 반자사이 헤드 설치 시 적정설치 여부 ｏ폭 1.2m초과 덕트, 선반 기타 이와 유사한 부분 헤드 설치 적정 여부 ｏ랙크식창고 헤드 설치 높이 적정 여부 ｏ헤드 수평거리 적정 여부 ｏ수리계산에 따른 헤드 적정 설치 여부 ｏ무대부 또는 연소우려 있는 개구부 개방형 헤드 설치 여부 ｏ조기반응형 헤드 설치 장소 적정 여부(의무 설치 대상) ｏ개방형스프링클러헤드 적정 설치 여부(의무 설치 대상) ｏ폐쇄형 헤드 표시온도에 따른 설치장소 적정 여부 ｏ헤드의 반사판 중심과 보의 수평거리 적정 여부 [설치방법] ｏ헤드 살수장애 여부 ｏ헤드 살수반경 및 벽과의 공간 확보 여부 ｏ헤드와 부착면과의 적정설치 여부(30cm이하) ｏ헤드 반사판 부착면과 평행 설치 여부 ｏ천장의 기울기가 10분의 1을 초과하는 경우 - 가지관을 천장마루와 평행하게 설치 여부 - 천장 최상부 헤드설치 시 적정설치 여부 - 가지배관, 헤드, 반사판 설치 적정 여부 ｏ연소 할 우려가 있는 개구부 - 헤드 상하좌우 설치 간격의 적정 여부 - 헤드와 개구부 내측면과 거리 적정 여부 - 헤드 상호간 간격의 적정 여부 ｏ습식·부압식스프링클러 외의 설비 상향식 헤드 설치 여부 ｏ측벽형 헤드 설치 적정 여부 ｏ감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드의 차폐판 설치 여부

(6면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
9	송수구 (제11조) ｏ설치장소 적정 여부(소방차 쉽게 접근, 잘 보이는 곳 설치 등) ｏ개폐밸브 설치 장소 적정 여부 ｏ송수구 구경 및 형태(쌍구형) 적정 여부 ｏ송수압력범위 표시 표지 적정설치 여부 ｏ송수구 설치 개수 적정 여부(폐쇄형 스프링클러설비의 경우) ｏ지면으로부터 설치 높이 적정 여부 ｏ자동배수밸브(또는 배수공)･체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부 ｏ송수구 마개 설치 여부 ｏ겸용 송수구 성능 적정 여부 ｏ소방시설별 송수구 적정 구분 표시 여부
10	전원 (제12조) ｏ대상물 수전방식에 따른 상용전원회로회로회로 배선 적정 여부
11	제어반 (제13조) [공통사항] ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부 ｏ제어반 설치장소(화재･침수 피해 방지) 적정 여부 ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외) ｏ겸용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우) [감시제어반] ｏ펌프 작동여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부 ｏ펌프별 자동･수동 전환스위치 정상작동 여부 ｏ펌프별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부 ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우) ｏ수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부 ｏ각 확인회로별 도통시험 및 작동시험 정상 작동 여부 ｏ예비전원 확보 유무 및 적합여부 시험 가능 여부 ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치 시 제외) - 다른 부분과 방화구획 적정 여부 - 설치 위치(층) 적정 여부 - 비상조명등 및 급·배기설비 설치 적정 여부 - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부 - 바닥면적 적정 확보 여부 ｏ기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부 ｏ유수검지장치･일제개방밸브 작동 시 표시 및 경보 정상작동 여부 ｏ일제개방밸브 수동조작스위치 설치 여부 ｏ일제개방밸브 사용 설비 화재감지기 회로별 화재표시 적정 여부

(7면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
11	ｏ도통시험 및 작동시험 - 기동용수압개폐장치의 압력스위치 회로 작동 여부 - 수조 및 물올림탱크의 저수위감시 회로 작동 여부 - 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 압력스위치 회로 작동 여부 - 일제개방밸브를 사용하는 설비의 화재감지기 회로 작동 여부 - 개폐밸브 폐쇄상태 확인 회로 작동 여부 ｏ감시제어반과 수신기 간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우) [동력제어반] ｏ“스프링클러설비용 동력제어반” 표지 설치 여부 ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부 [자가발전설비 제어반의 제어장치] ｏ비영리 공인기관의 시험 필한 장치 설치 여부 ｏ소방전원보존형 발전기 제어장치 설치 및 표시 적정 여부
12	배선 등 (제14조) ｏ비상전원회로 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부 ｏ그 밖의 전기회로의 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부 ｏ과전류차단기 및 개폐기 “스프링클러설비용” 표지 설치 여부 ｏ전기배선 접속단자 “스프링클러설비단자” 표지 설치 여부 ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부
13	헤드 설치제외 (제15조) ｏ헤드 설치 제외 적정 여부(설치 제외된 경우) [드렌처헤드] ｏ드렌처설비헤드 수량, 위치의 적정 여부 ｏ제어밸브 설치 위치의 적정 여부 ｏ수원량 적정 확보 여부 ｏ방수압력, 방수량의 적정 여부 ｏ가압송수장치 설치위치, 장소의 적정 여부
14	별도 첨부 ｏ비상전원설비 성능시험조사표 ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
15	수압시험 ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류･배관･배관부속류･압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과 ｏ옥외연결송수구 연결배관의 수압시험결과 ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과

(8면)

번호

점 검 항 목 (NFSC 103)

결과

(양호○, 불량×, 해당없음/)

15

※수압시험은 1.4MPa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 배관의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관･배관부속류･밸브류･각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 1.05MPa 이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 0.35MPa을 더한 값

16

※펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분	주펌프		예비펌프		적 정 여 부
	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)
체절운전					체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것( )
정격운전 (100%)					정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( )
정격유량의 150% 운전					정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것( )
○설정압력: MPa ○주펌프 기동: MPa ○예비펌프 기동: MPa ○충압펌프 기동: MPa ○충압펌프 정지: MPa ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [ ]기타( ) ※ 릴리프밸브 작동 압력 : MPa

비고

ｏ천장과 반자사이 헤드 설치장소 :

ｏ헤드설치 제외 장소 :

1. 스프링클러설비 단위별로 작성한다.

2. 방수압력의 측정은 스프링클러설비의 오리피스 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.

3. “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

5. 간이스프링클러설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
방 식	[ ] 상수도직결형 [ ] 수조형([ ]가압송수장치 [ ] 캐비닛형)
헤드	[ ] 간이형설치층 : 층 [ ] 폐쇄형설치층 : 층 [ ] 조기반응형설치층 : 층 [ ] 개방형설치층 : 층 [ ] 드라이펜던트형 : 층
수원 (수조형)	종 류	[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그 밖의 것 :
설치장소	[ ]지하 [ ]지상 [ ]옥상 [ ]그 밖의 것 :
설치위치	[ ]부압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 낮은 위치) [ ]정압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 높은 위치)
설치방식	[ ]전용 [ ]겸용	수조재질	[ ]콘크리트 [ ]기타( )
수원수량	◦ 최대저장수량 ㎥ ◦ 유효수량 ㎥
급수차단장치(상수도직결형)	◦ 급수차단장치의 설치 위치 :
가압 송수 장치	설치위치	층 실	감압장치	[ ]유 [ ]무
펌프방식	종 류	[ ]전용 [ ]겸용	[ ]전동기 [ ]내연기관	[ ]충압펌프 설치 [ ]충압펌프 미설치
성 능	◦ 전양정 : m ◦ 토출량 : ℓ/min
◦ 출력 : kw ◦ 토출구경 : ㎜
물올림장치	◦ 유효수량 : ℓ ◦ 급수배관 구경 : ㎜
기타 장치	◦ 축전지설비 : [ ]유 [ ]무 ◦ 연료량 : ℓ
기동장치	방식	[ ]기동스위치(ON/OFF) [ ]압력챔버(용량 : ℓ) [ ]기동용압력S/W ([ ]부르동관식 [ ]전자식)
기동점	◦ 주펌프 : MPa ◦ 충압펌프 : 기동 MPa / 정지 : MPa
고가수조방식	◦ 유효낙차 : m
압력수조방식	◦ 탱크가압압력 : MPa ◦ 용량 : ℓ ◦ 에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min ◦ 동력 : kw
가압수조방식	◦ 수조용량 : ◦ 수조가압압력 : MPa ◦ 압력방식 : ◦ 가압원 :
방호 구역 등	◦ 방호구역수 : 구역
◦ 최대방호구역 : ㎡ ◦ 헤드개수 : 개
◦ 유수검지장치 직경 : mm ◦ 설치개수 : 개
배 관	배 관	종 류	[ ]전용 [ ]겸용 / [ ]규약배관(별표1) [ ]수리계산
구 경	◦ 주배관(수직배관) : mm ◦ 가지배관 : mm ◦ 수도배관 : mm
재 질	[ ] KS D 3576	[ ] KS D 3507	[ ] KS D 5301
[ ] KS D 3595	[ ] KS D 4311	[ ] KS D 3583
[ ] KS D 3562	[ ] 소방용합성수지배관	[ ] 기타
이 음	[ ]용접/나사 [ ]그루브 [ ]플랜지 [ ]그 밖의 것 :
밸 브	개폐밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
체크밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
그 밖의 것
송수구	◦ 설치개수 : 개 ◦ 설치높이 : m ◦ 형태 : [ ]단구형 [ ]쌍구형
제어반	설치형태	[ ]감시제어반･동력제어반 구분 [ ]감시제어반･동력제어반 미구분
설치장소	[ ]전용실 내부 [ ] 그 밖의 장소 :
설치위치	[ ]피난층 또는 지하 1층 [ ] 지상 2층 [ ] 지하 1층 외의 지하층(지하 층)
배선	비상전원회로	[ ] 내화전선 [ ] 전선관매설 [ ] 그밖의 것 :
그밖의 회로	[ ] 내열전선 [ ] 전선관노출 [ ] 전선관매설 [ ] 그밖의 것:

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	수원 (제4조) ｏ수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)
2	수조 (제4조) ｏ자동급수장치 설치 여부 ｏ점검 편의성 확보 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ수위계 설치 또는 수위확인 가능 여부 ｏ수조외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ실내설치 시 조명설비 설치 및 적정조도 확보 여부 ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부 ｏ“간이스프링클러설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치 상태 ｏ다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치 여부 ｏ수조-수직배관 접속부분 “간이스프링클러설비용 배관” 표지 설치 여부 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브, 흡수구, 급수구의 설치 위치
3	가압송수장치 (제5조) [ ]상수도직결형 ｏ방수압력(간이헤드 선단) 적정 여부 ｏ방수량(간이헤드 선단) 적정 여부 [ ]펌프방식 ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근․점검 편의성, 화재․침수 등 피해 우려) ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ가압송수장치 정격토출압력 적정 여부 ｏ가압송수장치 송수량 적정 여부 ｏ펌프 정격토출량 적정 여부(겸용설비 포함) ｏ다른 소화설비와 겸용 펌프 성능 확보 가능 여부 ｏ펌프 흡입측 연성계･진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부 ｏ주펌프측에 성능시험 배관 및 순환 배관 설치 여부 ｏ기동용수압개폐장치 설치 적정 여부 - 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부 ｏ압력챔버 용적 적정 여부 및 기동압력 설정 적정 여부 ｏ물올림장치 설치 여부(캐비닛형 제외) - 전용탱크, 유효수량, 배관구경, 자동급수 적정설치 여부 ｏ내연기관 방식 기동장치 또는 원격조작 가능 여부 - 상시 충전 축전지설비 설치 및 내연기관 연료확보 여부 ｏ가압송수장치의 “간이스프링클러펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수장치 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
3	[ ]고가수조방식 ｏ자연낙차수두 적정 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관･급수관･오버플로우관･맨홀) 설치 여부 [ ]압력수조방식 ｏ압력수조의 압력 적정 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관･급수관･급기관･맨홀․압력계․안전장치․자동식공기압축기) 설치 여부 [ ]가압수조방식 ｏ방수량 및 방수압 적정(10분 또는 20분 이상 유지) 여부 ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부 ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부 [기타] ｏ캐비닛형 간이스프링클러설비 성능인증 적합 여부 ｏ특정소방대상물의 종류에 따른 적정 가압송수장치 설치 여부
4	방호구역 및 유수검지장치 (제6조) ｏ방호구역의 바닥면적 적정 여부 ｏ방호구역내 유수검지장치 적정 여부 ｏ방호구역 선정 적정(1개 층 1개) 여부 ｏ유수검지장치 설치 적정 여부 - 수량, 설치 위치, ‘유수검지장치실’ 출입문 표지 적정 여부 ｏ간이헤드 공급수 유수검지장치 통과 여부 ｏ자연낙차 압력수가 흐르는 배관상 유수검지장치 설치 높이 적정 여부 ｏ주차장에 설치된 스프링클러 방식 적정(습식 외의 방식) 여부
5	제어반 (제7조) [ ]상수도직결방식 이외 [공통사항] ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부 ｏ제어반 설치장소(화재･침수 피해 방지) 적정 여부 ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외) ｏ겸용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우) [감시제어반] ｏ펌프 작동여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부 ｏ펌프별 자동･수동 전환스위치 정상 작동 여부 ｏ펌프별 수동기동 및 수동중단 기능 정상 작동 여부 ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우) ｏ수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부 ｏ각 확인회로별 도통시험 및 작동시험 정상 작동 여부 ｏ예비전원 확보 유무 및 적합여부 시험 가능 여부

(4면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
5	ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치 시 제외) - 다른 부분과 방화구획 적정 여부 - 설치 위치(층) 적정 여부 - 비상조명등 및 급·배기설비 설치 적정 여부 - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부 - 바닥면적 적정 확보 여부 ｏ기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시 설비외 설치 여부 ｏ유수검지장치･일제개방밸브 작동 시 표시 및 경보 정상작동 여부 ｏ일제개방밸브 수동조작스위치 설치 여부 ｏ일제개방밸브 사용 설비 화재감지기 회로별 화재표시 적정 여부 ｏ도통시험 및 작동시험 - 기동용수압개폐장치의 압력스위치 회로 작동 여부 - 수조 및 물올림탱크의 저수위감시 회로 작동 여부 - 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 압력스위치 회로 작동 여부 - 일제개방밸브를 사용하는 설비의 화재감지기 회로 작동 여부 - 개폐밸브 폐쇄상태 확인 회로 작동 여부 ｏ감시제어반과 수신기 간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우) [동력제어반] ｏ“간이스프링클러설비용 동력제어반” 표지 설치 여부 ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부 [자가발전설비 제어반의 제어장치] ｏ비영리 공인기관의 시험 필한 장치 설치 여부 ｏ소방전원보존형 발전기 제어장치 설치 적정 여부 [ ]상수도직결방식 ｏ개폐밸브 및 유수검지장치 작동상태 확인 가능 여부 ｏ예비전원 확보 및 적합여부 시험 가능 여부
6	배관 및 밸브 (제8조) ｏ배관과 배관이음쇠의 재질, 인증품 사용, 설치방식 등 적정 여부 ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부 ｏ겸용 급수배관 성능 적정 여부(자동 송수 차단 등) ｏ급수배관 - 전용설치 여부 - 상수도직결형 수도배관 구경 및 급수차단장치 적정 여부 - 상수도직결형 배관연결 부속품 물고임 방지 조치 적정 여부 - 개폐표시형 밸브 설치 적정 여부 - 배관구경 적정 여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임 방지 구조 및 여과장치 설치 여부 ｏ연결송수관설비와 겸용시 배관구경 설치 적정 여부

(5면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
6	ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능 - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부 - 유량측정장치 설치 위치 - 유량측정장치 측정 성능 적정 여부 ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ가지배관 배열방식 적정 여부(토너먼트 방식 제외) ｏ가지배관에 설치 헤드 수량의 적정 여부 ｏ신축배관 성능인증 적합 및 설치길이 적정 여부 ｏ하향식 헤드 가지배관 분기 적정 여부 ｏ준비작동식 유수검지장치 2차측 배관 부대설비 - 개폐표시형밸브 설치 여부 - 수직배수배관 연결 및 개폐밸브 설치 적정 여부 - 자동배수장치 및 압력스위치 설치 적정 여부 - 압력스위치 수신부에서 개방여부 확인 가능 여부 ｏ시험장치 - 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관에 끝에 설치 여부 - 시험장치 배관구경 적정 여부 - 개방형헤드 설치 적정 여부 - 시험 중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 않는 구조로 설치 여부 ｏ가지배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ교차배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ수평주행배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ급수배관 개폐밸브 작동표시스위치 설치 - 급수개폐밸브 잠금상태 감시제어반 또는 수신기 표시, 경보 가능 여부 - 탬퍼스위치 감시제어반 또는 수신기에서 동작 유무확인 가능 여부 - 탬퍼스위치 배선 동작시험, 도통시험 가능 여부 - 급수개폐밸브 작동표시스위치 전기배선 적정 설치 여부 ｏ배관 수평 설치 여부(간이스프링클러설비) ｏ간이스프링클러설비 배관 및 밸브 등의 순서의 적정 시공 여부 ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치) ｏ분기배관 성능인증 적합 여부
7	간이헤드 (제9조) ｏ폐쇄형 간이헤드 사용 여부 ｏ간이헤드 설치장소 공칭작동온도 적정 여부 ｏ간이헤드 부착면 및 수평거리 적정 여부 ｏ간이헤드 디플렉터와 천장 또는 반자까지 거리의 적정 여부 ｏ간이헤드 살수장애 여부 ｏ간이헤드의 반사판 중심과 보의 수평거리 적정 여부 ｏ상향식 헤드 아래에 설치된 하향식 헤드의 차폐판 설치 여부 ｏ간이헤드 설치제외 적정 여부 ｏ주차장에 표준반응형 스프링클러헤드 설치 적정 여부

(6면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
8	음향장치 및 기동장치 (제10조) ｏ습식유수검지장치 사용 설비 헤드 개방시 음향장치 작동 여부 ｏ음향장치 설치 담당구역 및 수평거리 적정 여부 ｏ음향장치의 종류, 음색, 성능 적정 여부 ｏ주 음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부 ｏ경보방식에 따른 경보 적정 여부 ｏ음향장치의 구조 및 성능 적정 여부 [펌프 작동] ｏ습식유수검지장치 사용설비는 동 장치의 발신, 기동용수압개폐장치 작동 또는 혼용에 의한 작동 접합 여부 ｏ준비작동식유수검지장치 사용설비는 화재감지기의 화재감지, 기동용수압개폐장치 작동 또는 혼용에 의한 작동 적합 여부 ｏ유수검지장치의 배선 성능 적정 여부
9	송수구 (제11조) ｏ설치장소 적정 여부(소방차 쉽게 접근, 잘 보이는 곳 장소 설치 등) ｏ개폐밸브 설치 장소 적정 여부 ｏ송수구 구경 및 형태, 송수배관의 안지름의 적정 여부 ｏ지면으로부터 설치 높이 적정 여부 ｏ자동배수밸브(또는 배수공)･체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부 ｏ송수구 마개 설치 여부 ｏ소방시설 별 송수구 적정 구분 표시 여부
10	별도 첨부 ｏ비상전원설비 성능시험조사표 ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
11	수압시험 ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류･배관･배관부속류･압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과 ｏ옥외연결송수구 연결배관의 수압시험결과 ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과 ※ 수압시험은 1.4MPa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 배관의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관･배관부속류･밸브류･각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 1.05MPa이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 0.35MPa을 더한 값)

(7면)

번호

점 검 항 목 (NFSC 103A)

12

※펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분	주펌프		예비펌프		적 정 여 부
	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)
체절운전					체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것( )
정격운전 (100%)					정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( )
정격유량의 150% 운전					정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것( )
○설정압력: MPa ○주펌프 기동: MPa ○예비펌프 기동: MPa ○충압펌프 기동: MPa ○충압펌프 정지: MPa ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [ ]기타( ) ※ 릴리프밸브 작동 압력 : MPa

비고

ｏ간이헤드 설치제외 장소 :

※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

6. 화재조기진압용 스프링클러설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
방식	[ ] 습식 [ ] 건식 [ ] 준비작동식 [ ] 그 밖의 것
설치 장소	◦ 층고 : m / ◦ 천장 기울기 : 1,000 분의 ( ) ◦ 선반의 형태 : [ ]하부로 물 침투
주된 수원	종 류	[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그 밖의 것 :
설치장소	[ ]지하 [ ]지상 [ ]옥상 [ ]그 밖의 것 :
설치위치	[ ]부압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 낮은 위치) [ ]정압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 높은 위치)
설치방식	[ ]전용 [ ]겸용	수조재질	[ ]콘크리트 [ ]기타( )
수원수량	◦ 최대저장수량 ㎥ ◦ 유효수량 ㎥
보조 수원(옥상)	설치여부	[ ]설치 [ ]제외(제외사유 : )
수원수량	◦ 최대저장수량 ㎥ ◦ 유효수량 ㎥
가압 송수 장치	설치위치	층 실	감압장치	[ ]유 [ ]무
펌프방식	종 류	[ ]전용 [ ]겸용	[ ]전동기 [ ]내연기관	[ ]충압펌프 설치 [ ]충압펌프 미설치
성 능	◦ 전양정 : m ◦ 토출량 : ℓ/min
◦ 출력 : kw ◦ 토출구경 : ㎜
물올림장치	◦ 유효수량 : ℓ ◦ 급수배관 구경 : ㎜
기타 장치	◦ 축전지설비 : [ ]유 [ ]무 ◦ 연료량 : ℓ
기동장치	습식･건식	[ ] 기동용수압개폐장치 [ ] 유수검지장치 [ ] 혼용
준비작동식･ 일제개방밸브	[ ] 기동용수압개폐장치 [ ] 화재감지기 [ ] 혼용
고가수조방식	◦ 유효낙차 : m
압력수조방식	◦ 탱크가압압력 : MPa ◦ 용량 : ℓ ◦ 에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min ◦ 동력 : kw
가압수조방식	◦ 수조용량 : ◦ 수조가압압력 : MPa ◦ 압력방식 : ◦ 가압원 :
방호 구역	◦ 방호구역수 : 구역
◦ 최대방호구역 : ㎡ ㅇ 헤드개수 : 개
◦ 최소방호구역 : ㎡ ㅇ 헤드개수 : 개
유수 검지 장치	습식	[ ] 직경 mm ◦ 설치개수 : 개
건식	[ ] 직경 mm ◦ 설치개수 : 개
준비작동식	[ ] 직경 mm ◦ 설치개수 : 개
배 관	배 관	종 류	[ ]전용 [ ]겸용
구 경	◦ 주배관(수직배관) : mm ◦ 가지배관 : mm
재 질	[ ] KS D 3507	[ ] KS D 5301	[ ] KS D 3562
[ ] 소방용합성수지배관	[ ] 기타
이 음	[ ]용접/나사 [ ]그루브 [ ]플랜지 [ ]그 밖의 것 :
밸 브	개폐밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
체크밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
그 밖의 것
송수구	◦ 설치개수 : 개 ◦ 설치높이 : m ◦ 형태 : [ ]단구형 [ ]쌍구형
제어반	설치형태	[ ]감시제어반･동력제어반 구분 [ ]감시제어반･동력제어반 미구분
설치장소	[ ]전용실 내부 [ ] 그 밖의 장소 :
설치위치	[ ]피난층 또는 지하 1층 [ ] 지상 2층 [ ] 지하 1층 외의 지하층(지하 층)
배선	비상전원회로	[ ]내화전선 [ ]전선관 등 수납 후 매설 [ ]그 밖의 것 :
그밖의 회로	[ ]내열전선 [ ]전선관 등 수납 [ ]케이블 공사방법 [ ]그 밖의 것 :

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103B)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	설치장소의 구조 (제4조) ｏ설비 설치장소의 구조(층고, 내화구조, 방화구획, 천장 기울기, 천장 자재 돌출부 길이, 보 간격, 선반 물 침투구조) 적정 여부
2	수원 (제5조) ｏ주된수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함) ｏ보조수원(옥상수원)의 유효수량 적정 여부 ｏ보조수원(옥상) 설치제외 사항 적정 여부
3	수조 (제5조) ｏ점검 편의성 확보 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ수위계 설치 또는 수위확인 가능 여부 ｏ수조외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ실내설치 시 조명설비 설치 및 적정조도 확보 여부 ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부 ｏ“화재조기진압용 스프링클러설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치 상태 ｏ다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치 여부 ｏ수조-수직배관 접속부분 “화재조기진압용 스프링클러설비용 배관” 표지 설치 여부 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브, 흡수구, 급수구의 설치 위치
4	가압송수장치 (제6조) [ ]펌프방식 ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근․점검 편의성, 화재․침수 등 피해 우려) ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ헤드선단 압력 적정 여부 ｏ방사량 적정 여부 ｏ펌프 정격토출량 적정 여부(겸용설비 포함) ｏ다른 소화설비와 겸용 펌프 성능 확보 가능 여부 ｏ펌프 흡입측 연성계･진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부 ｏ주펌프 측에 성능시험 배관 및 순환 배관 설치 여부(충압펌프 제외) ｏ기동용수압개폐장치 설치 적정 여부 - 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부 - 압력챔버 용적 적정 여부 및 기동압력 설정 적정 여부 ｏ물올림장치 설치 여부 - 전용탱크, 유효수량, 배관구경, 자동급수 적정 설치 여부 ｏ내연기관 방식 기동장치 또는 원격조작 가능 여부 - 상시 충전 축전지설비 설치 및 내연기관 연료 확보 여부 ｏ가압송수장치의 “화재조기진압용 스프링클러펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수장치 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부 ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부(충압펌프 제외) [ ]고가수조방식 ｏ자연낙차수두 적정 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관･급수관･오버플로우관･맨홀) 설치 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103B)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
4	[ ]압력수조방식 ｏ압력수조의 압력 적정 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관･급수관･급기관･맨홀･압력계･안전장치･자동식공기압축기) 설치 여부 [ ]가압수조방식 ｏ방수량 및 방수압 적정(20분 이상 유지) 여부 ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부 ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부
5	방호구역․유수검지장치 (제7조) ｏ방호구역의 바닥면적 적정 여부 ｏ유수검지장치 설치 적정(수량, 접근･점검 편의성, 높이) 여부 ｏ방호구역 선정 적정(1개 층 1개) 여부 ｏ유수검지장치실 설치 적정(실내 또는 구획, 출입문 크기, 표지) 여부 ｏ헤드 공급수 유수검지장치 통과 여부 ｏ자연낙차 방식 일 때 유수검지장치 설치 높이 적정 여부
6	배관 (제8조) ｏ화재조기진압용 스프링클러설비 배관의 습식 여부 ｏ배관의 재질의 적정 여부 ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부 ｏ겸용 급수배관 성능 적정 여부(자동 송수 차단 등) ｏ급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부 ｏ배관 구경 적정(수리계산방식의 경우 유속 제한기준 포함) 여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임 방지 구조 및 여과장치 설치 여부 ｏ각 펌프 흡입측 배관 수조로부터 별도 설치 여부(수조가 펌프보다 낮음) ｏ연결송수관설비와 겸용시 배관구경 설치 적정 여부 ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능 - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부 - 유량측정장치 설치 위치 - 유량측정장치 측정 성능 적정 여부 ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ보온재 성능(난연재 이상) 적정 여부 ｏ가지배관 배열방식 적정 여부(토너먼트 방식 제외) ｏ가지배관 상호 간 거리의 적정 여부 ｏ가지배관에 설치 헤드 수량의 적정 여부 ｏ신축배관 성능인증 적합 및 설치길이 적정 여부 ｏ교차배관 설치위치 적정 여부 및 최소구경 충족 여부 ｏ청소구 설치 적정(설치위치, 나사식 개폐밸브 및 나사보호용 캡 설치) 여부 ｏ하향식 헤드 가지배관 분기 적정 여부

(4면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103B)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
6	ｏ유수검지장치 시험장치 - 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관 끝에 설치 여부 - 시험장치 배관구경 적정 여부 - 개방형헤드 설치 적정 여부 - 시험 중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 않는 구조로 설치 여부 ｏ가지배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ교차배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ수평주행배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ수직배수배관 최소구경 충족 여부 ｏ급수배관 개폐밸브 작동표시스위치 설치 - 탬퍼스위치 감시제어반 또는 수신기에서 동작 유무확인 가능 여부 - 탬퍼스위치 배선 동작시험, 도통시험 가능 여부 - 급수개폐밸브 작동표시스위치 전기배선 적정설치 여부 ｏ배관 수평 설치 여부, 배수밸브 설치 적정 여부 ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치) ｏ분기배관 성능인증 적합 여부
7	음향장치 및 기동장치 (제9조) ｏ유수검지장치 사용 설비 헤드 개방시 음향장치 작동 여부 ｏ음향장치 설치 담당구역 및 수평거리 적정 여부 ｏ음향장치의 종류, 음색, 성능 적정 여부 ｏ주 음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부 ｏ경보방식에 따른 경보 적정 여부 ｏ펌프작동은 유수검지장치 발신, 기동용수압개폐장치 작동 또는 혼용에 의한 작동 접합 여부
8	헤드 (제10조) ｏ헤드별 방호면적 적정 여부 ｏ헤드 별 이격 거리 적정설치 여부 ｏ헤드 별 반사판 적정설치 여부 ｏ헤드와 벽과 거리의 적정 여부 ｏ헤드 작동온도 적정 여부 ｏ헤드 살수장애 여부 ｏ감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드의 차폐판 설치 여부
9	저장물의 간격 (제11조) ｏ저장물품 배치 간격 적정 여부
10	환기구 (제12조) ｏ환기구 설치 상태 적정 여부
11	송수구 (제13조) ｏ설치장소 적정 여부(소화작업에 지장 주지 않는 장소) ｏ개폐밸브 설치 장소 적정 여부 ｏ송수구 구경 및 형태(쌍구형) ｏ송수압력범위 표시 표지 설치 여부 ｏ송수구 설치 개수 적정 여부 ｏ지면으로부터 설치 높이 적정 여부 ｏ자동배수밸브(또는 배수공)･체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부 ｏ송수구 마개 설치 여부 ｏ소방시설 별 송수구 적정 구분 표시 여부

(5면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 103B)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
12	전원 (제14조) ｏ대상물 수전방식에 따른 상용전원회로 배선 적정 여부
13	제어반 (제15조) [공통사항] ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부 ｏ제어반 설치장소(화재･침수 피해 방지) 적정 여부 ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외) ｏ겸용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우) [감시제어반] ｏ펌프 작동여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부 ｏ펌프 별 자동･수동 전환스위치 정상 작동 여부 ｏ펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상 작동 여부 ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우) ｏ수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부 ｏ예비전원 확보 유무 및 적합여부 시험 가능 여부 ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치시 제외) - 다른 부분과 방화구획 적정 여부 - 설치 위치(층) 적정 여부 - 비상조명등 및 급·배기설비 설치 적정 여부 - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부 - 바닥면적 적정 확보 여부 ｏ기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시 설비외 설치 여부 ｏ유수검지장치 작동 시 표시 및 경보 정상 작동 여부 ｏ일제개방밸브 수동조작스위치 설치 여부 ｏ도통시험 및 작동시험 - 기동용수압개폐장치의 압력스위치 회로 작동 여부 - 수조 및 물올림탱크의 저수위감시 회로 작동 여부 - 유수검지장치 압력스위치 회로 작동 여부 - 개폐밸브 폐쇄상태 확인 회로 작동 여부 ｏ감시제어반과 수신기 간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우) [동력제어반] ｏ“화재조기진압용 스프링클러설비용 동력제어반” 표지 설치 여부 ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부
14	배선 (제16조) ｏ비상전원회로 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부 ｏ그 밖의 전기회로의 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부 ｏ과전류차단기 및 개폐기 “화재조기진압용 스프링클러설비용” 표지 설치 여부 ｏ전기배선 접속단자 “화재조기진압용 스프링클러설비단자” 표지 설치 여부 ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부

(6면)

번호

점 검 항 목 (NFSC 103B)

결과

(양호○, 불량×, 해당없음/)

15

설치금지 장소 (제17조)

ｏ설치가 금지된 장소(제4류 위험물 등이 보관된 장소) 설치 여부

16

별도 첨부

ｏ비상전원설비 성능시험조사표

ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역

17

수압시험

ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류･배관･배관부속류･압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과

ｏ옥외연결송수구 연결배관의 수압시험결과

ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과

※ 수압시험은 1.4MPa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 배관의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관･배관부속류･밸브류･각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 1.05MPa이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 0.35MPa을 더한 값)

18

※펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분	주펌프		예비펌프		적 정 여 부
	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)
체절운전					체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것( )
정격운전 (100%)					정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( )
정격유량의 150% 운전					정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것( )
○설정압력: MPa ○주펌프 기동: MPa ○예비펌프 기동: MPa ○충압펌프 기동: MPa ○충압펌프 정지: MPa ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [ ]기타( ) ※ 릴리프밸브 작동 압력 : MPa

비고

※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

7. 물분무소화설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
수 원	종 류	[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그 밖의 것 :
설치장소	[ ]지하 [ ]지상 [ ]옥상 [ ]그 밖의 것 :
설치위치	[ ]부압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 낮은 위치) [ ]정압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 높은 위치)
설치방식	[ ]전용 [ ]겸용	수조재질	[ ]콘크리트 [ ]기타( )
수원수량	◦ 최대저장수량 ㎥ ◦ 유효수량 ㎥
가압 송수 장치	설치위치	층 실
펌프방식	종 류	[ ]전용 [ ]겸용	[ ]전동기 [ ]내연기관	[ ]충압펌프 설치 [ ]충압펌프 미설치
성 능	◦ 전양정 : m ◦ 토출량 : ℓ/min
◦ 출력 : kw ◦ 토출구경 : ㎜
물올림장치	◦ 유효수량 : ℓ ◦ 급수배관 구경 : ㎜
기타 장치	◦ 축전지설비 : [ ]유 [ ]무 ◦ 연료량 : ℓ
기동장치	자 동	[ ] 화재감지기 [ ] 폐쇄형 스프링클러
수 동	[ ] 가압송수장치 + 수동식 개방밸브 [ ] 가압송수장치 + 자동개방밸브
고가수조방식	◦ 유효낙차 : m
압력수조방식	◦ 탱크가압압력 : MPa ◦ 용량 : ℓ ◦ 에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min ◦ 동력 : kw
가압수조방식	◦ 수조용량 : ◦ 수조가압압력 : MPa ◦ 압력방식 : ◦ 가압원 :
밸브류	자동개방밸브	◦ 설치높이 : m ◦ 시험장치 : [ ]유 [ ]무
수동식 개방밸브	◦ 설치높이 : m ◦ 시험장치 : [ ]유 [ ]무
헤드	◦ 성능인정번호 : 제 호 ◦ 표준방사량: ℓ/min ◦ 표준방사압력 : MPa ◦ 고압의 전기기기 전압 : kV ◦ 고압의 전기기기와 헤드 간 거리 : cm
배수 조치	바닥기울기	[ ]유 [ ]무	구획경계턱	[ ]유 [ ]무
배수구	◦ 폭: m ◦ 깊이: m ◦ 길이: m
◦ 집수관수 : 개 ◦ 소화피트･유수분리장치 수 : 개 ◦ 배수저유조용량 : ℓ
배 관	배 관	종 류	[ ]전용 [ ]겸용
구 경	◦ 주배관(수직배관) : mm ◦ 가지배관 : mm
재 질	[ ] KS D 3507	[ ] KS D 5301	[ ] KS D 3562
[ ] 소방용합성수지배관	[ ] 기타
이 음	[ ]용접/나사 [ ]그루브 [ ]플랜지 [ ]그 밖의 것 :
밸 브	개폐밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
체크밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
그 밖의 것
송수구	◦ 설치개수 : 개 ◦ 설치높이 : m ◦ 형태 : [ ]단구형 [ ]쌍구형
제어반	설치형태	[ ]감시제어반･동력제어반 구분 [ ]감시제어반･동력제어반 미구분
설치장소	[ ]전용실 내부 [ ] 그 밖의 장소 :
설치위치	[ ]피난층 또는 지하 1층 [ ] 지상 2층 [ ] 지하 1층 외의 지하층(지하 층)
배 선	비상전원회로	[ ]내화전선 [ ]전선관 등 수납 후 매설 [ ]그 밖의 것 :
그 밖의 회로	[ ]내열전선 [ ]전선관 등 수납 [ ]케이블 공사방법 [ ]그 밖의 것 :

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 104)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	수원 (제4조) ｏ방호대상물별 수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)
2	수조 (제4조) ｏ점검 편의성 확보 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ수위계 설치 또는 수위확인 가능 여부 ｏ수조외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ실내설치 시 조명설비 설치 및 적정조도 확보 여부 ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부 ｏ“물분무소화설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치 상태 ｏ다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치 여부 ｏ수조-수직배관 접속부분 “물분무소화설비용 배관” 표지 설치 여부 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브, 흡수구, 급수구의 설치 위치
3	가압송수장치 (제5조) [ ]펌프방식 ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근･점검 편의성 확보, 화재･침수 등 피해 우려) ｏ정격토출량 적정 여부 ｏ펌프 토출압력 적정 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ다른 소화설비와 겸용 펌프 성능 확보 가능 여부 ｏ펌프 흡입측 연성계･진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부 ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능 적합여부(충압펌프 제외) ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부 ｏ기동용수압개폐장치 설치 적정 여부 - 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부 - 압력챔버 용적 적정 여부 및 기동압력 설정 적정 여부 ｏ물올림장치 설치 여부 - 전용탱크, 유효수량, 배관구경, 자동급수 적정 설치 여부 ｏ내연기관 방식 기동장치 또는 원격조작 가능 여부 - 상시 충전 축전지설비 설치 및 내연기관 연료확보 여부 ｏ가압송수장치의 “물분무소화설비펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수장치를 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름표시 부착 여부 ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부(충압펌프 제외) [ ]고가수조방식 ｏ자연낙차수두 적정 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관･급수관･오버플로우관･맨홀) 설치 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 104)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
3	[ ]압력수조방식 ｏ압력수조의 압력 적정 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관･급수관･급기관･맨홀․압력계․안전장치․자동식공기압축기) 설치 여부 [ ]가압수조방식 ｏ방수량 및 방수압 적정(20분 이상 유지) 여부 ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부 ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부
4	배관 및 밸브류 (제6조) ｏ배관의 재질의 적정 여부 ｏ소방용 합성수지배관 설치 장소 적정 여부 ｏ겸용 급수배관 성능 적정 여부(자동 송수 차단 등) ｏ급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임 방지 구조 및 여과장치 설치 여부 ｏ연결송수관설비와 겸용시 배관구경 설치 적정 여부 ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능 - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부 - 유량측정장치 설치 위치 - 유량측정장치 측정 성능 적정 여부 ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ급수배관 개폐밸브 작동표시스위치 설치 - 탬퍼스위치 감시제어반 또는 수신기에서 동작 유무확인 가능 여부 - 탬퍼스위치 배선 동작시험, 도통시험 가능 여부 - 급수개폐밸브 작동표시스위치 전기배선 적정 설치 여부 ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치) ｏ분기배관 성능인증 적합 여부
5	송수구 (제7조) ｏ설치장소 적정 여부(소화작업에 지장 주지 않는 장소 등) ｏ개폐밸브 설치 장소 적정 여부 ｏ송수구 구경 및 형태(쌍구형) ｏ송수압력범위 표시 표지 설치 여부 ｏ송수구 설치 개수 적정 여부 ｏ지면으로부터 설치 높이 적정 여부 ｏ자동배수밸브(또는 배수공)･체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부 ｏ송수구 마개 설치 여부 ｏ소방시설 별 송수구 적정 구분 표시 여부
6	기동장치 (제8조) ｏ수동식 기동장치 조작에 따른 가압송수장치 및 개방밸브 정상 작동 여부 ｏ수동식 기동장치 인근 “기동장치” 표지 설치 여부 ｏ자동식 기동장치 조작에 따른 가압송수장치 및 개방밸브 정상 작동 여부 ｏ자동식 기동장치 조작에 따른 경보 여부

(4면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 104)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
7	제어밸브 등 (제9조) ｏ제어밸드 지면으로부터 설치 높이 적정 여부 ｏ자동개방밸브 및 수동식 개방밸브 시험장치 설치 여부 ｏ제어밸브 표시한 표지 설치 적정 여부
8	물분무헤드 (제10조) ｏ헤드 수량 및 위치 적정 여부 ｏ전기절연 확보 위한 전기기기와 헤드 간 거리 적정 여부
9	배수설비(차고･주차장의 경우) (제11조) ｏ배수설비(배수구, 기름분리장치등)설치 및 기울기 적정 여부 ｏ배수설비 성능 적정 여부
10	전원 (제12조) ｏ대상물 수전방식에 따른 상용전원회로 배선 적정 여부
11	제어반 (제13조) [공통사항] ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부 ｏ제어반 설치장소(화재･침수 피해 방지) 적정 여부 ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외) ｏ겸용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우) [감시제어반] ｏ펌프 작동여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부 ｏ펌프 별 자동･수동 전환스위치 정상 작동 여부 ｏ펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상 작동 여부 ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우) ｏ수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부 ｏ각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상 작동 여부 ｏ예비전원 확보 유무 및 적합여부 시험 가능 여부 ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치 시 제외) - 다른 부분과 방화구획 적정 여부 - 설치 위치(층) 적정 여부 - 비상조명등 및 급·배기설비 설치 적정 여부 - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부 - 바닥면적 적정 확보 여부 ｏ기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시 설비외 설치 여부
12	[동력제어반] ｏ“물분무소화설비용 동력제어반” 표지 설치 여부 ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부
13	배선 (제14조) ｏ비상전원회로 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부 ｏ그 밖의 전기회로의 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부 ｏ과전류차단기 및 개폐기 “물분무소화설비용” 표지 설치 여부 ｏ전기배선 접속단자 “물분무소화설비단자” 표지 설치 여부 ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부

(5면)

번호

점 검 항 목 (NFSC 104)

결과

(양호○, 불량×, 해당없음/)

14

물분무헤드의 제외 (제15조)

ｏ헤드 설치 제외 적정 여부(설치 제외된 경우)

15

별도 첨부

ｏ비상전원설비 성능시험조사표

ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역

16

※펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분	주펌프		예비펌프		적 정 여 부
	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)
체절운전					체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것( )
정격운전 (100%)					정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( )
정격유량의 150% 운전					정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것( )
○설정압력: MPa ○주펌프 기동: MPa ○예비펌프 기동: MPa ○충압펌프 기동: MPa ○충압펌프 정지: MPa ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [ ]기타( ) ※ 릴리프밸브 작동 압력 : MPa

비고

ｏ물분무헤드 설치제외 장소 :

1. 물분무소화설비 단위별로 작성한다.

2. “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

8. 미분무소화설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
방식	[ ]전역방출 [ ]국소방출 [ ]호스릴
사용압력	[ ]저압 [ ]중압 [ ]고압
수원	종 류	[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그 밖의 것 :
재 질	[ ]냉간 압연 스테인리스 강판 [ ]KS D 3698(STS 304) [ ]그 밖의 것 :
설치장소	[ ]지하 [ ]지상 [ ]옥상 [ ]그 밖의 것 :
설치위치	[ ]부압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 낮은 위치) [ ]정압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 높은 위치)
설치방식	[ ]전용 [ ]겸용	필터류	[ ]필터 [ ]스트레이너
수원수량	◦ 최대저장수량 ㎥ ◦ 유효수량 ㎥	첨가제	[ ] 유(종류 : ) [ ] 무
가압 송수 장치	설치위치	층 실	감압장치	[ ]유 [ ]무
펌프방식	종 류	[ ]전용	[ ]전동기 [ ]내연기관	[ ]충압펌프 설치 [ ]충압펌프 미설치
성 능	◦ 전양정 : m ◦ 토출량 : ℓ/min
◦ 출력 : kw ◦ 토출구경 : ㎜
물올림장치	◦ 유효수량 : ℓ ◦ 급수배관 구경 : ㎜
기타 장치	◦ 축전지설비 : [ ]유 [ ]무 ◦ 연료량 : ℓ
기동장치	[ ]폐쇄형(스프링클러 헤드) [ ]개방형(화재감지기)
압력수조방식	◦ 탱크가압압력 : MPa ◦ 용량 : ℓ ◦ 에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min ◦ 동력 : kw ◦ 재질 :
가압수조방식	◦ 수조용량 : ◦ 수조가압압력 : MPa ◦ 압력방식 : ◦ 가압원 :
헤드	◦ 표준방사량 : ℓ/min ◦ 표준방사압력 : MPa ◦ 표시온도 : ℃
일제 개방밸브	◦ 직경 ㎜ ◦ 설치개수: 개
◦ 직경 ㎜ ◦ 설치개수: 개
유수 검지장치	◦ 직경 ㎜ ◦ 설치개수: 개
방호(수)구역	◦ 방호(수)구역 수 : 구역
◦ 최대방호(수)구역 : ㎡ ◦ 헤드(노즐)개수: 개
◦ 최소방호(수)구역 : ㎡ ◦ 헤드(노즐)개수: 개
경보	[ ]자동화재탐지설비 [ ] 전기식 [ ] 기계식 [ ] 그 밖의 것:
배 관	배 관	종 류	[ ]전용 [ ]겸용
구 경	◦ 주배관(수직배관) : mm ◦ 가지배관 : mm
재 질	[ ]STS 304 [ ]KS D 3576 [ ]그 밖의 것 :
이 음	[ ]용접/나사 [ ]그루브 [ ]플랜지 [ ]그 밖의 것 :
밸 브	개폐밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
체크밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
그 밖의 것
제어반	설치형태	[ ]감시제어반･동력제어반 구분 [ ]감시제어반･동력제어반 미구분
설치장소	[ ]전용실 내부 [ ] 그 밖의 장소 :
설치위치	[ ]피난층 또는 지하 1층 [ ] 지상 2층 [ ] 지하 1층 외의 지하층(지하 층)
배선	비상전원회로	[ ]내화전선 [ ]전선관 등 수납 후 매설 [ ]그 밖의 것 :
그 밖의 회로	[ ]내열전선 [ ]전선관 등 수납 [ ]케이블 공사방법 [ ]그 밖의 것 :

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 104A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	설계도서 작성 (제4조) ｏ설계도서 구분 작성 여부(일반설계도서와 특별설계도서) ｏ설계도서 작성시 고려사항 적정 여부 (점화원 형태, 초기 점화 연료의 유형, 화재 위치, 개구부 초기 상태 및 시간에 따른 변화상태, 공조조화설비 형태, 시공유형 및 내장재 유형) ｏ특별 설계도서 위험도 설정 적정 여부
2	설계도서 작성 (제5조) ｏ성능시험기관 검증 여부
3	수원 (제6조) ｏ저수조 수원 필터(또는 스트레이너) 통과 여부 ｏ주배관 유입측 필터(또는 스트레이너) 설치 여부 ｏ필터(또는 스트레이너) 메쉬 크기 적정 여부 ｏ수원의 유효수량 적정 여부 ｏ첨가제의 양 산정 적정 여부(첨가제를 사용한 경우)
4	수조 (제7조) ｏ수조의 재료 적정 여부 ｏ수조 용접방식 적정 여부(용접찌꺼기 잔류 여부 포함) ｏ전용 수조 사용 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ수위계 설치 또는 수위확인 가능 여부 ｏ수조외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ실내설치 시 조명설비 설치 여부 ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부 ｏ“미분무설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치 상태 ｏ수조-수직배관 접속부분 “미분무설비용 배관” 표지 설치 여부
5	가압송수장치 (제8조) [ ]펌프방식 ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근․점검 편의성, 화재․침수 등 피해 우려) ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ펌프 전용설치 여부 ｏ펌프 토출측 압력계 설치위치 적정 여부 ｏ펌프측에 성능시험 배관 설치 여부 ｏ방사량 적정 여부 ｏ내연기관 방식 기동장치 또는 원격조작 가능 여부 - 상시 충전 축전지설비 설치 및 내연기관 연료확보 여부 ｏ가압송수장치에 “미분무펌프” 또는 “호스릴방식 미분무펌프”표지 설치 여부 ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 104A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
5	[ ]압력수조방식 ｏ압력수조 재질 적정 여부 ｏ수조 용접방식 적정 여부(용접찌꺼기 잔류 여부 포함) ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근･점검 편의성 확보, 화재･침수 등 피해 우려) ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ전용 압력수조 사용 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관･급수관･급기관･맨홀․압력계․안전장치․자동식공기압축기) 설치 여부 ｏ압력수조 토출측 압력계 설치 및 적정 범위 여부 ｏ작동장치 구조 및 기능 적정 여부 [ ]가압수조방식 ｏ방수량 및 방수압 적정(설계방수시간 유지) 여부 ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부 ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부 ｏ전용 가압수조 사용 여부
6	폐쇄형 미분무소화설비 방호구역 (제9조) ｏ방호구역 바닥면적 산정 적정 여부 ｏ방호구역 2개 층 적용 여부
7	개방형 미분무소화설비 방수구역 (제10조) ｏ방수구역 2개층 적용 여부 ｏ방수구역 당 헤드 설치 개수 적정 여부 ｏ동시 방수 필요한 방수구역의 방수구역 설정 적정 여부(터널, 지하구, 지하가 등)
8	배관 등 (제11조) ｏ배관 재질 적정 여부 ｏ배관 용접방식 적정 여부(용접찌꺼기 잔류 여부 포함) ｏ급수배관 전용 및 개폐표시형 밸브(버터플라이밸브외의 밸브) 설치 여부 ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능 - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부 - 유량측정장치 설치 위치 - 유량측정장치 측정 성능 적정 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ교차배관 설치위치 및 청소구 설치 적정(설치위치, 나사식 개폐밸브 및 나사보호용 캡 설치) 여부 ｏ시험장치 설치 적정(설치위치, 배관구경, 개방형 헤드, 물받이 통 및 배수관) 여부 ｏ가지배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ교차배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ수평주행배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ수직배수배관 최소구경 충족 여부

(4면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 104A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
8	ｏ주차장의 미분무 소화설비 습식외의 방식으로 설치 여부 ｏ급수배관 개폐밸브 작동표시스위치 설치 - 탬퍼스위치 감시제어반 또는 수신기에서 동작 유무확인 가능 여부 - 탬퍼스위치 배선 동작시험, 도통시험 가능 여부 - 급수개폐밸브 작동표시스위치 전기배선 적정 설치 여부 ｏ배관 기울기 적정 여부(배수밸브 설치 포함) ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치) [호스릴 방식] ｏ호스 접결구 수평거리 적정 여부 ｏ소화약제 저장용기 개방밸브 수동 개폐 가능 여부 ｏ표시등 및 표지 설치 여부 ｏ호스릴 함 성능인증품 설치 여부 ｏ함 개방 용이성 및 장애물 설치여부 등 사용 편의성 적정 여부 ｏ위치·기동 표시등 설치 적정(설치위치, 성능인증 적합여부) 여부 ｏ“호스릴” 표시 및 사용요령(외국어 병기) 기재 표지판 설치 여부 ｏ대형공간(기둥 또는 벽이 없는 구조)의 함 위치표지를 표시등 또는 축광도료 등으로 상시 확인 가능토록 설치 여부 ｏ방수구 설치(각 층, 수평거리 25m이내, 높이 1.5m 이내) 적정 여부 ｏ호스의 접결상태, 구경, 방수거리 적정 여부 ｏ호스릴방식 노즐 개폐장치 사용 용이 여부
9	음향장치 및 기동장치 (제12조) ｏ폐쇄형 헤드 개방 시 음향장치 작동 여부 ｏ개방형 미분무설비 감지기 작동(교차회로의 경우 1개 회로 작동 시) 음향장치 작동 여부 ｏ음향장치 적정 설치 및 수평거리 적정 여부 ｏ음향장치의 종류, 음색, 성능 적정 여부 ｏ주 음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부 ｏ경보방식에 따른 경보 적정 여부 ｏ발신기(설치높이, 설치거리, 표시등) 설치 적정 여부
10	헤드 (제13조) ｏ헤드 부착면 적정 여부 및 설계도서 일치(수평거리 등) 여부 ｏ조기반응형 헤드 설치 여부 ｏ폐쇄형 헤드 표시온도 적정 여부 ｏ헤드 살수 장애 여부 ｏ헤드 성능인증 적합 여부
11	전원 (제14조) ｏ대상물 수전방식에 따른 상용전원회로 배선 적정 여부

(5면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 104A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
11	제어반 (제15조) [공통사항] ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부 ｏ제어반 설치장소(화재･침수 피해 방지) 적정 여부 ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외) [감시제어반] ｏ펌프 작동여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부 ｏ펌프 별 자동･수동 전환스위치 정상작동 여부 ｏ펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부 ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우) ｏ수조 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부 ｏ예비전원 확보 유무 및 적합여부 시험 가능 여부 ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치 시 제외) - 다른 부분과 방화구획 적정 여부 - 설치 위치(층) 적정 여부 - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부 - 바닥면적 적정 확보 여부 ｏ기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시 설비외 설치 여부 ｏ도통시험 및 작동시험 - 수조의 저수위감시 회로 작동 여부 - 개방식 미분무 소화설비의 화재감지기 회로 작동 여부 - 개폐밸브 폐쇄상태 확인 회로 작동 여부 ｏ감시제어반과 수신기 간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우) [동력제어반] ｏ“미분무 소화설비용 동력제어반” 표지 설치 여부 ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부
12	[자가발전설비 제어반의 제어장치] ｏ비영리 공인기관의 시험필 한 장치 설치 여부 ｏ소방전원보존형 발전기 제어장치 설치 적정 여부
13	배선 (제16조) ｏ비상전원회로 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부 ｏ그 밖의 전기회로의 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부 ｏ과전류차단기 및 개폐기 “미분무소화설비용” 표지 설치 여부 ｏ전기배선 접속단자 “미분무소화설비단자” 표지 설치 여부 ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부

(6면)

번호

점 검 항 목 (NFSC 104A)

결과

(양호○, 불량×, 해당없음/)

14

별도 첨부

ｏ비상전원 설치 및 적정설치 여부

ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역

15

※펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분	주펌프		예비펌프		적 정 여 부
	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)
체절운전					체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것( )
정격운전 (100%)					정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( )
정격유량의 150% 운전					정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것( )
○설정압력: MPa ○주펌프 기동: MPa ○예비펌프 기동: MPa ○충압펌프 기동: MPa ○충압펌프 정지: MPa ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [ ]기타( ) ※ 릴리프밸브 작동 압력 : MPa

비고

※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

9. 포소화설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
방 식	설비 방식	[ ]포워터스프링클러설비 [ ]포헤드설비 [ ]고정포방출설비 [ ]호스릴포설비 [ ]포소화전설비 [ ]압축공기포소화설비
포 혼합 방식	[ ]라인 푸로포셔너 [ ]펌프 푸로포셔너 [ ]프레져 푸로포셔너 [ ]프레져 사이드 푸로포셔너 [ ]압축공기포 믹싱챔버
수 원	종 류	[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그 밖의 것 :
설치장소	[ ]지하 [ ]지상 [ ]옥상 [ ]그 밖의 것 :
설치위치	[ ]부압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 낮은 위치) [ ]정압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 높은 위치)
설치방식	[ ]전용 [ ]겸용	수조재질	[ ]콘크리트 [ ]기타( )
수원수량	◦ 최대저장수량 ㎥ ◦ 유효수량 ㎥
가압 송수 장치	설치위치	층 실
펌프방식	종 류	[ ]전용 [ ]겸용	[ ]주 펌 프-[ ]전동기 [ ]예비펌프-[ ]전동기, [ ]내연기관	[ ]충압펌프 설치 [ ]충압펌프 미설치
성 능	◦ 전양정 : m ◦ 토출량 : ℓ/min
◦ 출력 : kw ◦ 토출구경 : ㎜
물올림장치	◦ 유효수량 : ℓ ◦ 급수배관 구경 : ㎜
기타 장치	◦ 축전지설비 : [ ]유 [ ]무 ◦ 연료량 : ℓ
기동장치	[ ]폐쇄형스프링클러헤드 [ ]화재감지기
고가수조방식	◦ 유효낙차 : m
압력수조방식	◦ 탱크가압압력 : MPa ◦ 용량 : ℓ ◦ 에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min ◦ 동력 : kw
가압수조방식	◦ 수조용량 : ◦ 수조가압압력 : MPa ◦ 압력방식 : ◦ 가압원 :
개방밸브	[ ]자동식개방밸브( 개) [ ]수동식개방밸브( 개)
소화약제	◦ 종 류 : [ ]단백포 [ ]합성계면활성제 [ ]수성막포 [ ]내알코올포
◦ 저장량: ℓ ◦ 설치층: 층 ◦ 포소화약제 사용 농도 : %
자동 경보장치	[ ]발신부 [ ]유수검지장치 [ ]자동화재탐지설비
배 관	배 관	종 류	[ ]전용 [ ]겸용 / [ ]규약배관(별표1) [ ]수리계산
구 경	◦ 주배관(수직배관) : mm ◦ 가지배관 : mm
재 질	[ ] KS D 3507	[ ] KS D 5301	[ ] KS D 3562
[ ] 소방용합성수지배관	[ ] 기타
이 음	[ ]용접/나사 [ ]그루브 [ ]플랜지 [ ]그 밖의 것 :
밸 브	개폐밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
체크밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
그 밖의 것
송수구	◦ 설치개수 : 개 ◦ 설치높이 : m ◦ 형태 : [ ]단구형 [ ]쌍구형
제어반	설치형태	[ ]감시제어반･동력제어반 구분 [ ]감시제어반･동력제어반 미구분
설치장소	[ ]전용실 내부 [ ] 그 밖의 장소 :
설치위치	[ ]피난층 또는 지하 1층 [ ] 지상 2층 [ ] 지하 1층 외의 지하층(지하 층)
배 선	비상전원회로	[ ]내화전선 [ ]전선관 등 수납 후 매설 [ ]그 밖의 것 :
그 밖의 회로	[ ]내열전선 [ ]전선관 등 수납 [ ]케이블 공사방법 [ ]그 밖의 것 :
설치개수	구 역 명									계
바닥면적
헤 드 수

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 105)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	종류 및 적응성 (제4조) ｏ특정소방대상물 별 포소화설비 종류 및 적응성 적정 여부
2	수원 (제5조) ｏ특정소방대상물 별 수원 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)
3	수조 (제5조) ｏ점검 편의성 확보 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ수위계 설치 또는 수위확인 가능 여부 ｏ수조외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ실내설치 시 조명설비 설치 및 적정조도 확보 여부 ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부 ｏ“포소화설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치 상태 ｏ수조-수직배관 접속부분 “포소화설비용 배관” 표지 설치 여부 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브, 흡수구, 급수구의 설치 위치
4	가압송수장치 (제6조) [공통] ｏ가압송수장치에 감압장치 설치 여부 ｏ가압송수장치 표준방사량 충족 여부 [ ]펌프방식 ｏ주펌프를 전동기 방식으로 설치여부 ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근․점검 편의성, 화재․침수 등 피해 우려) ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ보온재 성능(난연재 이상) 적정 여부 ｏ저장 포소화약제 변질 우려 여부 ｏ펌프 정격토출량 적정 여부 ｏ다른 소화설비와 겸용 펌프 성능 확보 가능 여부 ｏ펌프 토출압력 적정 여부 ｏ펌프 흡입측 연성계･진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부 ｏ주펌프 측에 성능시험 배관 및 순환 배관 설치 여부(충압펌프 제외) ｏ기동용수압개폐장치 설치 적정 여부 - 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부 - 압력챔버 용적 적정 여부 및 기동압력 설정 적정 여부 ｏ물올림장치 설치 여부 - 전용탱크, 유효수량, 배관구경, 자동급수 적정설치 여부 ｏ내연기관 방식 기동장치 또는 원격조작 가능 여부 ｏ가압송수장치의 “포소화설비펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수장치를 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름표시 부착 여부 ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부(충압펌프 제외) ｏ압축공기포소화설비 펌프 양정 적정 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 105)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
4	[ ]고가수조방식 ｏ자연낙차수두 적정 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관･급수관･오버플로우관･맨홀) 설치 여부 [ ]압력수조방식 ｏ압력수조의 압력 적정 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관･급수관･급기관･맨홀․압력계․안전장치․자동식공기압축기) 설치 여부 [ ]가압수조방식 ｏ방수량 및 방수압 적정(20분 이상 유지) 여부 ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부 ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부
5	배관 등 (제7조) ｏ배관의 재질, 인증품 사용, 설치방식 등 적정 여부 ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부 ｏ송액관 기울기 유지 및 배액밸브 설치 적정 여부 ｏ가지배관 배열 방식 적정 여부 ｏ가지배관 설치 헤드수 적정 여부 ｏ송액관 성능 적정 여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임 방지 구조 및 여과장치 설치 여부 ｏ연결송수관설비와 겸용시 배관구경 설치 적정 여부 ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능 - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부 - 유량측정장치 설치 위치 - 유량측정장치 측정 성능 적정 여부 ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ급수배관 개폐밸브 개폐표시형 설치 여부 ｏ급수배관 개폐밸브 작동표시스위치 설치 - 급수개폐밸브 잠금상태 감시제어반 또는 수신기 표시, 경보 가능 여부 - 탬퍼스위치 감시제어반에서 동작 유무확인 가능 여부 - 탬퍼스위치 배선 동작시험, 도통시험 가능 여부 - 급수개폐밸브 작동표시스위치 전기배선 적정 설치 여부 ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치) ｏ압축공기포소화설비 배관 설치 적정 여부 ｏ분기배관 성능인증 적합 여부

(4면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 105)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
6	송수구 (제7조) ｏ설치장소 적정 여부(소방차 쉽게 접근, 잘 보이는 곳 설치 등) ｏ개폐밸브 설치 장소 적정 여부 ｏ송수구 구경 및 형태(쌍구형) ｏ송수압력범위 표시 표지 설치 여부 ｏ송수구 설치 개수 적정 여부 ｏ지면으로부터 설치 높이 적정 여부 ｏ자동배수밸브(또는 배수공)･체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부 ｏ송수구 마개 설치 여부 ｏ송수구 설치 제외 적정 여부(압축공기포소화설비 설치한 경우) ｏ소방시설 별 송수구 적정 구분 표시 여부
7	저장탱크 등 (제8조) ｏ설치장소 적정 여부(화재 등 재해피해) ｏ기온 변동에 따른 포발생 장애 여부 ｏ포 소화약제 변질 우려 및 점검에 펀리한 장소 여부 ｏ압력계 설치 여부(상시 가압상태 사용) ｏ액면계 또는 계량봉 설치 여부 ｏ그라스게이지 설치 여부(가압식이 아닌 경우) ｏ소화약제 저장량 적정 여부
8	혼합장치 (제9조) ｏ포소화약제 혼합장치 성능인증 적합 여부
9	개방밸브 (제10조) ｏ자동 개방밸브 설치 및 작동 적정 여부 ｏ수동식 개방밸브 설치장소 적정 여부
10	기동장치 (제11조) [수동식 기동장치] ｏ직접·원격조작 가압송수장치․수동식개방밸브․소화약제혼합장치 기동 여부 ｏ2 이상의 방사구역이 있는 경우 방사구역 선택 가능 여부 ｏ기동장치 조작부의 접근성 확보, 설치 높이, 보호장치 설치 적정 여부 ｏ기동장치 조작부 및 호스접결구 인근 “기동장치의 조작부” 및 “접결구” 표지 설치 여부 ｏ차고 또는 주차장 수동 기동장치 방수구역 마다 1개 이상 설치 여부 ｏ항공기격납고 기동장치 방사구역 마다 2개 이상 설치 적정 여부 [자동식 기동장치] ｏ감지기 또는 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 가압송수장치․일제개방밸브․포소화약제 혼합장치 기동 여부 ｏ폐쇄형 스프링클러헤드 사용 시 - 헤드 표시온도의 적정 여부 - 헤드 경계면적의 적정 여부 - 부착면 높이, 유효감지 적정 여부 - 감지장치 경계구역 하나의 층에 설치 여부

(5면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 105)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
10	ｏ화재감지기 사용 시 - 자동화재탐지설비 화재안전기준의 감지기 설치기준 준수 여부 - 발신기 설치장소 및 설치높이의 적정 여부 - 층마다 설치 여부 - 발신기 설치거리 적정 여부 - 발신기 표시등 적정 여부 ｏ동결우려 장소 자동식기동장치 자동화재탐지설비 연동 여부 [자동경보장치] ｏ방사구역 마다 발신부(또는 층별 유수검지장치) 설치 여부 ｏ상시 사람이 근무하는 장소 수신기 설치 여부 ｏ수신기에 헤드개방, 감지기 작동여부 표시장치 설치 여부 ｏ2 이상 수신기 설치 시 수신기간 상호 동시 통화 가능 여부
11	포헤드 및 고정포방출구 (제12조) ｏ팽창비율에 따른 포방출구 종류 적정 여부 [ ]포헤드 ｏ헤드 설치장소 및 설치 수량 적정 여부 ｏ포헤드 방사량 적정 여부 ｏ포헤드와 보의 하단 수직거리 적정 여부 ｏ포헤드와 보의 하단 수평거리 적정 여부 ｏ포헤드 상호간 거리 적정 여부 ｏ포헤드와 벽 방호구역 경계선과 거리 적정 여부 ｏ압축공기포소화설비 분사헤드 설치면, 설치개수, 방출량 적정 여부 [ ]호스릴포소화설비 및 포소화전설비 ｏ포수용액의 방사압력, 방사량 및 방사거리 적정 여부 ｏ저발포 포소화약제 사용 적정 여부 ｏ방수구와 호스릴함 또는 호스함 사이의 거리 적정 여부 ｏ호스릴함 또는 호스함 설치 높이 적정 여부 ｏ호스릴함 또는 호스함 표지 및 위치표시등 설치 여부 ｏ방수구 설치 위치 적정 여부 및 호스릴, 호스 길이 적정 여부 ｏ포관창 설치 여부 [ ]고발포용 고정포 방출구 - 전역방출방식 ｏ개구부 자동폐쇄장치 적정 설치 여부 ｏ방호구역의 관포체적에 대한 포수용액 방출량 적정 여부 ｏ고정포방출구 설치 개수 적정 여부 ｏ고정포방출구 설치 위치(높이) 적정 여부 [ ]고발포용 고정포 방출구 - 국소방출방식 ｏ방호대상물 범위 설정 적정 여부 ｏ방호대상물별 방호면적에 대한 포수용액 방출량 적정 여부

(6면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 105)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
12	전원 (제13조) ｏ대상물 수전방식에 따른 상용전원회로 배선설치 적정 여부
13	제어반 (제14조) [공통사항] ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부 ｏ제어반 설치장소(화재･침수 피해 방지) 적정 여부 ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외) ｏ겸용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우) [감시제어반] ｏ펌프 작동여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부 ｏ펌프 별 자동･수동 전환스위치 정상 작동 여부 ｏ펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상 작동 여부 ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우) ｏ수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부 ｏ각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상 작동 여부 ｏ예비전원 확보 유무 및 적합여부 시험 가능 여부 ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치 시 제외) - 다른 부분과 방화구획 적정 여부 - 설치 위치(층) 적정 여부 - 비상조명등 및 급·배기설비 설치 적정 여부 - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부 - 바닥면적 적정 확보 여부 ｏ기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부 [동력제어반] ｏ“포소화설비용 동력제어반” 표지 설치 여부 ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부
14	배선 (제15조) ｏ비상전원회로 및 상용전원회로 배선공사 방법 적정 여부 ｏ그 밖의 전기회로의 배선공사 방법 적정 여부 ｏ과전류차단기 및 개폐기 “포소화설비용” 표지 설치 여부 ｏ전기배선 접속단자 “포소화설비단자” 표지 설치 여부 ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부

(7면)

번호

점 검 항 목 (NFSC 105)

결과

(양호○, 불량×, 해당없음/)

15

별도 첨부

ｏ비상전원설비 성능시험조사표

ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역

16

※ 펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분	주펌프		예비펌프		적 정 여 부
	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)
체절운전					체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것( )
정격운전 (100%)					정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( )
정격유량의 150% 운전					정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것( )
○설정압력: MPa ○주펌프 기동: MPa ○예비펌프 기동: MPa ○충압펌프 기동: MPa ○충압펌프 정지: MPa ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [ ]기타( ) ※ 릴리프밸브 작동 압력 : MPa

비고

(포소화설비 단위별로 작성한다.)

ｏ송수구 설치 제외 장소 :

※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

10. 이산화탄소소화설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
저 장 방 식	[ ]고압식 [ ]저압식
설 비 방 식	[ ]전역방출방식 [ ]국소방출방식 [ ]호스릴방식
기동장치	전 기 식	◦ 최다 개방 용기수 : ◦ 전자개방 밸브수 :
	가스압력식	◦ 기동용 가스용기수 : ◦ 최다 개방 용기수 :
	기 계 식	◦ 저장용기 개방용 장치 :
저 장 용 기	◦ 용량/체적 : ㎏ ℓ ◦ 수량 : 개 ◦ 설치장소 : 층
제어반등	설치형태	[ ]제어반 + 화재표시반 [ ]제어반 + 수신기(화재표시반 기능)
	설치장소	[ ]방재실 [ ]용기저장실 인접실 [ ]그 밖의 장소 :
	기 타	◦ 수동잠금밸브 : [ ]유 [ ]무 ◦ 배출설비 : [ ]유 [ ]무
방호 구역수	구역
음 향 경 보	[ ]방송 [ ]사이렌 [ ]경종 [ ]그 밖의 것 :
표 지	[ ]수동기동장치 [ ]선택밸브의 방호구역 [ ]방호구역
자동폐쇄장치	[ ]가스압식 [ ]전기식
조 작 시 험	[자동] ◦ 화재감지 [ ] 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 [ ] 환기장치정지 [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동(전기식의 경우) [ ] 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초		[수동] ◦ 화재 확인 ◦ 수동기동장치 조작 [ ] 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 [ ] 환기장치 정지 [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동 (전기식의 경우) [ ] 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 [ ] 개구부 등에 대한 자동폐쇄장치 기동 (가스압력식의 경우) [ ] 소화약제방출표시등 점등
기 기 등 의 규 격	용 기	[ ] 고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과
	배관재질	[ ] KSD 3562 이음없는 탄소강관 ◦ SCH:
		[ ] KSD 5301 이음없는 동․동합금강관 ◦ 내압력 : MPa
		◦ 배관부속 내압력 : 1차측 MPa 2차측 MPa
		◦ 밸브류 내압력 : MPa
	호 스 릴	◦ 개 ◦ 설치위치: ◦ 내압력 : MPa

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 106)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	소화약제 저장용기등 (제4조) ｏ설치장소 적정(방호구역 외 또는 내부 피난구 부근, 온도 40도 이하 및 온도변화 적은 곳, 직사광선 및 빗물 침투) 여부 ｏ표지 설치 여부 및 저장용기실 방화문 구획 여부 ｏ저장용기 설치장소 표지 설치 여부 ｏ저장용기 간격 이격(3cm이상) 여부 ｏ저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부 ｏ저장용기 충전비 적정 여부 ｏ저장용기 내압시험압력 합격 여부 ｏ저장용기 개방밸브 자동·수동 개방 및 안전장치 부착 여부 ｏ저장용기와 선택밸브 또는 개폐밸브 사이 안전장치 설치 여부 [저압식] ｏ안전밸브 및 봉판 설치 적정(작동 압력) 여부 ｏ액면계․압력계 설치 여부 및 압력강하경보장치 작동 압력 적정 여부 ｏ자동냉동장치의 설치 여부
2	소화약제 (제5조) ｏ방호구역 체적별·방호대상종류별 소화약제 저장량 적정 여부 (전역방출방식의 경우) ｏ방호공간별․방호대상종류별 소화약제 저장량 적정 여부 (국소방출방식의 경우) ｏ노즐별 소화약제 저장량 적정 여부(호스릴방식의 경우) ｏ소화약제 최대 저장량 적정 여부
3	기동장치 (제6조) ｏ방호구역별 출입구 부근 소화약제 방출표시등 설치 및 작동 여부 [수동식 기동장치] ｏ약제방출 지연 비상스위치 설치 여부 ｏ방호구역별(전역방출) 또는 방호대상별(국소방출) 기동장치 설치 여부 ｏ해당 방호구역 출입구부분 등 조작자 쉽게 피난할 수 있는 장소 설치 여부 ｏ기동장치 조작부 바닥으로부터 설치 높이 적정 여부 ｏ“이산화탄소소화설비 기동장치” 표지 설치 여부 ｏ전기사용 기동장치 전원표시등 설치 여부 ｏ기동장치 방출용스위치 음향경보장치와 연동 여부 [자동식 기동장치] ｏ감지기 작동과의 연동 여부 ｏ수동식으로 전환하여 기동가능 여부 ｏ저장용기 수량에 따른 전자개방밸브 적정 설치 및 작동 여부 ｏ기동용 가스용기의 내압 성능(밸브), 용적, 충전압력 적정 여부 (가스압력식 기동장치) ｏ기동용 가스용기의 안전장치, 압력게이지 설치 여부(가스압력식 기동장치) ｏ저장용기 개방구조 적정 여부(기계식 기동장치)

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 106)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
4	제어반등 (제7조) [제어반] ｏ수동기동장치 또는 감지기 신호 수신시 음향경보장치 작동, 소화약제 방출·지연 및 기타 제어 기능 적정 여부 ｏ전원표시등 설치 여부 ｏ제어반 설치 장소 적정(화재·진동·충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부 ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부 ｏ수동잠금밸브 개폐여부 확인 표시등 설치 여부 [화재표시반] ｏ방호구역별 표시등(음향경보장치 조작, 감지기 작동 표시) 및 경보기설치 및 정상 작동 여부 ｏ수동식 기동장치 작동표시 표시등 설치 및 정상 작동 여부 ｏ소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부 ｏ자동식기동장치 자동․수동 절환 및 절환표시등 설치 및 정상 작동 여부 ｏ화재표시반 설치 장소 적정(화재·진동·충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부 ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부 ｏ수동잠금밸브 개폐여부 확인 표시등 설치 여부
5	배관 등 (제8조) ｏ전용배관 사용 여부 ｏ배관 종류, 스케줄 번호 및 방식처리 적정 여부(강관의 경우) ｏ배관 종류 및 내압력 적정 여부(동관의 경우) ｏ배관 부속 내압성능 적정 여부 ｏ설치방식·방사시간에 따른 배관 구경 적정 여부 ｏ수동잠금밸브 설치 위치 적정 여부
6	선택밸브 (제9조) ｏ방호구역, 방호대상물 마다 선택밸브 설치 여부 ｏ선택밸브 담당하는 방호구역, 방호대상물 표시여부
7	분사헤드 (제10조), 분사헤드 설치제외 (제11조) [ ]전역방출방식 ｏ헤드 설치위치 적정(신속 균일한 확산가능) 여부 ｏ헤드 방사압력 적정 여부 ｏ헤드 방사시간 적정 여부 ｏ헤드 오리피스 구경 등 적정 여부 [ ]국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적정(가연물 비산) 여부 ｏ헤드 방사시간 적정 여부 ｏ헤드 방사압력 적정 여부 ｏ헤드 오리피스 구경 등 적정 여부

(4면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 106)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
7	[ ]호스릴방식 ｏ호스릴소화설비 설치장소(차고 또는 주차용도 제외) 적정 여부 ｏ방호대상물 각 부분으로부터 호스접결구까지 수평거리 적정 여부 ｏ노즐별 방사량 적정 여부(kg/min) ｏ호스릴 설치장소별 소화약제저장용기 설치 여부 ｏ소화약제저장용기 개방밸브 수동 개폐 가능 여부 ｏ표시등 및 “호스릴이산화탄소소화설비” 표지 설치 여부 ｏ헤드 오리피스 구경 등 적정 여부 [분사헤드 설치제외] ｏ설치 제외 지역에 분사헤드 설치 여부
8	자동식 기동장치의 화재감지기 (제12조) ｏ방호구역별 화재감지기 감지에 의한 기동장치 작동 여부 ｏ교차회로 설치 여부 ｏNFSC 203 제7조제1항 단서 감지기 설치 여부(교차회로 설치 제외) ｏ화재감지기별 유효 바닥면적 적정 여부
9	음향경보장치 (제13조) ｏ기동장치 조작 시(수동식-방출용스위치, 자동식-화재감지기) 경보 여부 ｏ약제 방사 개시 후 1분 이상 경보 여부 ｏ방호구역 또는 방호대상물 구획 안에서 유효한 경보 가능 여부 [방송에 따른 경보장치] ｏ증폭기 설치장소 적정(화재시 연소 우려, 유지관리 용이성) 여부 ｏ방호구역·방호대상물에서 확성기 간 수평거리 적정 여부 ｏ제어반 복구스위치 조작 시 경보 지속 여부
10	자동폐쇄장치 (제14조) ｏ환기장치 자동정지 기능 적정 여부 ｏ개구부 및 통기구 자동폐쇄장치 설치 장소 및 기능 적정 여부 ｏ자동폐쇄장치 복구장치 위치 및 표지 적정 여부
11	배출설비 (제16조), 과압배출구 (제17조) ｏ배출설비 설치 적정 여부(지하층, 무창층, 밀폐거실 등) ｏ과압배출구 설치 적정 여부
12	설계프로그램 (제18조) ｏ설계프로그램 성능인증 적합 여부 ｏ실제 설계와 설계프로그램 일치 여부
13	안전시설 등 (제19조) ｏ소화약제 방출알림 시각경보장치 설치 여부 ｏ소화약제 방출 위험경고표지 부착 여부

(5면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 106)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
14	별도 첨부 ｏ비상전원설비 성능시험조사표 ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
15	공기호흡기 설치(NFSC302 제4조제1호 [별표1]) ｏ공기호흡기 설치 장소 및 수량 적정 여부 ｏ공기호흡기 사용가능 여부(공기용기, 면체, 등지게 등)
비고	ｏ헤드 설치 제외 장소 : ※ 제품검사서 첨부
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

다. 방호구역상세서                                                     (6면)

층별
방호구역명칭
높이(m)
면적(㎡)
체적(㎥)
방호구역 구 조	압력 배 출구크기	벽
		천장
	개 구 부	창
		그밖의 것
		문
환기장치	방 식	강제급배기
		강제배기
		자연
	폐 쇄 방 식 등	자동정지
		자동폐쇄
프로그램 방출 시간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본소화약제량
	개구부증가량	개구부면적(㎡)
		개구계수
		소화약제량
	합계소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수
용기크기(㎏/ℓ)
배관 등	주 배 관 직 경
	헤 드 설 치 높 이
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

11. 할론소화설비 성능시험조사표

가. 설치상태 개요                                                      (1면)

항 목
저 장 방 식	[ ]가압식 [ ]축압식
설 비 방 식	[ ]전역방출방식 [ ]국소방출방식 [ ]호스릴방식
기동장치	전 기 식	◦ 최다 개방 용기수 : ◦ 전자개방 밸브수 :
	가스압력식	◦ 기동용 가스용기수 : ◦ 최다 개방 용기수 :
	기 계 식	◦ 저장용기 개방용 장치 :
저 장 용 기	◦ 용량/체적 : ㎏ ℓ ◦ 수량 : 개 ◦ 설치장소 : 층
제어반등	설치형태	[ ]제어반 + 화재표시반 [ ]제어반 + 수신기(화재표시반 기능)
	설치장소	[ ]방재실 [ ]용기저장실 인접실 [ ]그 밖의 장소 :
	기 타	◦ 수동잠금밸브 : [ ]유 [ ]무 ◦ 배출설비 : [ ]유 [ ]무
방호 구역수	구역
음 향 경 보	[ ]방송 [ ]사이렌 [ ]경종 [ ]그 밖의 것 :
표 지	[ ]수동기동장치 [ ]선택밸브의 방호구역 [ ]방호구역
자동폐쇄장치	[ ]가스압식 [ ]전기식
조 작 시 험	[자동] ◦ 화재감지 [ ] 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 [ ] 환기장치정지 [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동(전기식의 경우) [ ] 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초		[수동] ◦ 화재 확인 ◦ 수동기동장치 조작 [ ] 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 [ ] 환기장치 정지 [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동 (전기식의 경우) [ ] 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 [ ] 개구부 등에 대한 자동폐쇄장치 기동 (가스압력식의 경우) [ ] 소화약제방출표시등 점등
기 기 등 의 규 격	용 기	[ ] 고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과
	배관재질	[ ] KSD 3562 이음없는 탄소강관 ◦ SCH:
		[ ] KSD 5301 이음없는 동․동합금강관 ◦ 내압력 : MPa
		◦ 배관부속 내압력 : 1차측 MPa 2차측 MPa
		◦ 밸브류 내압력 : MPa
	호 스 릴	◦ 개 ◦ 설치위치: ◦ 내압력 : MPa

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 107)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	소화약제의 저장용기등 (제4조) ｏ설치장소 적정(방호구역 외, 온도, 직사광선 및 빗물 침투) 여부 ｏ표지 설치 여부 및 저장용기실 방화문 구획 여부 ｏ저장용기 설치장소 표지 설치 여부 ｏ저장용기 간격 이격(3cm이상) 여부 ｏ저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부 ｏ저장용기 압력 적정 여부(축압방식의 경우) ｏ저장용기 충전비 적정 여부 ｏ동일 집합관 접속 저장용기, 동일 충전비 적용 여부 ｏ가압용 가스용기 내 질소가스 사용 및 압력 적정 여부 ｏ저장용기 개방밸브 자동·수동 개방 및 안전장치 부착 여부 ｏ가압식 저장용기 압력조정장치 설치 여부 ｏ별도 독립방식 적용 적정 여부
2	소화약제 (제5조) ｏ방호구역 체적별·방호대상종류별 소화약제 저장량 적정 여부 (전역방출방식의 경우) ｏ방호공간별･방호대상종류별 소화약제 저장량 적정 여부 (국소방출방식의 경우) ｏ노즐별 소화약제 저장량 적정 여부(호스릴방식의 경우) ｏ소화약제 최대 저장량 적정 여부
3	기동장치(제6조) ｏ방호구역별 출입구 부근 소화약제 방출표시등 설치 및 작동 여부 [수동식 기동장치] ｏ약제방출 지연 비상스위치 설치 여부 ｏ방호구역별(전역방출) 또는 방호대상별(국소방출) 기동장치 설치 여부 ｏ해당 방호구역 출입구부분 등 조작자 쉽게 피난할 수 있는 장소 설치 여부 ｏ기동장치 조작부 바닥으로부터 설치 높이 적정 여부 ｏ“할론소화설비 기동장치” 표지 설치 여부 ｏ전기사용 기동장치 전원표시등 설치 여부 ｏ기동장치 방출용스위치 음향경보장치와 연동 여부 [자동식 기동장치] ｏ감지기 작동과의 연동 여부 ｏ수동식으로 전환하여 기동가능 여부 ｏ저장용기 수량에 따른 전자개방밸브 적정설치 및 작동 여부 ｏ기동용 가스용기의 내압 성능(밸브), 용적, 충전압력 적정 여부 (가스압력식 기동장치) ｏ기동용 가스용기의 안전장치 설치 여부(가스압력식 기동장치) ｏ저장용기 개방구조 적정 여부(기계식 기동장치)

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 107)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
3	제어반 등 (제7조) [제어반] ｏ수동기동장치 또는 감지기 신호 수신시 음향경보장치 작동, 소화약제 방출·지연 및 기타 제어 기능 적정 여부 ｏ전원표시등 설치 여부 ｏ제어반 설치 장소 적정(화재·진동·충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부 ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부 ｏ수동잠금밸브 개폐여부 확인 표시등 설치 여부 [화재표시반] ｏ방호구역별 표시등(음향경보장치 조작, 감지기 작동 표시) 및 경보기설치 및 정상 작동 여부 ｏ수동식 기동장치 작동표시 표시등 설치 및 정상 작동 여부 ｏ소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부 ｏ자동식기동장치 자동․수동 절환 및 절환표시등 설치 및 정상 작동 여부 ｏ화재표시반 설치 장소 적정(화재·진동·충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부 ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부 ｏ수동잠금밸브 개폐여부 확인 표시등 설치 여부
4	배관 (제8조) ｏ전용배관 사용 여부 ｏ배관 종류, 스케줄 번호 및 방식처리 적정 여부(강관의 경우) ｏ배관 종류 및 내압력 적정 여부(동관의 경우) ｏ배관 부속 내압성능 적정 여부
5	선택밸브 (제9조) ｏ방호구역, 방호대상물 마다 선택밸브 설치 여부 ｏ선택밸브 담당하는 방호구역, 방호대상물 표시 여부
6	분사헤드 (제10조) [ ]전역방출방식 ｏ헤드 설치위치 적정(신속 균일한 확산가능) 여부 ｏ소화약제 무상 분무 여부(할론 2402 약제의 경우) ｏ헤드 방사압력 적정 여부 ｏ헤드 방사시간 적정 여부 ｏ헤드 오리피스 구경 등 적정 여부 [ ]국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적정(가연물 비산) 여부 ｏ소화약제 무상 분무 여부(할론 2402 약제의 경우) ｏ헤드 방사압력 적정 여부 ｏ헤드 방사시간 적정 여부 ｏ헤드 오리피스 구경 등 적정 여부

(4면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 107)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
7	[ ]호스릴방식 ｏ호스릴소화설비 설치 적정 여부 ｏ방호대상물과 호스접결구 간 수평거리 적정 여부 ｏ소화약제 저장용기 개방밸브 수동 개폐 가능 여부 ｏ호스릴 설치장소별 소화약제 저장용기 설치 여부 ｏ노즐별 방사량 적정 여부 ｏ표시등 및 “호스릴할론소화설비” 표지 설치 여부 ｏ헤드 오리피스 구경 등 적정 여부
8	자동식 기동장치의 화재감지기 (제11조) ｏ방호구역별 화재감지기 감지에 의한 기동장치 작동 여부 ｏ교차회로 설치 여부 ｏNFSC 203 제7조제1항 단서 감지기 설치 여부(교차회로 설치 제외) ｏ화재감지기별 유효 바닥면적 적정 여부
9	음향경보장치 (제12조) ｏ기동장치 조작 시(수동식-방출용스위치, 자동식-화재감지기) 경보 여부 ｏ약제 방사 개시 후 1분 이상 경보 여부 ｏ방호구역 또는 방호대상물 구획 안에서 유효한 경보 가능 여부 [방송에 따른 경보장치] ｏ증폭기 설치장소 적정(화재시 연소 우려, 유지관리 용이성) 여부 ｏ방호구역·방호대상물에서 확성기 간 수평거리 적정 여부 ｏ제어반 복구스위치 조작 시 경보 지속 여부
10	자동폐쇄장치 (제13조) ｏ환기장치 자동정지 기능 적정 여부 ｏ개구부 및 통기구 자동폐쇄장치 설치 장소 및 기능 적정 여부 ｏ자동폐쇄장치 복구장치 위치 및 표지 적정 여부
11	설계프로그램 (제15조) ｏ설계프로그램 성능인증 적합 여부 ｏ실제 설계와 설계프로그램 일치 여부
12	별도 첨부 ｏ비상전원 설치 및 적정설치 여부 ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
비고	ｏ헤드 설치 제외 장소 : ※ 제품검사서 첨부
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

다. 방호구역상세서                                                     (5면)

층 별
방 호 구 역 명 칭
높 이 (m)
면 적 (㎡)
체 적 (㎥)
방호구역 구 조	개 구 부	창
		그밖의 것
		문
환기장치	방 식	강제급배기
		강제배기
		자연
	폐 쇄 방 식 등	자동정지
		자동폐쇄
프로그램 방출 시간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본 소화약제량
	개구부 가산량	개구부면적(㎡)
		개구계수
		소화약제량
	합계 소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수
용 기 크 기 ( ㎏/ ℓ)
배관관계	주 배 관 직 경
	헤 드 설 치 높 이
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

12. 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
설비방식	[ ]전역방출방식 [ ]국소방출방식 [ ]호스릴방식
약제종류	[ ]FC-3-1-10 [ ]HCFC BLEND A [ ]HCFC-124 [ ]HFC-125 [ ]HFC-227ea [ ]HFC-23 [ ]IG-541 [ ]IG-100 [ ]그 밖의 것 :
저장용기	◦ 설치위치 : ◦ 용량/체적 : ㎏ ℓ ◦ 수 량 : 개 ◦ 총 약제 저장량 : ㎏ ( ㎥)
기동장치	전 기 식		◦ 최다개방 용기 개수 : ◦ 전자개방밸브 개수 :
	가스압력식		◦ 기동용기 개수 : ◦ 최다개방 용기 개수 :
	기 계 식
제어반등	설치형태		[ ]제어반 + 화재표시반 [ ]제어반 + 수신기(화재표시반 기능)
	설치장소		[ ]방재실 [ ]용기저장실 인접실 [ ]그 밖의 장소 :
	기 타		◦ 수동잠금밸브 : [ ]유 [ ]무 ◦ 배출설비 : [ ]유 [ ]무
방호구역수	구역
음향경보	[ ]방송 [ ]사이렌 [ ]경종 [ ]그 밖의 것 :
표 지	[ ]수동기동장치 [ ]선택밸브의 방호구역 [ ]방호구역
자동폐쇄장치	[ ]가스압식 [ ]전기식
조작시험	[자동] ◦ 화재감지 [ ] 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 [ ] 환기장치정지 [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동(전기식의 경우) [ ] 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초			[수동] ◦ 화재 확인 ◦ 수동기동장치 조작 [ ] 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 [ ] 환기장치 정지 [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동 (전기식의 경우) [ ] 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 [ ] 개구부 등에 대한 자동폐쇄장치 기동 (가스압력식의 경우) [ ] 소화약제방출표시등 점등
기기등의 규 격	용 기	[ ] 고압가스안전관리법에 의한 용기검사결과
	배관재질	[ ] KSD 3562 이음없는 탄소강관 ◦ SCH:
		[ ] KSD 5301 이음없는 동․동합금강관 ◦ 내압력 : MPa
		◦ 배관부속 내압력 : 1차측 MPa 2차측 MPa
		◦ 밸브류 내압력 : MPa
	호 스 릴	◦ 개 ◦ 설치위치: ◦ 내압력 : MPa

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 107A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	설치제외 (제5조) ｏ설치제외 장소의 적정 여부
2	저장용기 (제6조) ｏ설치장소 적정(방호구역 외, 온도, 직사광선 및 빗물 침투) 여부 ｏ표지 설치 여부 및 저장용기실 방화문 구획 여부 ｏ저장용기 설치장소 표지 설치 여부 ｏ저장용기 간격 이격(3cm이상) 여부 ｏ저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부 ｏ저장용기 충전밀도 적정 여부 ｏ저장용기 충전압력 적정 여부 ｏ저장용기 관련 정보 표시(약제명, 자체중량, 총중량, 충전일시, 충전압력, 약제체적) 여부 ｏ동일 집합관 접속 저장용기, 동일 내용적․충전량․충전압력 사용 여부 ｏ저장용기 충전량 및 충전압력 확인 장치 소화약제 적합 여부 ｏ저장용기 손실량 적정 여부 ｏ별도 독립방식 적용 적정 여부(설계기준 값 이상)
3	소화약제량의 산정 (제7조) ｏ방호구역 체적별·방호대상종류별 소화약제 저장량 적정 여부 ｏ사람이 상주하는 장소, 최대허용설계농도 초과 여부 ｏ소화약제 최대 저장량 적정 여부
4	기동장치 (제8조) ｏ방호구역별 출입구 부근 소화약제 방출표시등 설치 및 작동 여부 [수동식 기동장치] ｏ약제방출 지연 비상스위치 설치 여부 ｏ방호구역별 설치 여부 ｏ해당 방호구역 출입구부분 등 조작자 쉽게 피난할 수 있는 장소 설치 여부 ｏ기동장치 조작부 바닥으로부터 설치 높이 적정 여부 ｏ“할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 기동장치” 표지 설치 여부 ｏ전기사용 기동장치 전원표시등 설치 여부 ｏ기동장치 방출용스위치 음향경보장치와 연동 여부 ｏ5kg이하 힘으로 기동가능 구조 여부 [자동식 기동장치] ｏ감지기 작동과의 연동 여부 ｏ자동 및 수동기동 가능 여부
5	제어반등 (제9조) [제어반] ｏ수동기동장치 또는 감지기 신호 수신 시 음향경보장치 작동, 소화약제 방출·지연 및 기타 제어 기능 적정 여부 ｏ전원표시등 설치 여부 ｏ제어반 설치 장소 적정(화재·진동·충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부 ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 107A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
6	[화재표시반] ｏ방호구역별 표시등(음향경보장치 조작, 감지기 작동 표시) 및 경보기설치 및 정상 작동 여부 ｏ수동식 기동장치 작동표시 표시등 설치 및 정상 작동 여부 ｏ소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부 ｏ자동식기동장치 자동･수동 절환 및 절환표시등 설치 및 정상 작동 여부 ｏ화재표시반 설치 장소 적정(화재·진동·충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부 ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부
7	배관 (제10조) ｏ전용배관 사용 여부 ｏ배관, 배관부속 및 밸브류 내압 적정 여부 ｏ배관 종류 및 방식처리 적정 여부(강관의 경우) ｏ배관 종류 적정 여부(동관의 경우) ｏ배관 두께 적정 여부 ｏ배관부속 및 밸브류 강도, 내식성 적정 여부 ｏ배관부속 및 밸브류 접속방식 적정 여부 ｏ배관 구경 적정 여부
8	분사헤드 (제11조) ｏ헤드 설치 제외 적정 여부 ｏ헤드 설치높이 적정 여부 ｏ헤드 설치 개수 적정 여부 ｏ헤드 부식방지조치 및 오리피스 크기, 제조일자, 제조업체 표시 여부 ｏ헤드 방출률 및 방출압력 적정 여부 ｏ헤드 오리피스 면적 적정 여부
9	선택밸브 (제12조) ｏ방호구역 마다 선택밸브 설치 여부 ｏ선택밸브 담당하는 방호구역 표시여부
10	자동식 기동장치의 화재감지기 (제13조) ｏ방호구역별 화재감지기 감지에 의한 기동장치 작동 여부 ｏ교차회로 설치 여부 ｏNFSC 203 제7조제1항 단서 감지기 설치 여부(교차회로 설치 제외) ｏ화재감지기별 유효 바닥면적 적정 여부
11	음향경보장치 (제14조) ｏ기동장치 조작 시(수동식-방출용스위치, 자동식-화재감지기) 경보 여부 ｏ약제 방사 개시 후 1분 이상 경보 여부 ｏ방호구역 또는 방호대상물 구획 안에서 유효한 경보 가능 여부 [방송에 따른 경보장치] ｏ증폭기 설치장소 적정(화재시 연소 우려, 유지관리 용이성) 여부 ｏ방호구역·방호대상물에서 확성기 간 수평거리 적정 여부 ｏ제어반 복구스위치 조작 시 경보 지속 여부

(4면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 107A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
12	자동폐쇄장치 (제15조) ｏ환기장치 소화약제 방사 전 정지 여부 ｏ개구부 및 통기구 자동폐쇄장치 설치 장소 및 기능 적정 여부 ｏ자동폐쇄장치 복구장치 위치 및 표지 적정 여부
13	과압배출구 (제17조) ｏ과압배출구 설치 적정 여부
14	설계프로그램 (제18조) ｏ설계프로그램 성능인증 적합 여부 ｏ실제 설계와 설계프로그램 일치 여부
15	별도 첨부 ｏ비상전원설비 성능시험조사표 ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
비고	ｏ헤드 설치 제외 장소 : ※ 선택변 형식번호는 가장 많이 사용된 구경 1개 기재, 제품검사서 첨부
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

다. 방호구역상세서                                                    (5면)

층 별
방 호 구 역 명 칭
높 이 (m)
면 적 (㎡)
체 적 (㎥)
방호구역 구 조	압력 배 출구크기		벽
			천장
	개 구 부		창
			그밖의 것
			문
환기장치	방 식		강제급배기
			강제배기
			자연
	폐 쇄 방 식 등		자동정지
			자동폐쇄
프로그램 방출 시간(초)
설비소화 약 제 량	소화농도
	설계농도
	필요소화약제량
	방출소화약제량
	인명 안전	사람 상주 여부
		최대허용설계농도
		방사후 농도
용기 크기 ( ㎏/ ℓ)( ㎥/ ℓ)
방 출 용 기 수
용 기 크 기 ( ㎏/ ℓ)
배관관계	주 배 관 직 경
	헤 드 설 치 높 이
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

13. 분말소화설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
설비방식	[ ]전역방출방식 [ ]국소방출방식 [ ]호스릴방식
약제종류	[ ]제1종분말		[ ]제2종분말	[ ]제3종분말		[ ]제4종분말
저장방식	[ ]축압식 [ ]가압식
저장용기실	ㅇ 설치위치 : ㅇ 약제량 : ㎏ ㅇ 설치개수 : 형 개/ 형 개
기동장치	전 기 식	◦ 최다개방 용기 개수 : ◦ 전자개방밸브 개수 :
	가스압력식	◦ 기동용기 개수 : ◦ 최다개방 용기 개수 :
	기 계 식
제어반	설치형태	[ ]제어반 + 화재표시반 [ ]제어반 + 수신기(화재표시반 기능)
	설치장소	[ ]방재실 [ ]용기저장실 인접실 [ ]그 밖의 장소 :
방호구역수	구역
음 향 경 보	[ ]방송 [ ]사이렌 [ ]경종 [ ]그 밖의 것 :
표 시	[ ]수동기동장치표시 [ ]선택밸브의 방호구역 등 표시 [ ]방호구역표시
자동폐쇄장치	[ ]가스압식 [ ]전기식
조작시험	[자동]				[수동]
	◦ 화재감지 [ ] 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 [ ] 환기장치정지 [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동(전기식의 경우) [ ] 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초				◦ 화재 확인 ◦ 수동기동장치 조작 [ ] 음향경보장치기동 [ ] 화재표시경보 [ ] 환기장치 정지 [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동 (전기식의 경우) [ ] 화재경보후 소화약제방출장치 작동지연시간 : 초 [ ] 개구부 등에 대한 자동폐쇄장치 기동 (가스압력식의 경우) [ ] 소화약제방출표시등 점등
기 기 등 의 규 격	용 기	[ ] 고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과
	배관재질	[ ] KSD 3507 [ ] KSD 3562 ◦ SCH:
		[ ] KSD 5301 ◦ 내압력 : MPa
		◦ 배관부속 내압력 : 1차측 MPa 2차측 MPa
		◦ 밸브류 내압력 : MPa
	호 스 릴	◦ 개 ◦ 설치위치: ◦ 내압력 : MPa

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 108)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	저장용기 (제4조) ｏ설치장소 적정(방호구역 외, 온도, 직사광선 및 빗물 침투) 여부 ｏ저장용기실 방화문 구획 여부 ｏ저장용기 설치장소 표지 설치 여부 ｏ저장용기 간격 이격(3cm이상) 여부 ｏ저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부 ｏ저장용기 내용적 적정 여부 ｏ저장용기 안전밸브 설치 적정 여부 ｏ저장용기 정압작동장치 설치 적정 여부 ｏ저장용기 충전비 적정 여부 ｏ저장용기 청소장치 설치 여부 ｏ저장용기 지시압력게 설치 여부(축압식)
2	가압용가스용기 (제5조) ｏ가압용 가스용기 저장용기 접속 여부 ｏ가압용 가스용기 전자개방밸브 부착 적정 여부 ｏ가압용 가스용기 압력조정기 설치 적정 여부 ｏ가압용 또는 축압용 가스 종류 적정 여부 ｏ가압용 또는 축압용 가스량 적정 여부 ｏ배관 청소용 가스 별도 용기 저장 여부
3	소화약제 (제6조) ｏ소화약제 종류 적정 여부 ｏ제3종문말 소화약제 사용 여부(차고 또는 주차장) ｏ방호구역 체적별·방호대상종류별 소화약제 저장량 적정 여부 (전역방출방식의 경우) ｏ방호공간별･방호대상종류별 소화약제 저장량 적정 여부 (국소방출방식의 경우) ｏ노즐별 소화약제 저장량 적정 여부(호스릴방식의 경우) ｏ소화약제 최대 저장량 적정 여부
4	기동장치 (제7조) ｏ방호구역별 출입구 부근 소화약제 방출표시등 설치 및 작동 여부 [수동식 기동장치] ｏ약제방출 지연 비상스위치 설치 여부 ｏ방호구역별(전역방출) 또는 방호대상별(국소방출) 기동장치 설치 여부 ｏ해당 방호구역 출입구부분 등 조작자 쉽게 피난할 수 있는 장소 설치 여부 ｏ기동장치 조작부 바닥으로부터 설치 높이 적정 여부 ｏ“분말소화설비 기동장치” 표지 설치 여부 ｏ전기사용 기동장치 전원표시등 설치 여부 ｏ기동장치 방출용스위치 음향경보장치와 연동 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 108)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
4	[자동식 기동장치] ｏ감지기 작동과의 연동 여부 ｏ수동식으로 전환하여 기동가능 여부 ｏ저장용기 수량에 따른 전자개방밸브 적정설치 및 작동 여부 ｏ기동용 가스용기의 내압 성능(밸브), 용적, 충전압력, 충전비 적정 여부 (가스압력식 기동장치) ｏ기동용 가스용기의 안전장치 설치 여부(가스압력식 기동장치) ｏ저장용기 개방구조 적정 여부(기계식 기동장치)
5	제어반등 (제8조) [제어반] ｏ수동기동장치 또는 감지기 신호 수신 시 음향경보장치 작동, 소화약제 방출·지연 및 기타 제어 기능 적정 여부 ｏ전원표시등 설치 여부 ｏ제어반 설치 장소 적정(화재·진동·충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부 ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부 [화재표시반] ｏ방호구역별 표시등(음향경보장치 조작, 감지기 작동 표시) 및 경보기설치 및 정상 작동 여부 ｏ수동식 기동장치 작동표시 표시등 설치 및 정상 작동 여부 ｏ소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부 ｏ자동식기동장치 자동･수동 절환 및 절환표시등 설치 및 정상 작동 여부 ｏ화재표시반 설치 장소 적정(화재·진동·충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부 ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부
6	배관 (제9조) ｏ배관 청소장치 설치 여부 ｏ전용배관 사용 여부 ｏ배관 종류, 스케줄 번호 및 방식처리 적정 여부(강관의 경우) ｏ배관 종류, 스케줄 번호 및 방식처리 적정 여부(축압식설비 강관의 경우) ｏ배관 종류 및 내압력 적정 여부(동관의 경우) ｏ밸브류 개폐위치 또는 방향 표시형 설치 여부 ｏ배관 부속 및 밸브류 배관과 동등 이상 강도 및 내식성 충족 여부 ｏ분기배관 제품검사 합격 여부
7	선택밸브 (제10조) ｏ방호구역, 방호대상물 마다 선택밸브 설치 여부 ｏ선택밸브 담당하는 방호구역, 방호대상물 표시 여부
8	분사헤드 (제11조) [ ]전역방출방식 ｏ헤드 설치위치 적정(신속 균일한 확산가능) 여부 ｏ헤드 방사시간 적정 여부 [ ]국소방출방식 ｏ헤드의 설치장소 적정(가연물 비산) 여부 ｏ헤드 방사시간 적정 여부

(4면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 108)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
8	[ ]호스릴방식 ｏ호스릴소화설비 설치 조건 충족 여부 ｏ방호대상물과 호스접결구 간 수평거리 적정 여부 ｏ소화약제저장용기 개방밸브 수동 개폐 가능 여부 ｏ호스릴 설치장소별 소화약제 저장용기 설치 여부 ｏ노즐별 방사량 적정 여부 ｏ표시등 및 “분말소화설비”표지 설치 여부
9	자동식 기동장치의 화재감지기 (제12조) ｏ방호구역별 화재감지기 감지에 의한 기동장치 작동 여부 ｏ교차회로 설치 여부 ｏNFSC 203 제7조제1항 단서 감지기 설치 여부(교차회로 설치 제외) ｏ화재감지기별 유효 바닥면적 적정 여부
10	음향경보장치 (제13조) ｏ기동장치 조작 시(수동식-방출용스위치, 자동식-화재감지기) 경보 여부 ｏ약제 방사 개시 후 1분 이상 경보 여부 ｏ방호구역 또는 방호대상물 구획 안에서 유효한 경보 가능 여부 [방송에 따른 경보장치] ｏ증폭기 설치장소 적정(화재시 연소 우려, 유지관리 용이성) 여부 ｏ방호구역·방호대상물에서 확성기 간 수평거리 적정 여부 ｏ제어반 복구스위치 조작 시 경보 지속 여부
11	자동폐쇄장치 (제14조) ｏ환기장치 자동정지 기능 적정 여부 ｏ개구부 및 통기구 자동폐쇄장치 설치 장소 및 기능 적정 여부 ｏ자동폐쇄장치 복구장치 위치 및 표지 적정 여부
12	별도 첨부 ｏ비상전원설비 성능시험조사표 ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

다. 방호구역상세서                                                     (5면)

층 별
방 호 구 역 명 칭
층 높 이 (m)
면 적 (㎡)
체 적 (㎥)
방호구역 구 조	칸 막 이	벽
		천장
	개 구 부	창
		그밖의 것
		문
환기장치	방 식	강제급배기
		강제배기
		자연
	폐 쇄 방 식 등	자동정지
		자동폐쇄
방 출 시 간 (초)
설비소화 약 제 량	산출계수
	수정계수
	기본소화약제량
	개구부증가량	개구부면적(㎡)
		개구계수
		소화약제량
	합계소화약제량
방 출 소 화 약 제 량
방 출 용 기 수 (㎏/개)
용 기 크 기 ( ㎏/ ℓ)
배관관계	주 배 관 직 경
	말 단 부 직 경
	헤 드 형 식
	헤 드 개 수
	오리피스구경(면적)

14. 옥외소화전설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
수 원	종 류	[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그 밖의 것 :
설치장소	[ ]지하 [ ]지상 [ ]옥상 [ ]그 밖의 것 :
설치위치	[ ]부압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 낮은 위치) [ ]정압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 높은 위치)
설치방식	[ ]전용 [ ]겸용	수조재질	[ ]콘크리트 [ ]기타( )
수원수량	◦ 최대저장수량 ㎥ ◦ 유효수량 ㎥
가압 송수 장치	설치위치	층 실	감압장치	[ ]유 [ ]무
펌프방식	종 류	[ ]전용 [ ]겸용	[ ]전동기 [ ]내연기관	[ ]충압펌프 설치 [ ]충압펌프 미설치
성 능	◦ 전양정 : m ◦ 토출량 : ℓ/min
◦ 출력 : kw ◦ 토출구경 : ㎜
물올림장치	◦ 유효수량 : ℓ ◦ 급수배관 구경 : ㎜
기타 장치	◦ 축전지설비 : [ ]유 [ ]무 ◦ 연료량 : ℓ
기동장치	방식	[ ]기동스위치(ON/OFF) [ ]압력챔버(용량 : ℓ) [ ]기동용압력S/W ([ ]부르동관식 [ ]전자식)
기동점	◦ 주펌프 : MPa ◦ 충압펌프 : 기동 MPa / 정지 : MPa
고가수조방식	◦ 유효낙차 : m
압력수조방식	◦ 탱크가압압력 : MPa ◦ 용량 : ℓ ◦ 에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min ◦ 동력 : kw
가압수조방식	◦ 수조용량 : ◦ 수조가압압력 : MPa ◦ 압력방식 : ◦ 가압원 :
소화전	◦총 설치개수 : 개	◦ 소화전함의 설치개수 : 개
표시등	[ ]전용 [ ]겸용(점멸)
배 관	배 관	종 류	[ ]전용 [ ]겸용
구 경	◦ 주배관(수직배관) : mm ◦ 가지배관 : mm
재 질	[ ] KS D 3507	[ ] KS D 5301	[ ] KS D 3562
[ ] 소방용합성수지배관	[ ] 기타
이 음	[ ]용접/나사 [ ]그루브 [ ]플랜지 [ ]그 밖의 것 :
밸 브	개폐밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
체크밸브	◦ 규격 : ㎜ / MPa ◦ 종류 :
그 밖의 것
제어반	설치형태	[ ]감시제어반･동력제어반 구분 [ ]감시제어반･동력제어반 미구분
설치장소	[ ]전용실 내부 [ ] 그 밖의 장소 :
설치위치	[ ]피난층 또는 지하 1층 [ ] 지상 2층 [ ] 지하 1층 외의 지하층(지하 층)
배선	비상전원회로	[ ]내화전선 [ ]전선관 등 수납 후 매설 [ ]그 밖의 것 :
그밖의 회로	[ ]내열전선 [ ]전선관 등 수납 [ ]케이블 공사방법 [ ]그 밖의 것 :

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 109)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	수 원 (제4조) ｏ수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)
2	수 조 (제4조) ｏ점검 편의성 확보 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ수위계 설치 또는 수위확인 가능 여부 ｏ수조외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ실내설치 시 조명설비 설치 및 적정조도 확보 여부 ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부 ｏ“옥외소화전설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치 상태 ｏ다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치 여부 ｏ수조-수직배관 접속부분 “옥외소화전설비용 배관” 표지 설치 여부 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브, 흡수구, 급수구의 설치 위치
3	가압송수장치 (제5조) [ ]펌프방식 ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근․점검 편의성, 화재․침수 등 피해 우려) ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ옥외소화전 방수압력 적정 여부 ｏ감압장치 설치 여부(방수압력 0.7MPa 초과 조건) ｏ옥외소화전 방수량 적정 여부 ｏ펌프 정격토출량 적정 여부(겸용설비 포함) ｏ다른 소화설비와 겸용 펌프 성능 확보 가능 여부 ｏ펌프 흡입측 연성계･진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부 ｏ주펌프 측에 성능시험 배관 및 순환 배관 설치 여부(충압펌프 제외) ｏ기동용수압개폐장치 설치 적정 여부 - 압력챔버 용적 적정 여부 및 기동압력 설정 적정 여부 - 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부 ｏ기동스위치 설치 적정 여부(ON/OFF 방식) ｏ물올림장치 설치 여부 - 전용탱크, 유효수량, 배관구경, 자동급수 적정 설치 여부 ｏ내연기관 방식 기동장치 또는 원격조작 가능 여부 - 상시 충전 축전지설비 설치 및 내연기관 연료확보 여부 ｏ가압송수장치의 “옥외소화전펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수장치 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부 ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부(충압펌프 제외) [ ]고가수조방식 ｏ자연낙차수두 적정 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관･급수관･오버플로우관･맨홀) 설치 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 109)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
3	[ ]압력수조방식 ｏ압력수조의 압력 적정 여부 ｏ부속장치(수위계･배수관･급수관･급기관･맨홀․압력계․안전장치․자동식공기압축기) 설치 여부 [ ]가압수조방식 ｏ방수량 및 방수압 적정(20분 이상 유지) 여부 ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부 ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부
4	배관 등 (제6조) ｏ호스접결구 높이 및 각 부분으로부터 호스접결구까지의 수평거리 적정 여부 ｏ호스 구경 적정 여부 ｏ배관의 재질 적정 여부 ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부 ｏ겸용 급수배관 성능 적정 여부(자동 송수 차단 등) ｏ급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임 방지 구조 및 여과장치 설치 여부 ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능 - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부 - 유량측정장치 설치 위치 - 유량측정장치 측정 성능 적정 여부 ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부 ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치) ｏ분기배관 성능인증 적합 여부
5	소화전함 등 (제7조) ｏ소화전함 설치 위치 및 수량 적정 여부 ｏ소화전함 성능인증 적합 여부 ｏ소화전함 개방 용이성 확보 여부 ｏ“옥외소화전” 표지 설치 여부 ｏ옥외소화전함 내 소방호스, 관창, 옥외소화전개방 장치 비치 여부 ｏ호스의 접결상태, 구경, 방수거리 적정 여부 ｏ표시등(위치표시등 및 기동표시등) 설치 적정(설치위치, 성능인증 적합) 여부
6	전원 (제8조) ｏ대상물 수전방식에 따른 상용전원회로 배선 적정 여부
7	제어반 (제9조) [공통사항] ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부 ｏ제어반 설치장소(화재･침수 피해 방지) 적정 여부 ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외) ｏ겸용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)

(4면)

번호

점 검 항 목 (NFSC 109)

결과

(양호○, 불량×, 해당없음/)

7

[감시제어반]

ｏ펌프 작동여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부

ｏ펌프 별 자동･수동 전환스위치 정상 작동 여부

ｏ펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상 작동 여부

ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)

ｏ수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부

ｏ각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상 작동 여부

ｏ예비전원 확보 유무 및 적합여부 시험 가능 여부

ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치 시 제외)

- 다른 부분과 방화구획 적정 여부

- 설치 위치(층) 적정 여부

- 비상조명등 및 급·배기설비 설치 적정 여부

- 무선기기 접속단자 설치 적정 여부

- 바닥면적 적정 확보  여부

ｏ기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시 설비 외 설치 여부

[동력제어반]

ｏ“옥외소화전설비용 동력제어반” 표지 설치 여부

ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부

8

배선 등 (제10조)

ｏ비상전원회로 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부

ｏ그 밖의 전기회로의 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부

ｏ과전류차단기 및 개폐기 “옥외소화전설비용” 표지 설치 여부

ｏ전기배선 접속단자 “옥외소화전단자” 표지 설치 여부

ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부

9

별도 첨부

ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역

10

※ 펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분	주펌프		예비펌프		적 정 여 부
	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)
체절운전					체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것( )
정격운전 (100%)					정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( )
정격유량의 150% 운전					정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것( )
○설정압력: MPa ○주펌프 기동: MPa ○예비펌프 기동: MPa ○충압펌프 기동: MPa ○충압펌프 정지: MPa ※릴리프밸브 작동 압력 : MPa

비고

1.옥외소화전설비 단위별로 작성한다.

2.방수압력의 특정은 관창의 형식승인 및 제품검사의 기술기준의 직사형관창을 사용하여 방수시 그 관창 선단에서의      피토게이지압력으로 한다.

3. “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

15. 비상경보설비․단독경보형감지기 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
[ ]비상벨 [ ]자동식 사이렌	기기의종류		[ ]일체형 [ ]복합장치 [ ]단체형 [ ] 그밖의 것 : ㅇ 형식번호 :
	음향장치		ㅇ 경종(스피커) 직경 : ㎜ 전압 : V 전류 : ㎃ ㅇ 설치개수 : [ ] 옥내형( 개) [ ]옥외형( 개)
	조작장치		[ ] 유 [ ] 무 ㅇ 회선수 : / 회선 ㅇ 설치장소 : 층
	신호처리방식		[ ] 유선식 [ ] 무선식 [ ] 유·무선식
배선	ㅇ 상용전원회로			[ ]케이블	[ ]전선관 노출	[ ]전선관 매설	[ ]그 밖의 것 :
	ㅇ 비상전원회로			[ ]내화전선	[ ]전선관 매설	[ ]그 밖의 것 :
	ㅇ 경보회로			[ ]내열전선	[ ]전선관 노출	[ ]전선관 매설	[ ]그 밖의 것 :
	ㅇ 약전회로			[ ]케이블	[ ]전선관 노출	[ ]전선관 매설	[ ]그 밖의 것 :
단독경보형감지기	주 전 원	[ ]상용전원 [ ]건전지 (타사 건전지 [ ]호환, [ ]미호환)
	감 지 기	ㅇ설치층(동) ㅇ 설치개수: 개

나. 성능 및 점검항목

번호	점 검 항 목 (NFSC 201)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	비상경보설비 및 자동식사이렌설비 (제4조) ｏ설치 환경 적정(부식성 가스 또는 습기로 인한 부식 우려) 여부 ｏ지구음향장치 설치 적정(층마다 설치, 수평거리 등 유효하게 경보) 여부 ｏ겸용설비(비상방송) 성능 적정여부, 음향경보 전압 및 음량의 적합여부 ｏ음향장치 음량 적정 여부 ｏ발신기 설치장소 적정(조작편의성, 스위치 높이, 층마다 설치, 수평거리 및 보행거리) 여부 ｏ위치표시등 설치 적정(함 상부 설치, 식별범위, 적색등 사용) 여부 ｏ상용전원 종류 적정 여부 - 개폐기 “비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비용” 표지 설치 여부 ｏ예비전원 성능 적정(60분 감시, 10분 이상 경보) 여부 ｏ전원회로 및 그 밖의 회로 배선 상태 적정 여부 ｏ전원회로 및 부속회로 절연저항 적정 여부 ｏ다른 전선과 분리 여부(별도의 관･덕트 등에 설치)
2	단독경보형감지기 (제5조) ｏ설치 위치(각 실, 바닥면적 기준 추가설치, 최상층 계단실) 적정 여부 ｏ건전지 상태 적정 여부 및 2차 전지 제품검사 합격 여부 ｏ감지기 고정 및 경보기 정상 작동 여부
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

16. 자동화재탐지설비·시각경보기 성능시험조사표

가. 설치상태 개요                                                    (1면)

항 목
경계구역	개
감 지 기	차 동 식				정 온 식		복 합 형
	스포트형	분 포 형			스포트형	감지선형	열연복합형	열복합형	연복합형
	[ ] 종 [ ] 종		[ ] 종 m [ ] 종 m		[ ] 종 ℃ [ ]방수, [ ]방식, [ ]방폭 [ ] 종 ℃ [ ]방수, [ ]방식, [ ]방폭 [ ] 종 ℃ [ ]방수, [ ]방식, [ ]방폭	[ ] 종 m [ ] 종 m	[ ] 차동식스포트 ․이온화식복합 : [ ] 차동식스포트 ․광전식 복합 : [ ] 정온식스포트 ․이온화식복합 : [ ] 정온식스포트 ․광전식복합 :	[ ]차동식스포트․정온식스포트 복합:	[ ]이온화식․광전식 복합 :
	연 기 감 지 기				광 전 식 분 리 형	아나로그식감지기		불꽃감지기	그밖의 것 ( )
	광 전 식			이 온 화 식		열감지기	연기감지기
	[ ] 종 [ ]축 [ ]비축 [ ] 종 [ ]축 [ ]비축 [ ] 종 [ ]축 [ ]비축		[ ] 종 [ ]축 [ ]비축 [ ] 종 [ ]축 [ ]비축 [ ] 종 [ ]축 [ ]비축		[ ] 종 [ ]축 [ ]비축 [ ] 종 [ ]축 [ ]비축	작동온도 ℃에서 ℃까지 [ ] 특수 [ ] 종	작동온도 ℃에서 ℃까지 [ ] 특수 [ ] 종 [ ] 종 [ ] 종	[ ]옥내형 [ ]자외선 [ ]적외선 [ ]병용[ ]복합 [ ]옥외형 [ ]자외선 [ ]적외선 [ ]병용[ ]복합 [ ]도로형 [ ]자외선 [ ]적외선 [ ]병용[ ]복합	[ ] 특종 [ ] 종 [ ] 종
중 계 기	ㅇ 회선 [예비전원([ ] 무 [ ] 유 DC V AH)]
발 신 기	P형 급 [ ] 비방수형 [ ] 방수형
수 신 기	ㅇ 형 급 / 회로 [ ] 비축적식 [ ]축적식 [ ] 다신호식 [ ] 아나로그식 [ ] 기록장치 ㅇ 설치장소 : 층 ㅇ 예비전원 : DC V AH
부수신기	형 급 / 회선 ㅇ 설치장소 : 층 실
신호처리	[ ] 유선식 [ ] 무선식 [ ] 유·무선식
음향장치	주 음 향 장 치					지 구 음 향 장 치
	[ ] 벨 [ ]사이렌 [ ] 그밖의 것 ㅇ 벨(스피커) 직경 : ㎜ / DC V / ㎃					[ ] 벨 [ ]사이렌 [ ] 그밖의 것 ㅇ 벨(스피커) 직경 : ㎜ / DC V / ㎃ [ ]우선경보방식 [ ]전층경보방식
배 선	ㅇ 상용전원회로 [ ] 노출케이블 [ ] 전선관 노출 [ ] 전선관 매설 [ ] 그밖의 것: ㅇ 비상전원회로 [ ] 내화전선 [ ] 전설관 매설 [ ] 그밖의 것 : ㅇ 조작회로 [ ] 내열전선 [ ] 전선관 노출 [ ] 전선관 매설 [ ] 그밖의 것: ㅇ 약전회로 [ ] 노출케이블 [ ] 전선관 노출 [ ] 전선관 매설 [ ] 그밖의 것:
관련설비	[ ]소화설비 ( )연동 [ ]방송설비 연동 [ ]그 밖의 것 :

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 203)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	경계구역 (제4조) ｏ건축물 별 경계구역 설정 적정 여부 ｏ층별 경계구역 설정 적정 여부 ｏ경계구역 면적 및 한변의 길이의 적정 여부 ｏ지하구 하나의 경계구역 길이의 적정 여부 ｏ계단, 경사로, 엘리베이터승강로, 린넨슈트, 파이프피트 및 덕트 기타 이와 유사한 부분 별도 경계구역 설정 여부 ｏ차고 등 외기와 면하는 부분 경계구역 면적 산입 제외 여부 ｏ스프링클러․물분무등소화․제연설비 경계구역 일치 여부 (해당 설비와 감지기를 공유하는 경우)
2	수신기 (제5조) ｏ개별 경계구역 표시 회선수 확보 여부 ｏ발신기와 전화통화 가능 및 통화장치 비치 여부(4층 이상의 경우) ｏ가스누설경보 가능 수신기 설치 여부(가스누설탐지설비가 있는 경우) ｏ축적기능 보유 여부(환기․면적․높이 조건 해당할 경우) ｏ상시 사람이 근무 또는 접근 및 관리가 용이한 장소 설치 여부 ｏ경계구역 일람도 비치 여부(부수신식 제외) ｏ다른기기의 소음과 음향장치 음량․음색 구별 가능 여부 ｏ감지기․중계기․발신기 작동 경계구역 표시 여부(종합방재반 연동 포함) ｏ1개 경계구역 1개 표시등 또는 문자 표시 여부 ｏ수신기 조작스위치 설치 높이 적정 여부 ｏ수신기 상호 연동, 화재발생 정보 공유 및 개별 수신기 지구음향장치․시각경보장치 작동 여부(1개 대상물에 2개 이상 수신기를 설치한 경우) ｏ소화설비 감시제어반과 겸용할 경우 설치기준 적합 여부
3	중계기 (제6조) ｏ중계기 설치위치 적정 여부(수신기에서 감지기회로 도통시험하지 않는 경우) ｏ설치 장소(조작․점검 편의성, 화재․침수 피해 우려) 적정 여부 ｏ전원입력 측 배선 상 과전류차단기 설치 여부 ｏ중계기 전원 정전 시 수신기 표시 여부 ｏ상용시험 및 예비전원 시험 가능 여부
4	감지기 (제7조) ｏ부착 높이 별 및 장소 별 감지기 종류 적정 여부 ｏ특정 장소(환기불량, 면적협소, 저층고) 특수감지기 설치 여부 (NFSC 203 제7조 제1항) ｏ연기감지기 설치장소 적정 여부 ｏ감지기(차동식분포형 제외)와 공기유입구 간 거리 적정 여부 ｏ감지기 부착면(천장, 반자 등에 고정) 적정 여부 ｏ보상식감지기 주위 평소 온도보다 20℃이상 높은 곳 감기지 적정설치 여부 ｏ정온식감지기 설치 장소(주방․보일러실 등) 적정 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 203)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
4	ｏ스포트형 감지기 경사도 적정 여부 ｏ감지기 설치수량 적정 여부 ｏ감지기 별 세부 설치기준 충족 여부 ｏ광전식 분리형․공기흡입형 감지기 및 불꽃감지기 설치 장소 적합 여부 ｏ감지기 설치제외 장소 적합 여부 ｏ지하구 설치 감지기 종류 및 성능 적정 여부 ｏ비화재보 발생 가능 장소에 설치된 감지기 종류 적정 여부
5	음향장치 및 시각경보장치 (제8조) [음향장치] ｏ주음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부 ｏ경보방식에 따른 경보 적정 작동 여부 ｏ지구음향장치 설치 적정(층마다 설치, 수평거리, 유효하게 경보) 여부 ｏ음향장치 성능 적정 여부 ｏ감지기 및 발신기 작동과 연동하여 음향장치 작동 여부 ｏ기둥 또는 벽이 없는 대형공간의 경우 지구음향장치 설치 위치(가까운 벽 또는 기둥) 적정 여부 [시각경보장치] ｏ성능인증 적합 여부 ｏ시각경보장치 설치 장소 적정 여부 ｏ설치 높이 적정 여부 ｏ시각경보장치 광원 공급 전원 적정 여부 ｏ감지기 또는 발신기 작동 시 시각경보장치 정상 작동 여부 ｏ2이상 수신기 설치시 어느 수신기에서도 지구음향장치 및 시각경보장치 작동 가능 여부
6	발신기 (제9조) ｏ설치장소 적정(조작편의성, 스위치 높이) 여부 ｏ층마다 설치, 수평거리 및 보행거리 적정 여부 ｏ기둥 또는 벽이 없는 대형공간 설치위치 적정 여부 ｏ위치표시등 설치 적정(함 상부 설치, 식별범위, 적색등 사용) 여부
7	전원 (제10조) ｏ상용전원 종류 적정 여부 ｏ개폐기 “자동화재탐지설비용” 표지 설치 여부 ｏ예비전원 성능 적정(60분 감시, 10분 이상 경보) 여부
8	배선 (제11조) ｏ전원회로 전용배선 사용 여부 ｏ전원회로 배선 상태(전선종류, 공사방법 등) 적정 여부 ｏ감지기회로 배선 상태(전선종류, 공사방법 등) 적정 여부 ｏ종단저항 설치 장소(점검․관리 편의성) 적정 여부 ｏ종단저항 설치위치(높이, 회로끝 또는 종단감지기) 적정 여부

(4면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 203)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
8	ｏ종단저항 표지 부착 여부(종단감지기에 설치할 경우) ｏ감지기회로 송배선식 적용 여부 ｏ전원회로 및 감지기회로 절연저항 적정 여부 ｏ다른 전선과 분리 여부(별도의 관․덕트 등에 설치) ｏ1개 공통선 접속 경계구역 수량 적정 여부(P형 또는 GP형의 경우) ｏ감지기회로 전로저항 적정(50Ω이하) 여부
9	별도 첨부 ｏ비상전원설비 성능시험조사표 ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
비고	ｏ감지기 설치제외 장소 :
1.자동화재탐지설비 단위별로 작성한다. 2 “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

17. 비상방송설비 성능시험조사표

가. 설치상태 개요                                                      (1면)

항 목
방송 설비	방 식	[ ]전용 [ ]겸용 / 회선수 : 회선
	증 폭 기	ㅇ형명 : ㅇ 정격출력 : W ㅇ 설치장소 : 층
	경보방식	[ ]전층경보 [ ]우선경보
	스 피 커	[ ]2선식 [ ]3선식 ㅇ 음량조절기 : [ ]유 [ ]무 ㅇ 설치방식 : [ ]벽걸이 [ ]매입 [ ]그 밖의 것 : ㅇ 스피커형식 : [ ] W [ ] W [ ] W
배선	ㅇ 상용전원회로 : [ ]케이블 [ ]전선관 노출 [ ]전선관 매설 [ ]그 밖의 것 : ㅇ 비상전원회로 : [ ]내화전선 [ ]전선관 매설 [ ]그 밖의 것 : ㅇ 경보회로 : [ ]내열전선 [ ]전선관 노출 [ ]전선관 매설 [ ]그 밖의 것 : ㅇ 약전회로 : [ ]케이블 [ ]전선관 노출 [ ]전선관 매설 [ ]그 밖의 것 :

나. 성능 및 점검항목

번호		점 검 항 목 (NFSC 202)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	음향장치 (제4조) ｏ확성기 음성출력 적정 여부 ｏ확성기 설치 적정(층마다 설치, 수평거리, 유효하게 경보) 여부 ｏ음량조절기 배선 3선식 구성 여부 ｏ조작부 조작스위치 높이 적정 여부 ｏ조작부 상 설비 작동층 또는 작동구역 표시 여부 ｏ증폭기 및 조작부 설치 장소 적정(사람이 상시 근무,점검 편의성, 방화상 유효) 여부 ｏ경보방식에 따른 작동 적정 여부 ｏ겸용설비 성능 적정(화재 시 비상방송 외의 방송 자동차단) 여부 ｏ다른 전기회로에 의한 유도장애 발생 여부 ｏ2이상 조작부 설치 시 상호 동시통화 및 전 구역 방송 가능 여부 ｏ화재신호 수신 후 방송개시 소요시간(10초 이하) 적정 여부 ｏ음향장치 구조 및 성능 적정 여부 ｏ자동화재탐지설비 작동과 연동 작동 가능 여부
2	배선 (제5조) ｏ「전기사업법」제67조에 따른 기술기준 적합 여부 ｏ하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락·단선 시 다른 층으로의 화재통보 가능 여부 ｏ전원회로 배선방식 적정 여부 ｏ그 밖의 회로 배선방식 적정 여부 ｏ전원회로 전로와 대지 간 및 배선 상호간 절연저항 적정 여부 ｏ부속회로 전로와 대지 간 및 배선 상호간 절연저항 적정 여부 ｏ다른 전선과 분리 여부(별도의 관․덕트 등에 설치)
3	전원 (제6조) ｏ상용전원 종류 및 배선 적정 여부 ｏ개폐기 “비상방송설비용” 표지 설치 여부 ｏ예비전원 성능 적정(60분 감시, 10분 이상 경보) 여부
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

18. 자동화재속보설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
형식	◦ 형식번호 : ◦ 설치장소 : ◦ 예비전원 : DC V AH [ ]트리클충전식 [ ]부동충전식
속보기 기능	◦ 동작시간(초) : ◦ 통보횟수(회) : ◦ 작동시간 및 작동회수 표시기능 [ ]있음, [ ]없음 ◦ 음성속보방식 외 부가기능 [ ]데이터, [ ]코드전송방식 ◦ 문화재에 설치여부 [ ]설치, [ ]해당없음

나. 성능 및 점검항목

번호	점 검 항 목 (NFSC 204)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	설치기준 (제4조) ｏ자동화재탐지설비와 연동 여부 ｏ화재신호 자동으로 소방관서 전달 여부 ｏ특정소방대상물의 관계인에게 화재발생상황 전달 가능 여부 ｏ조작 스위치 설치높이 적정 여부 ｏ속보기 소방관서에 통신망 구성 적정 여부 ｏ주전원 및 예비전원 자동 전환여부 ｏ속보기에 감지기를 직접 연결하는 방식(문화재 경우) 여부 ｏ속보중 송수화장치를 이용한 통화 가능 여부 ｏ속보기 성능인증 적합 여부 ｏ수동통화용 송수화장치 설치 여부 ｏ신고 녹음내용 적합여부(상호, 주소, 전화번호, 내용 등) ｏ속보기 회로방식 제한 적합 여부 (접지전극 직류전류를 통하는 회로방식, 수신기에 접속되는 외부배선과 다른설비의 외부배선을 공용으로 하는 회로방식 제한)
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

19. 통합감시시설 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
주수신기	형식번호
	설치장소
	경계구역수
보조수신기	설치형태	[ ]전용(개별 지하구용) [ ]겸용(지하구 전체 통합 운영)
	설치장소
정보통신망의 종류		[ ]광케이블 [ ]기타 이와 유사한 성능을 가진 선로

나. 성능 및 점검항목

번호	점 검 항 목	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	주․보조 수신기 ｏ수신기 설치 장소 적정 여부 ｏ주수신기와 보조수신기 간 정보공유 (화재신호 및 경보, 발화지점 표시 등) 정상 작동 여부
2	정보통신망 등 ｏ정보통신망 적용 방식 적정 여부 ｏ소방상황실 설치 시스템 표준 프로토콜 적용 여부
비 고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

20. 누전경보기 성능시험조사표

가.설치상태개요                                                        (1면)

항 목
계약전류	A
형식승인	[ ]1급 [ ]2급 / 제 호
수신부	설치장소	층 실
	차단기구	[ ]유 [ ]무
	차단기구 설치장소	층 실
	정 격 치	ㅇ 정격전류 : A ㅇ 정격전압 : V
변류기 형태	[ ]옥내형 [ ]옥외형

나. 성능 및 점검항목

번호	점 검 항 목 (NFSC 205)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	설치방법 등 (제4조) ｏ정격전류에 따른 설치형태 적정 여부 ｏ(60A 초과) 경계전로 분기 시 설치형태 적정 여부 ｏ변류기 설치위치 적정 여부 ｏ변류기 형태 적정(옥외의 전로에 설치한 경우 옥외형) 여부 ｏ인입선의 시설방법 적정 여부
2	수신부 (제5조) ｏ설치장소 적정(점검 편의성) 여부 ｏ설치장소의 환경 적정 여부 ｏ전기회로 차단기구 보유 수신기 설치 여부(가연성 증기, 먼지 등 체류 우려 장소의 경우) ｏ수신부 설치 장소 적합 여부 ｏ수신기의 방호조치(방폭, 방식, 방습, 방온, 방진, 정전기 차폐, 기타) 여부 ｏ음향장치 설치장소(상시 사람이 근무) 및 음량․음색 적정 여부 ｏ누전경보 시험 적정 여부
3	전원 (제6조) ｏ전기설비기술기준에 적합하게 설치 여부 ｏ분전반으로부터 전용회로 구성 여부 ｏ각 극에 개폐기 및 15A이하의 과전류차단기 설치 여부 ｏ다른 차단기에 의한 전원차단 여부(전원을 분기할 경우) ｏ전원 개폐기에 누전경보용 표시한 표지 설치 여부 ｏ(60v 초과 기구의 금속제 외함) 접지단자 설치 여부
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

21. 가스누설경보기 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
형식승인	[ ]단독형 [ ]분리형 (□영업용 □공업용)
수신부 (분리형)	설치장소	층 실
	경계구역수
	차단기구	[ ]유 [ ]무
탐지부 (분리형 및 단독형)	탐지가스 종류	[ ]LPG		[ ]LNG		[ ]기타( )
		[ ]이소부탄		[ ]메탄
		[ ]수소		[ ]일산화탄소
	부착위치	[ ]천장 부근( cm) [ ]바닥 부근( cm)
	설치수량	층별(동별)	설치수량		층별(동별)		설치수량

나. 성능 및 점검항목

번호	점 검 항 목	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	[ ]분리형 경보기 수신부 ｏ가스연소기 주위 설치 여부 ｏ설치장소 적정(가스연소기 주위 및 상태확인 및 유지관리 용이성) 여부 ｏ음향장치 음향의 음량․음색․음압 적정 여부 ｏ음향장치, 고장표시등 자동작동 및 가스누설표시 소요시간 적정여부 ｏ수신부 조작스위치 높이 적정 여부 ｏ수신부 부근 비상연락번호 기재 표지 비치 여부 탐지부 ｏ가스연소기로부터 탐지부까지의 직선거리 적정 여부 ｏ탐지부 설치 높이 적정 여부
2	[ ]단독형 경보기 ｏ가스연소기 주위 설치 여부 ｏ설치장소 적정(가스연소기 주위 및 상태확인 및 유지관리 용이성) 여부 ｏ음향장치의 음량･음색･음압 적정 여부 ｏ가스연소기로부터 경보기까지의 직선거리 적정 여부 ｏ경보기 설치 높이 적정 여부 ｏ경보기 부근 비상연락번호 기재 표지 비치 여부
3	전원공급 등 ｏ분리형 경보기 탐지부 및 단독형 경보기 설치 불가장소(외부기류, 폐가스 접촉 등) 설치 여부 ｏ경보기 전원공급 적정 여부
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

22. 피난기구 및 인명구조기구 성능시험조사표

가. 설치상태 개요                                                      (1면)

항 목
대상물 개 요	층	층	층	층		층	층	층		층	합계
	용 도
	무·유창층 여부
	바닥면적
기준설치개수
피난기구 개수 감소	대상피난기구
	감소 개수
	감소 사유
피난기구	피난사다리
	완강기
	간이완강기
	다수인피난장비
	승강식피난기
	미끄럼대
	피난교
	피난용트랩
	구조대 ([ ]경사식, [ ]수직형)
	공기안전매트
인명구조 기구	방화복/방열복
	공기호흡기
	인공소생기
	대상물 용도	[ ] 5층이상 병원 [ ] 7층이상 관광호텔 [ ] 이산화탄소소화설비 설치대상 [ ] 지하역사․백화점․대형점․쇼핑센타․지하상가․영화상영관
피난기구 설치관련 세부사항	피난기구 종류	[ ]완강기, [ ]구조대			승강식피난기				하향식내림식사다리
	개구부의 크기	◦ 가로 : cm ◦ 세로 : cm ◦ 높이 : cm ↳(바닥 ~ 개구부 하단)			◦ 가로 : cm ◦ 세로 : cm				◦ 가로 : cm ◦ 세로 : cm
	조작시필요면적확보	[ ]유 [ ]무			대피실 면적 : m2				대피실 면적 : m2
	고정부재료	[ ]강재 [ ]와이어로프 [ ]볼트 [ ]그 밖의 것 :
	고정방법	[ ]용접 [ ]훅걸이 [ ]앵커 [ ]그 밖의 것 :
	다중이용업소	설치층 :					종류 :
		[ ]전실 [ ]발코니

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 301)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	공통 (제4조 ~ 제6조) ｏ대상물 용도별․층별 피난기구 종류 적정 여부 ｏ대상물 용도별․바닥면적별 설치개수 적정 여부 ｏ소화활동상 유효한 개구부 확보(크기, 높이에 따른 발판, 창문 파괴장치) 여부 ｏ개구부 위치 적정(동일직선상이 아닌 위치) 여부 ｏ착지점 장애물 설치 여부 ｏ피난기구 설치위치까지의 통로 확보 여부 ｏ피난기구 부착위치 및 부착방법 적정 여부 ｏ피난기구 위치표시 표지(발광식 똑는 축광식) 설치 적정 여부 ｏ사용방법 표지 부착 적정 여부 ｏ피난기구 설치제외 및 설치감소 적정 여부
2	[ ]고정식 피난사다리 (제4조) ｏ금속성 고정식사다리 및 노대 설치 적정 여부 (4층 이상의 층에 설치된 피난사다리의 경우)
3	[ ]완강기 및 간이완강기 (제4조) ｏ완강기 및 간이완강기, 지지대 설치 위치, 장소 적정 여부 ｏ로프 손상방지 구조 적정 여부 ｏ로프길이 적정 여부 ｏ지지대 고정(4개이상 앙카볼트 고정) 적정 여부 ｏ숙박시설 - 객실마다 완강기(1개) 또는 간이완강기(2개 이상) 추가설치 여부 - 지지대 고정(4개이상 앙카볼트 고정) 적정 여부
4	[ ]다수인피난장비 (제4조) ｏ설치장소 적정(피난용이, 안전하게 하강, 충분한 공간) 여부 ｏ구조안전 확인 여부 ｏ보관실 설치 적정(건물외측 돌출, 빗물․먼지 등으로부터 장비 보호) 여부 ｏ보관실 외측문 개방 및 탑승기 자동 전개 여부 ｏ하강 시 탑승기 건물 외벽 및 돌출물 충돌 여부 ｏ탑승기 하강경로 중첩 여부(상․하층에 설치할 경우) ｏ보관실 문 오작동 방지조치 및 문 개방 시 경보설비 연동(경보) 여부
5	[ ]승강식피난기, 하향식 피난구용 내림식사다리 (제4조) ｏ설치 경로 적정(설치층 ~ 피난층 연계) 여부 ｏ대피실 면적 및 하강구 규격 적정 여부 ｏ하강구 내측 연결금속구 존재 및 피난기구 전개 시 장애발생 여부 ｏ대피실 출입문 갑종방화문 설치 및 표지 부착 여부 ｏ착지점과 하강구 간 수평거리 적정 여부 ｏ대피실 내부 비상조명등 설치 여부 ｏ대피실 표지(층별 위치표시, 피난기구 사용설명서 및 주의사항) 부착 여부 ｏ대피실 출입문 개방 및 피난기구 작동 시 표시등․경보장치 작동 적정 여부 및 감시제어반 피난기구 작동 확인 가능 여부 ｏ설치 상태 적정(사용 시 기울어짐 또는 흔들림 여부) 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 301, NFSC 302)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
6	[ ]미끄럼대 (제4조) ｏ안전한 강하속도 유지 적정 구조 여부 ｏ전락방지 안전조치 적정 여부
7	[ ]구조대 (제4조) ｏ안전한 강하속도 유지 구조(길이) 적정 여부 ｏ하부지지장치 설치 상태 및 조작의 간편성 여부(경사강하식에 한함)
8	[ ]공기안전매트 (제4조) ｏ공기안전매트 설치 여부(공동주택) ｏ공기안전매트 설치 공간 확보 여부 ｏ공기안전매트 보관 장소 적정(화재시 반출 용이성) 여부
9	[ ]인명구조기구 (제4조) ｏ대상물 용도별․장소별 설치 인명구조기구 종류 및 설치개수 적정 여부 ｏ설치 장소 적정(화재시 반출 용이성) 여부 ｏ“인명구조기구” 축광식 표지와 그 사용방법을 표시한 표지 부착 여부 ｏ방화복 ‘소방장비 표준규격 및 내용연수에 관한 규정’ 적합 여부
10	별도 첨부 ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
비고	※ 피난기구 설치제외 층 및 장소 :
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

23. 유도등 및 유도표지 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
유 도 등	[ ] 피난구유도등		[ ] 대형
			[ ] 중형
			[ ] 소형
	[ ] 거실통로유도등		[ ] 대형
			[ ] 중형
			[ ] 소형
	[ ] 복도통로유도등		[ ] 대형
			[ ] 중형
			[ ] 소형
	[ ] 계단통로유도등
	[ ] 객석 유도등
	[ ] 점등방식			[ ] 상시 점등 [ ] 3선식
	[ ] 유도음 발생 장치 부착
유도표지	[ ] 피난구
	[ ] 통로
피난유도선	[ ] 축광방식
	[ ] 광원점등방식	설치 층(장소)

※ 피난유도선은 층별 설치 시, 설치 된 층 표기

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 303)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	공통 (제4조, 제9조, 제10조) ｏ대상물 용도별․장소별 유도등 및 유도표지 종류 적정 여부 ｏ대상물 용도별․장소별 피난구유도등 크기 적정 여부 ｏ상용전원 전용 배선 사용여부 및 종류 적정 여부 ｏ비상전원 종류 및 용량 적정 여부 ｏ인입선과 옥내배선 직접 연결 여부 ｏ점멸기 설치없이 점등상태 유지 여부 ｏ전기설비기술기준에 적합하게 설치 여부 ｏ3선식 배선 적용 대상 및 점등방식 - 자동화재탐지설비의 감지기 또는 발신기 작동시 점등 여부 - 비상경보설비의 발신기 작동시 점등 여부 - 상용전원이 정전되거나 전원선 단선시 점등 여부 - 방재업무를 통제하는 곳 또는 전기실 배전반에서 수동 점등 여부 - 자동소화설비 작동시 점등 여부 ｏ유도등 및 유도표지 설치 제외 적정 여부
2	피난구유도등 (제5조) ｏ설치 장소·위치·상태(벽 등에 고정) 적정 여부 ｏ설치 높이 적정 여부 ｏ설치 방식(출입구에 인접 설치) 여부
3	통로유도등 설치기준 (제6조) [복도통로유도등] ｏ복도에 설치 여부 ｏ설치 위치 및 설치거리 적정 여부 ｏ바닥으로부터 설치 높이 적정 여부 ｏ바닥설치 시 파괴되지 않는 강도 유지 여부 ｏ통행에 지장이 없도록 설치 여부 ｏ주위에 유사 등화광고물, 게시물 등 설치 여부 [거실통로유도등] ｏ거실의 통로에 설치 여부 ｏ설치 위치 및 설치거리 적정 여부 ｏ바닥으로부터 설치 높이 적정 여부 ｏ통행에 지장이 없도록 설치 여부 ｏ주위에 유사 등화광고물, 게시물 등 설치 여부 [계단통로유도등] ｏ각 층의 경사로 참 또는 계단 참마다에 설치 여부 ｏ바닥으로부터 설치 높이 적정 여부 ｏ통행에 지장이 없도록 설치 여부 ｏ주위에 유사 등화광고물, 게시물 등 설치 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 303)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
4	객석유도등 설치기준 (제7조) ｏ객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치 여부 ｏ설치 개수 적정 여부 ｏ유도등 설치 방식 적정 여부(통로가 옥외 또는 이와 유사한 부분제외)
5	유도표지 설치기준 (제8조) ｏ설치 위치, 보행거리 적정 여부 ｏ설치 높이 적정 여부 ｏ주위에 유사 등화광고물, 게시물 등 설치 여부 ｏ설치 상태 적정 여부 ｏ축광식 유도표지 상시조명 제공 가능 여부
6	피난유도선 설치기준 (제8조2) [축광방식] ｏ설치 위치 적정(구획된 각 실 ~ 주출입구 또는 비상구까지) 여부 ｏ설치 높이 적정 여부 ｏ피난유도 표시부 설치간격 적정 여부 ｏ부착대에 견고하게 설치 여부 ｏ유도선 상시조명 제공 가능 여부 [광원점등방식] ｏ설치 위치 적정(구획된 각 실 ~ 주출입구 또는 비상구까지) 여부 ｏ설치 높이 적정 여부 ｏ피난유도 표시부 설치간격 적정 여부 ｏ수신기 화재신호 및 수동조작에 의한 광원점등 여부 ｏ비상전원 상시 충전상태 유지 여부 ｏ바닥에 설치되는 경우 매립방식 설치 여부 ｏ제어부 설치위치 적정 여부
7	별도 첨부 ｏ비상전원설비 성능시험조사표 ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

24. 비상조명등․휴대용비상조명등 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
비상조명등	설치 형식	[ ]일반 조명과 겸용		[ ] 전용
	설치 장소
	조명도 [LUX]
	비상 전원	[ ]자가발전설비 [ ]축전지설비 [ ]전기저장장치 [ ]내장형
휴 대 용 비상조명등	전원 공급	[ ]건전지식			[ ]충전식 배터리식
	설치 장소

나. 성능 및 점검항목

번호	점 검 항 목 (NFSC 304)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	비상조명등 (제4조) ｏ설치 위치 적정(거실, 지상에 이르는 복도․계단, 그 밖의 통로) 여부 ｏ설치된 장소 각 부분 바닥 기준의 조도 적정(1lx 이상) 여부 ｏ점검스위치 설치 여부(예비전원 내장형의 경우) ｏ비상조명등 설치제외 적정 여부 ｏ비상전원 설치장소 - 점검 편의성 적정 여부 - 화재·침수 등 재해방지환경 적정 여부 - 방화구획 적정 여부 - 비상조명등 설치 적정 여부 ｏ비상전원의 종류 적정 여부 ｏ비상전원 유효작동 시간 적정 여부 ｏ상용전원 전원공급 중단 시 비상전원 자동전환 적정 여부 ｏ비상전원설비 외 다른 설비·물품의 설치 또는 비치 적정 여부
2	휴대용비상조명등 (제4조) ｏ설치 대상 및 설치수량 적정 여부 ｏ설치 높이, 부착(고정) 적정 여부 ｏ어둠 속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지 여부 ｏ자동 점등 여부 ｏ방전방지조치(건전지) 및 상시 충전(충전식 배터리) 여부 ｏ건전지 및 충전식 배터리 용량 적정(20분 이상) 여부 ｏ휴대용비상조명등 설치제외 적정 여부
3	별도 첨부 ｏ비상전원설비 성능시험조사표(예비전원 비내장형의 경우) ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
비고	ｏ비상조명등, 휴대용비상조명등 설치제외 장소 :
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

25. 소화용수설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
소화 수조 및 저수조	방 식	[ ]흡수식 [ ]가압식
	수 원	종별		[ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그 밖의 것 :
		설치위치		층 실
		수조		수조방식			[ ]전용 [ ]겸용
				수조재질			[ ]콘크리트 [ ]기타( )
				보유량(㎥)					유효수량(㎥)
		ㅇ 지면으로부터 저수조 바닥까지의 수직거리(지하수조) : m
	가압 송수 장치	설치위치				층 실
		펌프 방식	[ ]전용 [ ]겸용			토출량( ℓ/min)		전양정(m)		전압(V)
			[ ]전동기 [ ]내연기관			전력(㎾)		내연기관 연료종류		연료탱크용량(ℓ)
		물올림장치			ㅇ유효수량 : ℓ ㅇ급수방식 : ㅇ급수관 : A
		기동스위치 위치			[ ]채수구 부근 [ ]방재실 [ ]기 타 :
	채수구	[ ]원형(호칭지름 : ㎜) [ ]각형(호칭 : ㎜)
	흡수관 투입구	ㅇ 투입구 직경 : 가로 ㎝, 세로 ㎝ ㅇ 표지 : [ ]유 [ ]무
상수도소화용수설비		ㅇ 수도배관 호칭지름 : ㎜ ㅇ 소화전 호칭 지름 : ㎜ ㅇ 설치장소 :

※ 소화수조의 경우 이미 설치된 것에 대해서는 점검시만 기재할 것.

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

구분	점 검 항 목 (NFSC 401, NFSC 402)		결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
소화수조및저수조	수원	ｏ저수량 적정 여부 ｏ설치제외 적정(0.8m3/min 이상의 유수) 여부
	흡수관투입구	ｏ소방차 접근 용이성 적정(2m 이내까지 접근) 여부 ｏ크기 및 수량 적정 여부 ｏ“흡수관투입구” 표지 설치 여부
	채수구	ｏ소방차 접근 용이성 적정(2m 이내까지 접근) 여부 ｏ결합금속구 구경 적정 여부 ｏ채수구 수량 적정 여부 ｏ채수구 지면으로부터 설치높이 적정 여부
	가압 송수 장치	ｏ가압송수장치 설치조건(지표면으로부터 4.5m 이상 깊이) 및 설치 제외조건 충족 여부 ｏ방수압력 적정(채수구에서 1.5kg/cm2) 여부 ｏ펌프 위치 적정(접근․점검 편의성, 화재․침수 등 재해 우려) 여부 ｏ동결방지조치 또는 동결우려 없는 장소 설치 여부 ｏ펌프 전용 설치 여부 ｏ겸용 펌프 설치 시 성능 적정 여부 ｏ펌프 흡입측 연성계･진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부 ｏ성능시험배관 설치 적정 여부 ｏ순환배관 설치 적정 여부 ｏ보호판 부착한 기동스위치 채수구 직근 설치 여부 ｏ물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부 ｏ내연기관 기동은 채수구에서 원격조작 및 기동표시 적색등 설치여부 ｏ내연기관 방식 기동장치 또는 원격조작(적색등 설치) 가능 여부 - 제어반에 내연기관 자동기동 및 수동기동 가능 여부 - 상시 충전 축전지설비 설치 및 내연기관 연료 확보 여부 ｏ“소화용수설비펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수장치를 다른 설비와 겸용 시 겸용설비 이름표시 부착 여부
상수도 소화용수설비		ｏ인입 수도배관의 호칭지름(75mm 이상) 적정 여부 ｏ호칭지름 100㎜이상 소화전 접속 여부 ｏ소화전 위치 적정(소방자동차 진입 용이성) 여부 ｏ대상물과 소화전 간 거리(140m 이하) 적정 여부
비고		※ 상수도소화용수설비 방수압력(Mpa) 및 방수량(ℓ/min) :
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

26. 거실제연설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
제연구획의 구조 등		ㅇ제연구역 면적 최대: ㎡ ㅇ제연구획의 구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그밖의 것:
제연방식		[ ]단독 [ ]공동 [ ]상호 [ ]기타
배출용 /급기용 송풍기	설치위치	층
	용량	ㅇ풍량: ㎥/min ㅇ정압: Pa
배기용 /급기용 전동기	용량	ㅇ정격출력: KW
	구동방식	[ ]직결방식 [ ]벨트구동방식
기동장치		[ ]자동(감지기 연동) [ ]수동 [ ]원격조정
배출구 설치위치		[ ]천장면 [ ]천장 직하 [ ]그밖의 것:
배출풍도등	풍도구조	[ ]내화 [ ]불연 [ ]기타:
	구획댐퍼	[ ]무 [ ]FD [ ]SD [ ]SFVD [ ]그밖의 것
옥외배출구		[ ]옥상 [ ]그밖의 것:
옥외공기유입구		[ ]옥상 [ ]그밖의 것:
급기구	급기방식	[ ]강제유입 [ ]자연유입 [ ]인접구역유입(상호제연)
	풍도구조	[ ]내화 [ ]불연 [ ]그밖의 것

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 501)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	제연설비 (제4조) ｏ제연구역 설정 적정(면적, 거실과 통로 상호제연, 통로 보행중심선 길이, 직경, 층 구분) 여부 ｏ제연구역 구획방식(보･제연경계벽･벽) - 재질, 변형·파괴되지 않고 연기누설 없는 기밀성 재료 사용 여부 - 제연경계 폭, 수직거리 적정 설치 여부 - 제연경계벽 배연 시 기류에 의한 흔들림 없는 구조 설치 여부 - 가동식 급속한 하강 없는 구조 설치 여부
2	제연방식 (제5조) ｏ예상제연구역 - 화재 시 연기배출과 동시에 공기유입되는 구조 설치 여부 ｏ바닥면적 50m2 미만인 통로와 인접한 거실의 제연방식 적정(통로배출로 갈음) 여부 ｏ예상제연구역 제외 적정(주요구조부가 내화구조이고, 불연 또는 난연재료로 마감하고, 가연물이 없는 통로) 여부
3	배출량 및 배출방식 (제6조) ｏ예상제연구역 배출량 적정 여부 ｏ공동예상제연구역 배출량 산정 방식 및 배출량 적정 여부
4	배출구 (제7조) ｏ배출구 설치 위치 적정 여부 ｏ예상제연구역 각 부분으로부터 배출구까지의 거리 적정 여부
5	공기유입방식 및 유입구 (제8조) ｏ공기유입방식 적정 여부 ｏ공기유입구 설치 위치 적정 여부 ｏ공기 유입 속도 적정 여부 ｏ유입공기 분출 각도 적정 여부 ｏ공기유입구 크기 적정 여부 ｏ공기유입량 적정 여부
6	배출기 및 배출풍도 (제9조) ｏ배출기 배출능력 적정 여부 ｏ배출기와 배출풍도 사이 캔버스 내열성 보유 여부 ｏ배출기 전동기 부분과 배풍기 부분 분리 여부 ｏ배풍기 내열성 단열재 단열처리 여부 ｏ배출풍도 재질 및 두께 적정 여부 ｏ배출기 흡입측 및 배출측 풍속 적정 여부
7	유입풍도 등 (제10조) ｏ유입풍도 풍속 및 두께 적정 여부 ｏ옥외에 면하는 배출구 및 공기유입구 설치 적정 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 501)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
8	제연설비의 전원 및 기동 (제11조) ｏ가동식의 벽･제연경계벽･댐퍼 및 배출기 정상 작동(화재감지기 연동) 여부 ｏ예상제연구역 및 제어반에서 가동식의 벽･제연경계벽･댐퍼 및 배출기 수동 기동 가능 여부
9	별도 첨부 ｏ비상전원설비 성능시험조사표 ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

27. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

■ 건 축 물 개 요
건 물 구 조		식 조 가 / 층 동 연면적 ㎡
		특별피난계단 개소 비상용승강기 대 피난용승강기 대 부속실겸용 개소
■ 설 비 개 요(해당 장소명: )
구 분				점 검 항 목
제 연 구 역 (제 연 방 식)				[ ] 부속실단독제연 [ ] 계단실 및 부속실 동시 제연 [ ] 계단실단독제연 [ ] 비상용승강기승강장단독제연 [ ] 기타
송 풍 기	설 치 위 치			[ ] 급기용 : [ ] 배출용 :
	전 동 기			[ ] 급기용 ㎾ [ ] 배출용 ㎾
	풍 량, 정 압			[ ] 급기용 ㎥/min, Pa [ ] 배출용 ㎥/min, Pa
급 기 풍 도	수 직 풍 도			구 조	[ ] 내화구조 [ ] 기타 :
				내부마감재료	[ ] 아연도금강판 [ ] 기타
	기 타 풍 도
기 동	기 동 대 상			[ ] 전층 [ ] 부분층( 개층)
	기 동 방 식 (급기댐퍼 개방)			[ ] 전용감지기 [ ] 화재감지기 연동 [ ] 자동소화설비(스프링클러설비등) 연동
출 입 문	제 연 구 역 출 입 문			[ ] 평상시 자동폐쇄장치에 의한 닫힘 유지 [ ] 일시 고정장치 설치(화재감지기에 의한 해정)
유 입 공 기 배 출	수직풍도		방 식	[ ] 자연배출 [ ] 기계배출(배출용 송풍기)
			구 조	[ ] 내화구조 [ ] 기타 :
			내 부 마 감	[ ] 아연도금강판 [ ] 기타 :
	기 타			[ ] 배출구(창문, 환기구, 배출기) [ ] 공조겸용제연설비 [ ] 해당없음
과 압 방 지 장 치				[ ] 플랩댐퍼 [ ] 기타 :
비 고				※ 설비개요 작성시 최대 구역 1개소 기입

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 501A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	제연구역의 선정 (제5조) ｏ제연구역 선정 적정 여부
2	차압 등 (제6조) ｏ제연구역과 옥내 사이 최소차압 적정 여부 ｏ제연설비 가동 시 출입문 개방력 적정 여부 ｏ비개방층 최소차압 적정 여부 ｏ부속실과 계단실 차압 적정 여부(계단실과 부속실 동시 제연의 경우)
3	급기량 등 (제7조, 제8조, 제9조) ｏ급기량 적정 여부 ｏ누설량 및 보충량 산정 적정 여부
4	방연풍속 (제10조) ｏ방연풍속의 적정 여부
5	과압방지조치 (제11조) ｏ과압방지조치 적정 여부 ｏ과압방지장치 자동압력 조정 성능 확보 여부 ｏ자동차압․과압조절형 댐퍼 성능 적정 여부(자동차압․과압조절형 댐퍼를 사용한 경우)
6	누설틈새의 면적 등 (제12조) ｏ제연구역의 출입문등의 크기 및 개방방식이 설계시와 동일 여부
7	유입공기의 배출 (제13조, 제14조, 제15조) [ ]수직풍도에 따른 배출 ｏ수직풍도 내화구조 적합 여부 ｏ수직풍도 내부면 재질 적정 여부 ｏ수직풍도 관통부 배출댐퍼 설치 상태 적정(재질, 개폐여부 확인 기능, 작동상태․기밀상태 점검, 이․탈착 구조, 감지기 동작에 따른 개방구조, 내부단면적, 돌출구조) 여부 ｏ배출용송풍기 설치상태 적정(내열성능, 풍량, 감지기 연동) 여부(기계배출식의 경우) ｏ상부 말단 구조 적정(빗물 유입방지, 옥외 풍압 영향 방지 조치) 여부 [ ]배출구에 따른 배출 ｏ개폐기 설치 상태 적정(빗물 유입방지, 옥외 방향 개방 및 옥외 풍압에 의한 자동 폐쇄) 여부 ｏ개폐기 개구면적 산정 적정 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 501A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
8	급기 (제16조) ｏ동일 수직선상 부속실 동시 급기 여부(부속실 제연방식의 경우) ｏ부속실 수직풍도 또는 전용수직풍도를 통한 급기 여부 (계단실․부속실 동시 제연방식의 경우) ｏ전용수직풍도 또는 급기풍도․급기송풍기 연결을 통한 급기 여부 (계단실 단독 제연방식의 경우) ｏ수직풍도별 전용 송풍기로의 급기 여부 ｏ비상용승강기의 승강로 급기풍도 사용 여부(비상용승강기의 승강장 제연방식의 경우)
9	급기구 (제17조) ｏ급기송풍기 설치 상태 적정(설치 위치, 출입문과의 이격) 여부 ｏ계단실 설치 개수 적정 여부 ｏ급기댐퍼 재질 적정 여부 ｏ차압범위 수동 설정기능 및 개구율 자동조절 기능 적정 여부 (자동차압․과압조절형 댐퍼를 설치한 경우) ｏ개구율 수동조절 기능 적정 여부 (자동차압․과압조절형이 아닌 댐퍼를 설치한 경우) ｏ감지기 연동에 의한 댐퍼 개방 여부 ｏ댐퍼 종류(전기적 방식․기계적 방식)별 기준 및 배출댐퍼 기준 준용 적정 여부
10	급기풍도 (제18조) ｏ수직풍도 내화구조 적합 여부 ｏ수직풍도 내부면 재질 적정 여부 ｏ수직풍도 외의 풍도 재질, 두께 및 누설량 적정 여부
11	급기송풍기 (제19조) ｏ송풍기 급기량 적정 여부 ｏ풍량조절장치 설치 및 정상 작동 여부 ｏ풍량 실측 가능한 유효한 조치 적정 여부 ｏ설치장소 적정(화재영향, 접근․점검 용이성) 여부
12	외기취입구 (제20조) ｏ설치위치 적정(오염공기 유입 방지, 배기구 등으로부터 이격거리) 여부 ｏ빗물․이물질 유입방지 구조 적정 여부 ｏ옥외의 풍속과 풍향에 영향 받지 않는 구조 여부

(4면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 501A)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
13	제연구역 및 옥내의 출입문 (제21조) [제연구역의 출입문] ｏ폐쇄상태 유지 또는 화재 시 자동폐쇄 구조 여부 ｏ자동폐쇄장치 폐쇄력 적정 여부 [옥내의 출입문] ｏ폐쇄상태 유지 또는 화재 시 자동폐쇄 구조 여부 ｏ자동폐쇄장치 폐쇄력 적정 여부
14	수동기동장치 (제22조) ｏ수동기동장치 설치위치 적정 여부 ｏ수동기동장치 조작시 관련 장치(급기댐퍼, 배출댐퍼 또는 개폐기, 급기송풍기, 유입공기 배출용 송풍기, 출입문 개폐장치) 정상작동 여부 ｏ수동발신기 조작시 관련 장치(급기댐퍼, 배출댐퍼 또는 개폐기, 급기송풍기, 유입공기 배출용 송풍기, 출입문 개폐장치) 정상작동 여부
15	제어반 (제23조) ｏ비상용축전지 확보 및 용량 적정 여부 ｏ제어반 감시 및 원격조작 기능 적정(급기송풍기, 유입공기 배출용 송풍기, 출입문 개방 및 해정, 수동기동장치 작동, 선로 단선, 예비전원의 감시 및 원격조작) 여부
16	별도 첨부 ｏ비상전원설비 성능시험조사표 ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

[붙임1]

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 성능시험 세부조사표

<갑지>

가. 제연구역과옥내사이차압, 방화문개방력, 비개방층차압, 평균방연풍속, 유입공기배출량

제연구역	차압/개방력		비개방층 차압 Pa -방화문 1개층 개방	비개방층 차압 Pa -방화문 2개층 개방	평균방연풍속 m/s	유입공기 배출구배출량 ㎥/h (기계배출식 등)	비 고
	차압 Pa	개방력 N
	~	~	~	~	⁄
	~	~	~	~	⁄
	~	~	~	~	⁄
	~	~	~	~	⁄

* 측정값은 최저값과 최고값, 평균값 등을 기록한다.

* 계측기 및 측정오차의 최대허용범위는 측정값의 ±10%로 한다.

나. 송풍기 검사

송풍기번호 또는 제연구역	송풍기 규격	송풍기 검사			비 고 (송풍기 설치층)
		풍량 ㎥/h	전류 A	전압 V
	㎥/h × Pa× kW
	㎥/h × Pa× kW
	㎥/h × Pa× kW
	㎥/h × Pa× kW

다. 계측기

계측기명	형식(MODEL) 및 기기 번호	교정일과 성적서 유효기간	기기편차 또는 평균측정편차 % 등	비 고
			~
			~
			~
			~

※ 첨부 : 국가 공인기관의 계측기 교정성적서 사본

* 계측기명 : 측정 계측기명 기록

* 형식(MODEL) 및 기기 번호 : 교정성적서에 있는 형식(MODEL) 및 기기번호 기록한다.

* 교정일과 성적서 유효기간 : 교정성적서에 있는 교정날짜와 유효기간을 기록한다.

* 교정성적서 2면 기기편차 또는 평균측정편차의 최소 및 최대값, 평균값 등은 필요시 백분율로 환산하여 기록할 수 있다.

* 국내 교정기관에서 교정검사가 불가능한 경우 제조사의 교정성적서를 첨부할 수 있다.

* 사용 계측기의 최대허용오차는 교정성적서의 측정범위 내 표준 입력값의 ±5%범위 이내여야 한다.

성능시험실시자	업체명: 책임기술자:
* 제연설비의 성능시험을 별도의 업체에서 실시한 경우 성능시험 실시자를 기록한다.

<을지>

제연구역	시험일시	외부 대기온도	실내평균온도
	20 . .	℃	℃

가. 제연구역과옥내사이차압, 방화문개방력, 비개방층차압, 방연풍속, 유입공기배출구배출량

□ 최종검사

층	차압/개방력		비개방층차압 Pa -방화문 1개층 개방	비개방층차압 Pa -방화문 2개층 개방	비 고 (송풍기설치 위치표시)	방연풍속 m/s 배출(+),유입(-)
	차압 Pa	개방력 N
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						측정층 : 평균 : m/s
							1	2	3	4
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						유입공기배출 풍량
						층 : ㎥/h 층 : ㎥/h 층 : ㎥/h 층 : ㎥/h

<을지>

나. 송풍기 검사

송풍기 번호 또는 제연구역	측정풍량 (㎥/h)	전류(A)	전압(V)	비고

※ 첨부 : 송풍기 풍량 측정 기록지

※ 도면 또는 측정기록지에는 측정위치를 표기한다.

(비고)

1. 제연구역과 옥내 간의 차압은 전 층 측정을 원칙으로 한다.

2. 제연구역의 방화문이 모두 닫힌 상태에서 전 층 제연구역의 옥내 방화문 개방력 측정을 원칙으로 한다. 단, NFSC501A 제5조 1호 및 3호에 해당하는 경우 옥내 및 계단 방화문의 개방력을 모두 측정하는 것을 원칙으로 한다.

3. 방연풍속

- 송풍기에서 가장 먼 층을 기준으로 제연구역 1개층 (20층 초과시 연속되는 2개층) 제연구역과 옥내간의 측정을 원칙으로 하며 필요시 그 이상으로 할 수 있다.

- 방연풍속은 최소 10점 이상 균등 분할하여 측정하며, 측정시 각 측정점에 대해 제연구역을 기준으로 기류가 유입(-) 또는 배출(+) 상태를 측정지에 기록한다.

- 유입공기배출장치(있는 경우)는 방연풍속을 측정하는 층만 개방한다.

- 직통계단식 공동주택은 방화문 개방층의 제연구역과 연결된 세대와 면하는 외기문을 개방할 수 있다.

4. 비개방층 차압

- 비개방층 차압은 “3호 방연풍속”의 시험 조건에서 방화문이 열린층의 직상 및 직하층을 기준층으로 하여 5개층마다 1개소 측정을 원칙으로 하며 필요시 그 이상으로 할 수 있다.

- 20개층까지는 1개층만 개방하여 측정한다.

- 21개층부터는 2개층을 개방하여 측정하고, 1개층만 개방하여 추가로 측정한다.

※ 부식실과 면하는 옥내의 출입문이 2개소 이상인 경우 그 중 크기가 최대인 출입문 1개소를 개방하여 측정할 것

5. 유입공기 배출량

- 기계배출식은 송풍기에서 가장 먼 층의 유입공기배출댐퍼를 개방하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

- 기타 방식은 설계조건에 따라 적정한 위치의 유입공기배출구를 개방하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

6. 송풍기 풍량 측정

- “3호 방연풍속”의 시험 조건에서 송풍기 풍량은 피토관 또는 기타 풍량측정 장치를 사용하고, 송풍기 전동기의 전류, 전압을 측정한다.

- 이 때 전류 및 전압 측정값은 동력제어반에 표시되는 수치를 기록할 수 있다.

송풍기 풍량 측정 기록지
제연구역 및 송풍기 :							회 측정의 평균풍속 : m/s
풍량(㎥/h)=속도(m/s)×단면적(㎡)×3,600 : ㎥/h							풍도크기 :
가로 세로	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(비고)

1. 일반사항

- 풍량 측정점은 덕트 내의 풍속, 시공상태, 현장 여건 등을 고려하여 송풍기의 흡입측 또는 토출측 덕트에서 정상류가 형성되는 위치를 선정한다. 일반적으로 엘보 등 방향전환 지점 기준 하류쪽은 덕트직경(장방형 덕트의 경우 상당지름)의 7.5배 이상 상류쪽은 2.5배이상 지점에서 측정하여야 하며, 직관길이가 미달하는 경우 최적위치를 선정하여 측정하고 측정기록지에 기록한다.

- 피토관 측정시 풍속은 아래공식으로 계산한다.

[eqn: V=1.29 sqrt {P _{v}}] ( V : 풍속 m/s, [eqn: P _{v}] : 동압 Pa )

- 풍량 계산은 아래공식으로 계산한다.

[eqn: Q=3,600VA] ( Q : 풍량 ㎥/h, V : 평균풍속 m/s, A : 덕트의 단면적

2. 송풍기 풍량 측정위치는 측정자가 쉽게 접근할 수 있고 안전하게 측정할 수 있도록 조치하여야 한다.

3 동일면적 분할법 사례

원형덕트 또는 송풍기 흡입구 피토관 이송 측정점(동일면적 분할법)

장방형 덕트 피토관 이송 측정점(동일면적 분할법)

· 300mm이상인 경우 총 20개 지점 측정

· 측정점 위치)

측정점1	측정점2	측정점3	측정점4	측정점5
0.0257D	0.0817D	0.1465D	0.2262D	0.3419D

주) D : 원형 덕트의 직경

· 최소 16점이며 64점 이상을 넘지 않도록 한다.

· 64점 이하 측정시 a, b의 간격은 150mm 이하 일 것

· L=1,100일 경우

1,100/150=7.33, 측정점은 8개소

a=1,100/8=137.5mm

28. 연결송수관설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
방 식		[ ] 건 식 [ ] 습 식
		[ ] 전 용 [ ] 겸 용
겸용설비		[ ] 옥내소화전설비								[ ] 스프링클러설비								[ ] 그 밖의 것
		[ ] 전층 설치 [ ] 일부층 설치								[ ] 전층 설치 [ ] 일부층 설치								[ ] 전층 설치 [ ] 일부층 설치
송수구수		ㅇ 쌍구형 : 개 ㅇ 단구형 : 개								개폐밸브								[ ] 유 [ ] 무
입상관수
방수구위치		[ ] 복도․통로 [ ] 계단실 [ ] 계단등의 부근
방수구등 설치 수량	층 별		층		층		층	층	층		층	층		층	층	층			층	층	층	층	층	층
	방수구
	방수용 기구함
배관 등	배 관			[ ]KSD 3562 [ ]KSD 3507 [ ]KSD 5301(동관) [ ]KSD 3576(스테인레스관) [ ]KSD 3595(스테인레스관) [ ]KSD 3583(아크용접강강관)[ ]소방용합성수지배관 [ ]그 밖의 것 :
	이 음			[ ] 용접/나사 [ ] 그루브 [ ] 플랜지 [ ] 그 밖의 것 :
	방식조치			[ ] 방식테이프감기 [ ] 테프론테이프감기 [ ] 라이닝관 [ ] 그밖의 것:
가압 송수 장치	설치위치					층 실							압력조절장치				[ ] 유 [ ] 무
	펌프 전동기					ㅇ 토출량 : ℓ/min ㅇ 토출구경 : ㎜ ㅇ 전양정 : m ㅇ 출력 : ㎾
	기동장치위치					[ ] 송수구 [ ] 방재실 [ ] 그 밖의 것 :
	배 선					ㅇ 비상전원회로 : [ ]내화전선 [ ]전선관 매설 [ ]그 밖의 것 : ㅇ 그 밖의 회로 : [ ]내열전선 [ ]전선관 노출 [ ]전선관매설 [ ]그 밖의 것 :
	중간수조용량					㎥
비 고	※ 방수구, 방수용기구함은 설치 수를 기재한다.

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 502)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	송수구 (제4조) ｏ설치장소 적정 여부(소방차 쉽게 접근, 잘보이는 곳, 소방차부서공간) ｏ개폐밸브 설치 장소 적정 여부 ｏ송수구 구경 및 형태(쌍구형) 적정 여부 ｏ송수압력범위 표시 표지 적정설치 여부 ｏ송수구 설치 개수 적정 여부 ｏ지면으로부터 설치 높이 적정 여부 ｏ자동배수밸브･체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부 ｏ송수구 마개 설치 여부 ｏ연결송수관설비송수구 표시 설치 적합 여부 ｏ소방시설 별 송수구 적정 구분 표시 여부
2	배관 등 (제5조) ｏ주배관 구경 적정 여부(100mm 이상) ｏ건물 높이에 따른 설비방식 적정 여부(31m 또는 11층 이상은 습식) ｏ배관의 재질 적정 여부 ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부 ｏ겸용 급수배관 구경 적정 여부 ｏ수직배관 설치 적정(내화구조로 구획된 계단실․파이프덕트 등에 설치) 여부 ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치) ｏ분기배관 성능인증 적합 여부
3	방수구 (제6조) ｏ설치층, 설치개수, 설치위치 적정 여부 ｏ방수구 형태 및 구경 적정 여부 ｏ방수구 호스접결구 높이 적정 여부 ｏ위치표시(표시등, 축광식표지) 적정 여부 ｏ개폐기능 설치 여부 및 상태 적정(닫힌 상태) 여부 ｏ방수구 설치제외 층의 적정 여부
4	방수기구함 (제7조) ｏ설치층, 설치위치 적정 여부 ｏ호스 및 관창 비치 적정 여부 ｏ□방수기구함□축광식 표지 설치 여부
5	가압송수장치 (제8조) ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근･점검 편의성 확보, 화재･침수 등 피해 우려) ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부 ｏ겸용 펌프 성능 확보 가능 여부(겸용인 경우) ｏ펌프 흡입측 연성계･진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부 ｏ성능시험배관 설치 적정 여부 ｏ순환배관 설치 적정 여부 ｏ펌프 정격토출량 적정 여부 ｏ펌프 토출압력(양정) 적정 여부 ｏ방수구 개방시 자동기동, 수동스위치 조작에 기동 여부 ｏ수동기동스위치 설치 상태 적정(2개 이상 설치, 송수구 부근 1개 설치, 높이, 수납상태, 표지 부착, 접지 등) 여부

(3면)

번호

점 검 항 목 (NFSC 502)

결과

(양호○, 불량×, 해당없음/)

5

ｏ압력챔버 용적 적정 여부(기동용 수압개폐장치로 압력챔버 사용할 경우)

ｏ물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부

ｏ충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부

ｏ가압송수장치 “연결송수관펌프” 표지 설치 여부

ｏ내연기관 방식 기동장치 설치여부 또는 원격조작(적색등 설치) 가능 여부

- 제어반에 내연기관 자동기동 및 수동기동 가능 여부

- 상시 충전 축전지설비 설치 여부

- 연료량 펌프 20분이상 운전 가능 여부(다만 층수 30층 이상~49층 이하는 40분, 50층 이상은 60분)

ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부(충압펌프 제외)

6

전원 등 (제9조)

ｏ상용전원 및 비상전원 회로 배선 방식 적정 여부

7

배선 등 (제10조)

ｏ비상전원회로 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부

ｏ그 밖의 전기회로의 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부

ｏ과전류차단기 및 개폐기 “연결송수관설비용” 표지 설치 여부

ｏ전기배선 접속단자 “연결송수관설비단자” 표지 설치 여부

ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부

8

송수구 겸용 (제11조)

ｏ스프링클러설비 송수구 설치기준 적용 여부(연결송수관 설비와 타 설비를 겸용한 경우)

9

별도 첨부

ｏ비상전원설비 성능시험조사표

ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역

10

※펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분	주펌프		예비펌프		적 정 여 부
	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)	토출량 (ℓ/min)	토출압 (MPa)
체절운전					체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것( )
정격운전 (100%)					정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( )
정격유량의 150% 운전					정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것( )
○설정압력: MPa ○주펌프 기동: MPa ○예비펌프 기동: MPa ○충압펌프 기동: MPa ○충압펌프 정지: MPa ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [ ]기타( ) ※ 릴리프밸브 작동 압력 : MPa

비고

ｏ방수구 설치제외 층의 :

※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

29. 연결살수설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
설 비 방 식	[ ] 습식 [ ] 건식
방호대상종류	[ ] 판매시설 [ ] 운수시설 [ ] 창고시설 중 물류터미널 [ ] 지하층 [ ] 가스시설 [ ] 지하층, 판매시설에 부속된 연결통로
송수구역수	ㅇ 구역수 : 구역 ( 층 구역 / 층 구역) ㅇ 송수구역안내표지 [ ] 유 [ ] 무
송 수 구 수	[ ] 쌍구형 : 개 [ ] 단구형 : 개 ㅇ 위 치 :
선 택 밸 브	ㅇ 설치장소 : ㅇ 설치개수 : 개
헤 드	[ ] 개방형 헤드 [ ] 폐쇄형 헤드 ㅇ 최대설치개수 : 개 ㅇ 최소설치개수 : 개
살수구역간의 구 획	[ ]유 [ ]일부 [ ]무

나. 성능 및 점검항목

번호	점 검 항 목 (NFSC 503)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	송수구 등 (제4조) [송수구] ｏ설치 장소 적정(소방차 접근 용이성, 노출된 장소) 여부 - 이격거리 확보 및 철근콘크리트벽 설치 적정 여부(가연성가스 저장·취급) ｏ송수구 구경(65mm) 및 형태(쌍구형) 적정 여부 ｏ송수구역별 호스접결구 설치 여부(개방형 헤드) ｏ설치 높이 적정 여부 ｏ개폐밸브 설치 여부(송수구 ~ 주배관 연결배관) ｏ“연결살수설비 송수구” 표지 설치 여부 ｏ마개 설치 여부 ｏ소방시설 별 송수구 적정 구분 표시 여부 [선택밸브 등] ｏ선택밸브 설치 위치 적정(화재 시 연소 우려, 조작․점검 용이성) 여부 ｏ송수구역 방수없이 작동시험 가능 여부 (자동개방밸브를 선택밸브로 사용하는 경우) ｏ선택밸브 부근 송수구역 일람표 설치 여부 ｏ설비방식에 따른 자동배수밸브 및 체크밸브 설치 순서 적정 여부 ｏ자동배수밸브 설치 상태 적정 여부 ｏ송수구역별 개방형 살수헤드 개수 적정 여부

(2면)

번호	점 검 항 목(NFSC 503)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
2	배관 등 (제5조) ｏ배관 재질 적정 여부 ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부 ｏ가지배관 또는 교차배관의 배열방식 적정 여부 ｏ가지배관 설치 헤드수량 적정 여부 ｏ습식 연결살수설비 동결방지조치 또는 동결우려 없는 장소 설치 여부 ｏ보온재 성능(난연재 이상) 적정 여부 ｏ급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부 ｏ교차배관 설치위치 적정 여부 및 최소구경 충족 여부 ｏ가지배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ교차배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ수평주행배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색& 배관구분 설치) ｏ분기배관 성능인증 적합 여부 [폐쇄형 스프링클러헤드] ｏ배관 구경 적정 여부 ｏ연결살수설비의 주배관 접속 적정 여부 (옥내소화전설비 주배관·수도배관·옥상수조 ↔ 접속부분 체크밸브) ｏ연결살수설비 시험배관 적정설치(위치, 구경) 여부 ｏ연결살수설비 청소구 설치 적정 여부 ｏ연결살수설비 하향식 헤드 가지배관 분기 적정 여부 [개방형 스프링클러헤드] ｏ배관 구경 적정 여부 ｏ개방형 헤드 사용 수평주행배관 기울기 및 자동배수밸브 설치 적정 여부
3	연결살수설비의 헤드 (제6조) [연결살수설비 헤드] ｏ헤드 종류 적정 여부 ｏ헤드 부착면 적정 여부 ｏ헤드 수평거리 적정 여부 [폐쇄형 스프링클러헤드] ｏ폐쇄형 헤드 표시온도 적정 여부 ｏ헤드 살수 반경 확보 및 벽과 헤드간 적정공간 확보 여부 ｏ헤드와 부착면과의 거리 적정(30cm 이하) 여부 ｏ헤드 반사판 부착면과 평행 여부 ｏ천장 기울기 10분의 1을 초과 시 가지배관, 헤드, 반사판 설치 적정 여부 ｏ연소할 우려가 있는 개구부 헤드 설치 적정 여부 ｏ상향식스프링클러헤드 사용시 적정 설비 설치 여부 ｏ측벽형 헤드 설치 적정 여부

(3면)

번호	점 검 항 목(화재안전기준 조문)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
3	[가연성 가스 저장․취급시설] ｏ연결살수설비 전용 개방형 해드 설치 여부 ｏ헤드 상호간 거리 적정(3.7m 이하) 여부 ｏ헤드 살수범위 적정 여부
4	헤드 설치제외 (제7조) ｏ 헤드설치 제외 적정 여부
5	송수구 겸용 (제8조) ｏ스프링클러설비의 송수구 설치기준 적용 및 각각의 설비 정상작동 여부(스프링클러설비 등의 송수구와 연결살수설비의 송수구를 겸용한 경우) ｏ옥내소화전설비의 송수구 설치기준 적용 및 각각의 설비 정상작동 여부(옥내소화전설비의 송수구와 연결살수설비의 송수구를 겸용한 경우)
6	별도 첨부 ｏ비상전원 설치 및 적정설치 여부 ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

30. 비상콘센트설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
전원회로		ｏ방식 : [ ]단상 [ ]3상 ｏ종류 : [ ]직류 [ ]교류 ｏ전압 : V
공급용량		KVA
플러그접속기		[ ]접지형 2극 플러그접속기 [ ]그 밖의 것 :
설치 개수	층	계
	콘센트

나. 성능 및 점검항목

번호	점 검 항 목 (NFSC 504)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	전원 및 콘센트 등 (제4조) ｏ상용전원회로 배선 방식 적정 여부 ｏ비상전원 설치 여부 및 종류 적정 여부(비상전원 설치 대상) ｏ전원회로 방식 적정(단상교류 220V) 여부 ｏ공급용량 적정(1.5kVA 이상) 여부 ｏ전원회로 층별 설치개수 적정 여부 ｏ전원회로 주배전반에서 전용회로 사용 여부 ｏ각 층 분기배선용 차단기 설치 및 보호함 내부 설치 여부 ｏ콘센트별 배선용 차단기 설치 및 충전부 노출 방지 여부 ｏ개폐기 “비상콘센트“ 표지 설치 여부 ｏ1개 전용회로에 설치되는 비상콘센트 수량 적정(10개 이하) 여부 ｏ비상콘센트 공급 용량 적정 여부 ｏ플러그접속기 종류(접지형 2극) 및 칼받이 접지공사 적정 여부 ｏ비상콘센트 설치높이 적정 여부 ｏ바닥면적에 따른 비상콘센트 설치 배치 적정 여부 ｏ전원부와 외함 간 절연저항 및 절연내력 적정 여부 ｏ정격전압에 따른 실효전압 적정 여부 [비상전원-자가발전설비 설치시] ｏ비상전원 설치장소 - 점검 편의성 적정 여부 - 화재·침수 등 재해방지환경 적정 여부 - 방화구획 적정 여부 - 비상조명등 설치 적정 여부

(2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 504)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	ｏ비상전원의 종류 적정 여부 ｏ비상전원 유효작동 시간 적정 여부 ｏ상용전원 전원공급 중단 시 비상전원 자동전환 적정 여부 ｏ비상전원설비 외 다른 설비·물품의 설치 또는 비치 적정 여부
2	보호함 (제5조) ｏ개폐용이한 문 설치 여부 ｏ“비상콘센트” 표지 설치 여부 ｏ위치표시등 설치 및 점등 적정 여부
3	배선 (제6조) ｏ배선 방식 적정(전원회로는 내화, 그 밖의 회로는 내화 또는 내열) 여부
4	별도 첨부 ｏ비상전원설비 성능시험조사표
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

31. 무선통신보조설비 성능시험조사표

가. 설치상태 개요                                                      (1면)

항 목
방 식	[ ] 전용 [ ] 공용 [ 종류: ]
주파수 대 역	MHZ
설치방식	[ ]누설동축케이블방식 [ ]누설동축케이블과 안테나방식 [ ]안테나방식
무선기기 접속단자 및 ANT	ㅇ무선기기접속단자[ ] ㅇ ANT [ ] ㅇ무선기기접속단자 보호함 [ [ ]유 [ ]무 ]
	소방용	설치장소		설치개수	그밖의 것	설치장소		설치개수
		지상				지상
		지하				지하
무선이동중계기	[ ]유 [ ]무 형명 : ㅇ설치장소 :
증폭기	[ ]유 [ ]무 형명 : ㅇ설치장소 :
혼합기 공용기	[ ]유 [ ]무 형명 : ㅇ설치장소 : 입력단자 : 개
분배기	[ ]유 [ ]무 형명 : ㅇ설치장소 : 입력단자 : 개
동축 케이블	ㅇ사용길이 : m ㅇ부설장소 : 형명: 시공방법 [ [ ]전선관공사 [ ]노출공법 ] 내열설치의 방법:
안테나	형명: ㅇ설치개수 : 개
누설 동축 케이블	ㅇ사용길이 : m ㅇ부설장소 : 형명 : ㅇ내열조치방법 :

나. 성능 점검항목                                                      (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 505)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	설치제외 (제4조) ｏ 무선통신보조설비 설치제외 적정 여부
2	누설동축케이블 등 (제5조) ｏ소방전용주파수대에서 성능 적정 여부 - 겸용 시 누설동축케이블 성능 적정 여부 ｏ케이블 구성 적정(누설동축케이블 + 안테나 또는 동축케이블 + 안테나) 여부 ｏ케이블 재질 적정(불연 또는 난연, 습기에 따라 전기특성 변질) 여부 ｏ피난 및 통행 지장 여부(노출하여 설치한 경우) ｏ지지금구 설치 적정(간격, 재질, 설치면, 견고하게 고정) 여부 ｏ누설동축케이블 및 안테나 설치 위치 적정(전파의 복사･특성이 저하되지 않는 위치, 고압전로에서 1.5m 이상 이격) 여부 ｏ누설동축케이블 말단 ‘무반사 종단저항’ 설치 여부 ｏ(누설)동축케이블 및 접속장치 임피던스 적정 여부
3	무선기기 접속단자 (제6조) ｏ설치장소(소방활동 용이성, 상시 근무장소) 적정 여부 ｏ단자 규격(KS)용품 사용 여부 ｏ단자 설치높이 적정 여부 ｏ지상 접속단자 설치거리 적정 여부 ｏ단자보호함 구조 적정(견고함, 개폐단속, 먼지･습기･부식 영향) 여부 ｏ단자보호함 “무선기기접속단자” 표지 설치 여부 ｏ함내 접속 케이블 및 커넥터가 휴대용무전기 연결 후 사용가능 여부 ｏ디지털 방식의 무전기와 호환 가능 여부
4	분배기, 분파기, 혼합기 (제7조) ｏ먼지, 습기, 부식 등에 의한 기능 이상 여부 ｏ임피던스 적정 여부 ｏ설치장소 적정(점검 편의성, 화재 등 재해 우려) 적정 여부
5	증폭기 등 (제8조) ｏ상용전원 종류 적정 여부 ｏ상용전원 전용 배선 설치 여부 ｏ증폭기 전면 주회로 전원 정상 여부 확인 가능한 표시등 및 전압계 설치 여부 ｏ증폭기 비상전원 부착 및 용량 적정 여부 ｏ전원까지의 배선 전용 여부 ｏ전원표시등 및 전압계설치 여부 ｏ무선이동중계기 설치 시 전파법에 의한 적합성평가 제품 사용 여부
6	성능점검 ｏ무선통신 가능 여부
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

32. 연소방지설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
설 비 방 식	[ ]건식 [ ]그 밖의 것 :
방호대상종류	[ ]전력사업용 [ ]통신사업용 [ ]공동구용 [ ]그 밖의 것 :
지하시설 규모	길이(km)		높이(m)			폭(m)
송수구역수	구역수(개소)
	송수구역안내표지	[ ] 유 [ ] 무
송 수 구 수	수량(개)
	설치위치
유수검지장치	수량(개)
	구경(mm)
일제개방밸브	수량(개)
	구경(mm)
헤 드	[ ] 연소방지설비전용헤드 [ ] 스프링클러헤드 [ ] 개방형 헤드 [ ] 폐쇄형 헤드
	최대설치개수(개)				최소설치개수(개)
송수 구역 간 구 획	[ ]유 [ ]일부 [ ]무
케이블,전선등 연소방지도료	[ ]연소방지도료 도포			[ ]연소방지도료, [ ]난연테이프
	[ ]연소방지도료 도포하지 않음
비 고

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 506)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	배관 (제4조) ｏ배관 재질 적정 여부 ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부 ｏ급수배관 전용으로 설치 여부 ｏ급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형) 여부 ｏ배관 구경 적정(전용헤드 및 스프링클러헤드) 여부 ｏ수평주행배관 구경 및 기울기 적정 여부 ｏ교차배관 설치위치 적정 여부 및 최소구경 충족 여부 ｏ청소구 설치 적정 여부 (설치위치, 설치 방식, 나사식 개폐밸브 및 나사보호용 캡 설치) ｏ하향식 헤드 가지배관 분기 적정 여부 ｏ가지배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ교차배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ수평주행배관 행가 설치 간격 적정 여부 ｏ연소방지설비 적정설치 여부(습식 외의 방식 설치) ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색 또는 배관구분 설치) ｏ분기배관 성능인증 적합 여부
2	방수헤드 (제5조) ｏ설치장소 적정(천장 또는 벽면) 여부 ｏ헤드상호 간 거리 적정 여부 ｏ살수구역 설정 적정 여부
3	송수구 (제6조) ｏ설치장소 적정(소방차 접근 용이성, 노출된 장소, 보도･차도) 여부 ｏ송수구 구경(65mm) 및 형태(쌍구형) 적정 여부 ｏ송수구 1m 이내 살수구역 안내표지 설치 여부 ｏ설치 높이 적정 여부 ｏ자동배수밸브 설치 적정 여부 ｏ송수구에서 주배관 상 연결배관 개폐밸브 설치 여부 ｏ마개 설치 여부
4	연소방지도료의 도포 (제7조) ｏNFSC 102 제10조제2항에 적합한 내화배선 방법으로 설치 여부 ｏ케이블, 전선등에 연소방지도료 도포 여부 ｏ도포방법의 적정 여부 ｏ도포위치의 적정 여부 ｏ연소방지도료등 성능 적정 여부 ｏ연소방지도료 및 난연테이프의 성능기준 적합 여부
5	방화벽의 설치기준 (제8조) ｏ내화구조･자립 가능 여부 ｏ출입문에 방화문 설치 여부 ｏ관통부위 내화성 화재차단재 마감 여부 ｏ방화벽 위치 적정 여부
6	지하구의 통합감시시설 구축 등 (제9조) ｏ정보통신망 구성 적정 여부 ｏ정보통신망 선로 성능 및 원격제어 가능 여부 ｏ주수신기 지하구 통제실, 보조수신기 소방서 설치 및 원격제어 가능 여부 ｏ예비선로 구축 여부 ｏ주수신기 정보, 보조수신기 전송 여부
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

33. 내진설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
적용설비	[ ] 옥내소화전설비			[ ] 스프링클러설비	[ ] 물분무등소화설비( )
수조	수조의 구분	[ ] 전용수조 [ ] 겸용수조 [ ] 건축물 일체형 수조(콘크리트조 수조)
	수조 본체	설치 위치	[ ] 지하층 [ ] 중간층 [ ] 최고층 [ ] 기타( m/ m)
		재 질	[ ] 철판(두께 ㎜) [ ] 기타( )
		성능확인	[ ]계산서 [ ] 성적서
		부재간 연결부	[ ] 용접 [ ] 고정볼트 [ ] 리벳 [ ] 기타
	수조의 고정방법	[ ] 앵커볼트 [ ] 상단지지 [ ] 배면지지 [ ] 받침대 [ ] 기타
	가요성 이음장치	ㅇ 종류 : ㅇ 변위량 : ㎜ ㅇ 변위각도 : °
가압송수 장 치	설 치 위 치	[ ] 지하층 [ ] 중간층 [ ] 최고층 [ ] 기타( m/ m)
	고정 방식	[ ] 기초(앵커) [ ] 방진방치 [ ] 기타( )
	[ ]내진스토퍼	성능확인	[ ] 계산서 [ ] 인증서 [ ] 성적서 [ ] 기타 :
	가요성 이음장치	ㅇ 종류 : ㅇ 변위량 : ㎜ ㅇ 변위각도 : °
배관	관통부	[ ] 관구경 50㎜ 이하 [ ] 관구경 100㎜ 미만 [ ] 관구경 100㎜ 이상
		[ ] 충진재의 종류 :
	지진분리 이음	ㅇ 종류 : ㅇ 최소변위각도 : °
	지진분리 장 치	[ ] 변위량(최소값) : 전( ㎜), 후( ㎜), 좌( ㎜), 우( ㎜)
	흔들림 방지버팀대	횡방향	[ ] 성능인증서 [ ] 계산서
			[ ] 천정면과의 설치제외 조건 해당 여부
		종방향	[ ] 성능인증서 [ ] 계산서
		4방향	[ ] 성능인증서 [ ] 계산서
		기타	[ ] 현장제작품 [ ] 성적서
가지배관 고정장치	설치방식	[ ] 와이어타입 [ ] 환봉타입 [ ] 흔들림 방지 버팀대 타입
	[ ] 천정면과의 설치제외 조건 해당 여부 [ ] 성적서
제어반 등	성능확인	[ ] 계산서 [ ] 인증서 [ ] 성적서 [ ] 기능유지 확인
	[ ] 제품 중량 450N 이하의 고정용 볼트 사용 여부
공통사항	앵커볼트	ㅇ 성능확인 : [ ] 계산서 [ ] 인증서 [ ] 성적서(지진모의시험) 첨부
		ㅇ 앵커볼트 직경 : ㎜, ㅇ 앵커유효깊이 : ㎜
비 고	* 위 항목에서 내진설계가 적용된 소화설비는 사용된 내진제품의 구조안전성을 근거로 한 구조계산서 등 설계근거 서류와 내진설계기준과 내진시험방법에 의한 비영리 공인기관의 성적서 등의 성능확인서류 첨부할 것

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	수원 [수조] ｏ수조의 기초, 본체, 연결부분의 구조안전성 검토 여부 ｏ건축물의 구조부재에 고정 여부 ｏ수조와 연결 소화배관에 가요성 이음장치 설치 여부
2	가압송수장치 [앵커볼트] ｏ수평지진하중과 수직작용하중 산정의 적합 여부 ｏ앵커볼트 허용저항값 산정의 적합 여부 ｏ앵커볼트의 내진설계 적정 여부 〔가압송수장치의 흡입측 및 토출측〕 ｏ가요성이음장치 설치 여부 [내진스토퍼] ｏ내진스토퍼와 본체(방진가대의 측면) 사이 이격거리 ｏ내진스토퍼의 허용하중 적정여부 ｏ방진장치와 겸용인 경우 내진스토퍼의 적합 여부
3	배관 [배관의 내진설계] ｏ배관 지진분리이음 또는 지진분리장치 사용여부 및 이격거리 유지 여부 ｏ지진분리장치 설치위치 적합 여부 ｏ흔들림 방지 버팀대 설치 여부 ｏ버팀대와 고정장치의 소화설비 동작 및 살수 방해 여부 ｏ배관의 수평지진하중 산정의 적합 여부 [관통부의 배관 이격거리 유지여부] ｏ배관의 적정 이격거리 확보 여부 ｏ배관 이격거리 미확보시 배관 관통부재 재질과 지진분리이음 설치확인 [배관의 정착] ｏ소방배관과 연결된 타 설비배관을 포함한 수평지진하중 산정의 적합 여부 ｏ소방시설 배관의 정착물에 따른 취약부분의 수평지진하중 1.5배 산정의 적합 여부
4	지진분리이음 ｏ지진분리이음 설치 위치 적정 여부 ｏ65㎜이상의 수직직선배관에서 지진분리이음 설치 위치 ｏ티분기 수평직선배관으로부터 수직직선배관의 지진분리이음 설치의 적합 여부 ｏ수직직선배관에 중간지지부(건축물에 지지부분)가 있는 경우 지진분리이음 설치위치 적정 여부

(3면)

번호	점 검 항 목	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
5	지진분리장치 ｏ지진분리장치 설치위치 적정 여부 ｏ건축물 지진분리이음구간 변위량 흡수 여부 ｏ지진분리장치의 전후단 1.8m 이내에 4방향 흔들림 방지버팀대 설치 여부 ｏ흔들림방지 버팀대의 지진분리장치 자체에 설치되지 않았는지 여부
6	흔들림 방지 버팀대 ｏ흔들림 방지 버팀대 설치 상태 및 횡방향 및 종방향의 수평지진하중에 견디는지 여부 ｏ흔들림 방지 버팀대가 부착된 건축 구조부재가 소화배관에 의해 추가된 지진하중을 견딜수 있는지 여부 ｏ흔들림 방지 버팀대의 지지대 세장비가 300 초과 여부 ｏ4방향 흔들림 방지 버팀대의 종방향, 횡방향 흔들림 방지 버팀대 할 가능여부 ｏ하나의 수평직선배관에 최소 2개의 횡방향 흔들림 방지 버팀대와 1개의 종방향 흔들림 방지 버팀대 설치 여부 ｏ옵셋 외의 길이 3.7m 미만 배관에 횡방향 흔들림 방지 버팀대 1개 설치여부와 종방향 흔들림 방지 버팀대의 인접 배관 횡방향 흔들림 방지 버팀대로 지지 여부 ｏ소화펌프 흡입측의 경우, 흡입측 수평직선배관 및 수직직선배관의 수평지진하중을 계산하여 흔들림 방지 버팀대 설치 여부 ｏ소화펌프 토출측의 경우, 토출측 수평직선배관 및 수직직선배관의 수평지진하중을 계산하여 각각의 흔들림 방지 버팀대 설치 여부
7	수평직선배관 흔들림 방지 버팀대 [횡방향 흔들림 방지 버팀대] ｏ수평주행배관, 교차배관, 옥내소화전 설비의 수평배관 및 65㎜이상의 가지배관 및 기타배관에 설치 여부 ｏ횡방향 흔들림 방지 버팀대 설계하중 산정의 적합 여부 ｏ횡방향 흔들림 방지 버팀대의 간격 12m 초과 여부 ｏ마지막 흔들림 방지 버팀대와 배관 단부사이의 거리가 1.8m 초과 여부 ｏ옵셋길이를 합산하여 배관길이 산정 여부 ｏ인접배관의 횡방향 흔들림 방지 버팀대로 역할을 하는 흔들림 방지 버팀대의 경우, 설치된 종방향 흔들림 방지 버팀대가 배관이 방향 전환된 지점으로부터 600㎜ 이내 설치되어 있는지 여부 ｏ65㎜ 이상인 가지배관의 길이가 3.7m 이상인 경우 횡방향 흔들림 방지 버팀대 적정 설치 여부 ｏ65㎜ 이상인 가지배관의 길이가 3.7m 미만인 경우 횡방향 흔들림 방지 버팀대 미설치여부 및 가지배관 수평지진하중 산정의 적합 여부 ｏ횡방향 흔들림 방지 버팀대 미설치에 해당되는 행가의 적정 여부

(4면)

번호	점 검 항 목	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
7	[종방향 흔들림 방지 버팀대] ｏ수평주행배관, 교차배관, 옥내소화전 설비의 수평배관에 설치 여부 ｏ종방향 흔들림 방지 버팀대 설계하중 산정의 적합 여부 ｏ종방향 흔들림 방지 버팀대의 간격 24m 초과 여부 ｏ마지막 흔들림 방지 버팀대와 배관 단부사이의 거리가 12m 초과 여부 ｏ옵셋길이를 합산하여 배관길이 산정 여부 ｏ횡방향 흔들림 방지 버팀대 설치지점으로부터 600㎜ 이내 배관이 방향 전환된 경우, 횡방향 흔들림 방지 버팀대의 종방향 흔들림 방 지 버팀대로 사용 적합 여부
8	수직직선배관 흔들림 방지 버팀대 ｏ길이 1m를 초과하는 수직직선배관의 최상부에 4방향 흔들림 방지 버팀대 설치 여부 ｏ수직직선배관 최상부의 4방향 흔들림 방지 버팀대가 수평배관에 부착된 경우 수직직선배관의 중심선으로부터 0.6 m 이내 설치 및 흔들림 방지 버팀대의 하중이 수직 및 수평방향의 배관을 모두 포함하는지 여부 ｏ4방향 흔들림 방지 버팀대 간격 8m 초과 여부 ｏ소화전함에 위아래 설치되는 65㎜ 이상의 수직직선배관 길이에 따른 4방향 흔들림 방지 버팀대 설치 및 말단 고정장치 설치 여부 ｏ수직직선배관에 4방향 흔들림 방지 버팀대 설치시 수평방향으로 분기된 수평직선배관의 흔들림 방지 버팀대 설치 적정 여부 ｏ수직직선배관이 다층건물의 중간층 관통시 4방향 흔들림 방지 버팀대 설치 적정 여부
9	흔들림 방지 버팀대 고정장치 ｏ흔들림 방지 버팀대 고정장치에 작용하는 수평지진하중이 허용하중을 초과하는지 여부
10	헤드 [가지배관 고정장치] ｏ가지배관 간격에 따른 가지배관 고정장치 설치 적합 여부 ｏ와이어 타입 고정장치가 행거로부터 600㎜ 이내에 위치여부 및 와이어 고정점에 가장 가까운 행거는 가지배관의 상방향 움직임을 지지할 수 있는 유형인지 여부 ｏ수직 및 수평으로 과도한 움직임이 없도록 고정 여부 ｏ환봉 타입 가지배관 고정장치가 행거로부터 150㎜ 이내에 설치 여부 ｏ환봉 타입 가지배관 고정장치의 지지대가 세장비 400 초과 여부 및 지지대가 세장비 400을 초과하는 경우 양쪽 방향으로 두 개의 지지대를 설치했는지 여부 ｏ가지배관 고정장치의 지지대가 수직으로부터 45°이상의 각도로 설치 여부 및 최소정격하중이 1960N 이상 여부 ｏ가지배관 고정장치 설치 제외에 해당되는 행가의 설치조건 적정 여부

(5면)

번호	점 검 항 목	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
11	제어반 등 ｏ제어반 수평지진하중 계산의 적합여부 및 앵커볼트 설치의 적합 여부 ｏ제어반 제품의 하중이 450N 이하이고 내력벽 또는 기둥에 설치하는 경우, 직경 8㎜ 이상의 고정용 볼트로 4개소 이상 고정 여부 ｏ건축물의 구조부재인 내력벽.바닥 또는 기둥 등에 고정 여부 및 바닥에 설치하는 경우 지진하중에 의한 전도방지 여부 ｏ제어반 등이 지진발생 시 기능유지 여부
12	유수검지장치 ｏ유수검지장치가 설치된 경우 지진발생시 기능을 상실하지 않고, 연 결부위가 파손되지 않도록 조치 여부
13	소화전함 ｏ지진시 파손 및 변형 발생 및 개폐에 장애 발생 여부 ｏ건축물의 구조부재인 내력벽.바닥 또는 기둥 등에 고정여부 및 바닥 에 설치하는 경우 지진하중에 의한 전도방지 여부 ｏ소화전함 수평지진하중 계산의 적합성, 앵커볼트 설치의 적합 여부 ｏ소화전함이 제품의 하중이 450N 이하이고 내력벽 또는 기둥에 설치하는 경우, 직경 8㎜ 이상의 고정용 볼트로 4개소 이상 고정 여부
14	비상전원 ｏ비상전원 수평지진하중 계산의 적합성, 앵커볼트 설치의 적합 여부 ｏ비상전원 지진발생시 전도되지 않도록 설치 여부
15	가스계 및 분말설비 ｏ소화설비의 제어반은 제14조의 기준에 따라 설치 여부
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

34. 비상전원설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
비상전원 종 류	[ ]비상전원수전설비([ ]전용, [ ]겸용) [ ]자가발전설비([ ]전용 [ ]겸용) [ ]축전지설비([ ]전용 [ ]겸용) [ ]전기저장장치([ ]전용, [ ]겸용)
수전전압	◦수전전압 [ ]22,900V [ ]154,000V [ ]기타: V
수전용량	◦주변압기 용량 3φ kVA, 1φ kVA
비상전원 출력전압	◦전압 구분: [ ]AC [ ]DC ([ ]12V [ ]24V [ ]220V [ ]380V [ ]그 밖의 것: V)
설 치 실 구 획	◦개구부 방화문([ ]적 [ ]부) ◦케이블·배관 등 관통부([ ]내화충전구조 [ ]그 밖의 것: )
	◦환기방식([ ]강제 [ ]자연) ◦덕트([ ]방화댐퍼 부착 [ ]내화피복) ◦급·배기구 구조([ ]적 [ ]부)
설 치 층 바닥면적등	◦설치장소: [ ]옥내 층 [ ]옥상 [ ]옥외 ◦구획실 면적: ㎡
설비개요	◦비상전원 적용대상 부하용량: kW ◦제조회사명: ◦형식번호: ◦정전검출기(UVR 등) 설치위치:
	자가 발전 설비	◦정격출력용량: kVA × 역율(0.8) ＝ kW(대상부하용량 대비 %) ◦연료탱크 용량: ℓ(메인탱크 ℓ +서비스탱크 ℓ) ◦연료소비량: ℓ/h ◦운전가능시간: 분 ◦연료종류([ ]경유 [ ]등유 [ ]가스 [ ]그 밖의 것: ) ◦내연기관 냉각방식([ ]공냉 [ ]수냉)
	전기저장 장 치	◦정격출력용량: kWh (정격출력 AH ) [기준용량 kWh]
	축전지 설 비	◦정격출력용량: AH/셀 × 셀 = AH ◦충전방식([ ]트리클 [ ]부동충전 [ ]그 밖의 것: ) ◦충전장치 용량: VA
발전기 제어장치	◦제어장치의 종류: [ ]일반 [ ]소방전원 보존형 발전기 ◦제어장치 제조자: ◦제어장치 형식번호: ◦소방전원 보존형 발전기 제어장치의 성능 [ ]소방전원 보존형 식별 표시 여부 [ ]소방부하 및 비상부하 동시 공급 및 그 상태의 표시 여부 [ ]발전기 정격용량 초과 시 비상부하 자동차단 및 소방부하 공급 상태 표시 여부
소화설비	[ ]소화기(적응) [ ]이산화탄소소화설비 [ ]청정소화약제소화설비 [ ]그 밖의 것
성능시험 결과	◦출력전압([ ]적 [ ]부) ◦비상발전기 연료 상태([ ]적 [ ]부)		◦방화구획([ ]적 [ ]부) ◦소화설비([ ]적 [ ]부) ◦제어장치 성능상태([ ]적 [ ]부)
비 고	[ ]내연기관에 따른 펌프를 설치한 경우 내연기관의 기동 및 제어용축전지 ◦출력전압: V ◦정격출력용량: AH/셀 × 셀 = AH

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	비상전원 공통사항 ｏ비상전원 설치장소 - 점검 편의성 적정 여부 - 화재·침수 등 재해방지환경 적정 여부 - 방화구획 적정 여부 - 비상조명등 설치 적정 여부 ｏ비상전원의 종류 적정 여부 ｏ비상전원 유효작동 시간 적정 여부 ｏ상용전원 전원공급 중단 시 비상전원 자동전환 적정 여부 ｏ비상전원설비 외 다른 설비·물품의 설치 또는 비치 적정 여부 [ ] 스프링클러설비 ｏ옥내설치 시 급배기설비 설치 적정 여부 ｏ비상전원 출력용량의 적정 여부 ｏ자가발전설비 부하용도, 조건, 표지부착 적정 여부 ｏ비상전원실 출입구 외부 표지판 부착 적정 여부 ｏ비상전원수전설비 설치 시 작동 및 적정 설치 여부 [ ] 비상전원 수전설비 ｏ설치 및 작동 적정 여부 [ ] 간이스프링클러설비 ｏ설치 및 작동 적정 여부 ｏ비상전원 용량의 적정 여부 ｏ상용전원 중단시 비상전원 자동전환 적정 여부 [ ] 미분무소화설비 ｏ옥내설치 시 급배기설비 설치 적정 여부 ｏ비상전원 출력용량의 적정 여부 ｏ자가발전설비 부하용도, 조건, 표지부착 적정 여부 ｏ비상전원실 출입구 외부 표지판 부착 적정 여부 [ ] 포소화설 ｏ비상전원수전설비 설치 시 작동 및 적정 설치 여부
비고	※ 적용설비의 비상전원에 대하여 해당 항목만 기재한다

다. 소방설비별 적용 비상전원                                          (3면)

(비상전원 종류 표기 : ○)

구분	유효 작동 시간 (분)	자가발전설비				축전지 설비		전기 저장 장치	비상 전원 수전 설비
		소방 전용	소방부하겸용	소방 전원 보존형	기타	외장형	내장형 (예비 전원)
옥내소화전설비
스프링클러설비
간이스프링클러설비
화재조기진압용 스프링클러설비
물분무소화설비
미분무소화설비
포소화설비
이산화탄소소화설비
할론소화설비
할로겐화합물 및 불활성기체소화설비
분말소화설비
자동화재탐지설비, 시각경보기
비상방송설비
유도등설비
비상조명등
거실제연설비
특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비
연결송수관설비
비상콘센트설비
기타

비고

※ 비고란은 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재하고, [ ]란에는 해당 시설에 √ 표를 한다.

35. 비상전원 부하설비 성능시험조사표

(1면)

항 목
부하선정 기 준	[ ]소방부하 전용 [ ]소방, 비상부하 겸용([ ]소방·비상 합산부하 적용, [ ]소방·비상 부하 중 큰 부하 적용)
정격출력	[ ]자가발전설비 ㎾ [ ]전기저장장치 kWh [ ]그 밖의 것 : ㎾/㎾h
설비개요	(1)비상전원의 부하별 명칭, 부하용량 집계표
		소방부하	용량(㎾)	수량(EA)	합계용량(㎾)
		옥내소화전펌프
		스프링클러펌프
		물분무등소화펌프
		포소화전펌프
		옥외소화전펌프
		연결송수관펌프
		소화용수펌프
		거실제연팬
		부속실 등 제연팬
		비상콘센트설비
		비상조명등
		그 밖의 것
		계
		비상부하1)	용량(㎾)	수량(EA)	합계용량(㎾)
		그 밖의 중요부하2)	용량(㎾)	수량(EA)	합계용량(㎾)
		적용 부하용량 : ㎾
	1) 비상부하 : 소방관련 법령(고시) 외 타 법령(고시)에서 비상전원 공급이 의무화된 설비의 부하 2) 그 밖의 중요부하 : 건축물 관계인(또는 설계자)의 필요에 의해 비상전원 공급을 반영한 설비의 부하
전원배선	[ ]내화배선 [ ]그 밖의 것 :
별첨서류	◦ 비상전원의 소방부하 및 비상부하 일람표 ◦ 부하선정 기준에 따른 정격출력용량 계산서 ◦ 자가발전설비의 전원단선결선도
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

36. 도로터널 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

■ 터널개요
도로터널 구조	주소		시점					길이(m)
			종점
	ㅇ통행방식 : [ ]일방향 [ ]양방향 ㅇ차로형태 : 차로
■ 소방시설
소방시설	소화 설비	[ ]소화기구 [ ]옥내소화전설비 [ ]물분무설비				경보 설비	[ ]비상경보설비 [ ]자동화재탐지설비 [ ]비상방송설비
	소화 활동 설비	[ ]제연설비 [ ]무선통신보조설비 [ ]연결송수관설비 [ ]비상콘센트설비				비상 전원 설비	[ ]무정전 전원설비 [ ]비상발전설비
	피난시설	[ ]비상조명등 [ ]유도등
■ 제연설비
설계화재강도	[ ]20 MW (연기발생률 80m/s2) [ ]기타
제연방식	[ ]종류환기방식 [ ]횡류환기방식 [ ]반횡류환기방식 [ ]그 밖의 것 :
송풍기	전 동 기				[ ] 제트팬용 ㎾ [ ] 배출기용 ㎾
	풍량, 정압				[ ] 제트팬용 ㎥/min, ㎜Aq [ ] 배출기용 ㎥/min, ㎜Aq
기동장치	[ ]자동(감지기 연동) [ ]수동 [ ]원격조정
비 고	*화재강도 20MW 초과시 위험도분석프로그램 제출

※ (참고) 국토교통부 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침
터널등급	[ ]1등급 [ ]2등급 [ ]3등급 [ ]4등급
방재시설	경보 설비	[ ]긴급전화 [ ]CCTV [ ]유고감지설비 [ ]재방송설비 [ ]정보표시판 [ ]진입차단설비
	피난대피시설	[ ]피난연결통로방식 [ ]피난대피 터널방식 [ ]격벽분리형 피난대피통로 [ ]비상주차대 피난대피시설 설치 간격 및 개수 : / 비상주차대 간격 및 개수 :

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 603)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	소화기 (제4조) ｏ설치수량(능력단위), 설치 위치 및 적응성 적정 여부 ｏ개별 소화기 총중량 적정(7kg 이하) 여부 ｏ설치 높이 적정 여부 ｏ표시판 부착 적정 여부 ｏ수동식 분말소화기 내용연수 적정 여부
2	옥내소화전설비 (제5조) ｏ소화전함과 방수구 설치간격 및 방법 적정 여부 ｏ수원의 저수량 적정 여부 ｏ가압송수장치의 방수압 및 방수량 적정 여부 ｏ예비펌프 설치 여부 및 용량 적정 여부(펌프방식의 경우) ｏ방수구 구경, 형태 및 설치 높이 적정 여부 ｏ소화전함 내 설치 및 비치 품목 적정(방수구 1개, 15m 이상 호스 3본 이상, 방수노즐) 여부 ｏ비상전원 용량 적정 여부
3	물분무소화설비 (제5조의2) ｏ물분무 헤드의 방수량 적정 여부 ｏ방수구역 설정 및 수원의 저수량 적정 여부 ｏ비상전원 용량 적정 여부
4	비상경보설비 (제6조) ｏ발신기 설치간격, 방법, 높이 적정 여부 ｏ음향장치의 설치위치, 음량 및 경보방식 적정 여부 ｏ시각경보기의 설치 위치, 방법, 작동방식 적정 여부
5	자동화재탐지설비 (제7조) ｏ감지기 종류 및 설치방법 적정 여부 ｏ경계구역 길이 적정 여부(감지기와 다른 소방시설 등이 연동되는 경우 포함) ｏ발신기 설치간격, 방법, 높이 적정 여부 ｏ음향장치의 설치위치, 음량 및 경보방식 적정 여부 ｏ시각경보기의 설치 위치, 방법, 작동방식 적정 여부
6	비상조명등 (제8조) ｏ터널안 차도 및 보도의 바닥면과 그 외 지점에서의 조도 적정 여부 ｏ비상전원 자동 전환 여부 및 용량 적정 여부 ｏ내장형 예비전원 상태 및 상용전원 공급에 의한 상시 충전상태 적정 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 603)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
7	제연설비 (제9조) ｏ설계 적정(설계화재강도, 연기발생률 및 배출용량) 여부 ｏ위험도분석을 통한 설계화재강도 설정 적정 여부 (화재강도가 설계화재강도보다 높을 것으로 예상될 경우) ｏ예비용 제트팬 설치 여부(종류환기방식의 경우) ｏ배연용 팬의 내열성 적정 여부((반)횡류환기방식 및 대배기구 방식의 경우) ｏ개폐용 전동모터의 정전 등 전원차단시 조작상태 적정 여부 (대배기구 방식의 경우) ｏ화재에 노출 우려가 있는 제연설비, 전원공급선 및 전원공급장치 등의 250℃ 온도에서 60분 이상 운전 가능 여부 ｏ제연설비 기동방식(자동 및 수동) 적정 여부 ｏ제연설비 비상전원 용량 적정 여부
8	연결송수관설비 (제10조) ｏ방수압력 및 방수량의 적정 여부 ｏ방수구 및 방수기구함 설치 위치 적정 여부 ｏ방수구함 설치 및 비치품목 적정 여부 (15m이상 호스 3본 이상, 방수노즐)
9	무선통신보조설비 (제11조) ｏ무선기기 접속단자의 설치위치 적정 여부 ｏ라디오 재방송설비와 무선통신보조설비 겸용 여부(라디오 재방송설비가 설치된 터널의 경우)
10	비상콘센트설비 (제12조) ｏ전원회로 방식 및 공급용량 적정 여부 ｏ전용 전원회로 사용 여부 ｏ콘센트별 배선용 차단기 설치, 차단기 규격(KS) 적정 및 충전부 노출 방지 여부 ｏ콘센트 설치 위치 및 설치 높이 적정 여부
비고
1. 수동식 분말소화기는 성능확인을 받은 경우 1회에 한하여 3년 연장 가능 [소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙(행정안전부령)] (시행‘17.2.15.) 2. 도로터널에 설치하는 소방시설에 대한 성능시험은 본 양식과 각 소방시설 성능시험조사표를 작성하여 첨부한다. 3. “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

37. 고층건축물 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
건축물 높이 및 대상 동수	[ ] 30층 이상 ◦ 대상 동수 :					[ ] 50층 이상 ◦ 대상 동수 :
옥내소화전 설비	수원	◦ 유효수량 : ㎥ [ ] 전용 [ ] 겸용
	옥상수조	[ ] 전용 [ ] 겸용 ◦ 유효수량 : ㎥
		설치제외	[ ] 고가수조 설치 [ ] 수원이 최상층 방수구보다 높은 위치
	가압송수장치	◦ 펌 프 : [ ]전용 ◦ 예비 펌프 : [ ]
	배관	급수배관		[ ] 전 용 [ ] 연결송수관과 겸용
		수직배관		◦ 설치개수 : 개
스프링클러설비	수원	◦ 유효수량 : ㎥ [ ] 전용 [ ] 겸용
	옥상수조	[ ] 전용 [ ] 겸용 ◦ 유효수량 : ㎥
		설치제외	[ ] 고가수조 설치 [ ] 수원이 최상층 헤드보다 높은 위치
	가압송수장치	◦ 펌 프 : [ ] 전용 ◦ 예비 펌프 : [ ]
	배관	급수배관		[ ] 전 용
		◦ 수직배관 설치개수 : 개 ◦ 유수검지장치 : 개
비상방송설비	음향장치	[ ] 우선 경보기능
자동화재탐지 설비	감지기	[ ] 아날로그 방식 [ ] 기타
	음향장치	[ ] 우선 경보기능
	통신.신호배선	[ ] 이중배선 [ ] 단선 시 고장표시
피난안전구역의 소방시설	제연설비	◦ 1면 이상 외기에 면하는지 여부 [ ]
		◦ 피난안전구역과 비제연구역간의 차압 : pa
	피난유도선	◦ 설치 위치 : [ ] 복도 [ ] 계단실 [ ] 광원점등방식 ◦ 작동가능시간 : [ ] 60분이상
	비상조명등	◦ 조도 :
	휴대용 비상조명등	설치 개수
		건전지 용량			[ ] 40분 이상 [ ] 60분 이상
	인명구조기구	◦ 방열복 : 개 ◦ 방화복 : 개 ◦ 인공소생기 : 개 ◦ 공기호흡기 : 개(사용시간 : 분용 / 예비용기 : 개)
연결송수관설비	배 관	[ ] 전 용 [ ] 겸용

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (NFSC 604)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	옥내소화전설비 (제5조) ｏ주된 수원의 저수량 적정 여부 ｏ보조수원(옥상수원)의 저수량 적정 여부 ｏ전용 가압송수장치 설치 및 주펌프와 동등 이상의 예비펌프 설치 여부 ｏ비상전원 용량 적정 여부 ｏ전용 급수배관 설치 여부 ｏ겸용 설비 성능 적정 여부(연결송수관설비와 겸용하는 경우) ｏ주배관 중 수직배관 2개 이상 설치 여부 및 작동상태 적정 여부(50층 이상인 경우)
2	스프링클러설비 (제6조) ｏ주된 수원의 저수량 적정 여부 ｏ보조수원(옥상수원)의 저수량 적정 여부 ｏ전용 가압송수장치 설치 및 주펌프와 동등 이상의 예비펌프 설치 여부 ｏ비상전원 용량 적정 여부 ｏ전용 급수배관 설치 여부 ｏ주배관 중 수직배관 2개 이상 설치, 개별 유수검지장치 설치 및 작동상태 적정 여부(50층 이상인 경우) ｏ헤드에 소화용수 양방향 공급 및 수리계산에 의한 설계 여부(50층 이상인 경우) ｏ음향장치 우선 경보기능 적정 여부
3	비상방송설비 (제7조) ｏ음향장치 우선 경보기능 적정 여부 ｏ축전지 설비 또는 전기저장장치 적정 설치 여부 및 용량 적정 여부
4	자동화재탐지설비 (제8조) ｏ아날로그 방식의 감지기 설치 적정 여부 ｏ아날로그 방식 외의 감지기 설치시 적정 여부(공동주택에 한함) ｏ수신기에서 감지기 작동 및 설치지점 확인가능 여부 ｏ음향장치 우선 경보기능 적정 여부 ｏ통신.신호배선의 이중배선 설치여부 및 단선시 고장표시, 정상작동 여부(50층 이상인 경우) ｏ축전지 설비 또는 전기저장장치 적정설치 및 용량 적정 여부
5	특별피난계단 계단실 및 부속실 제연설비 (제9조) ｏ제연설비의 적정 여부 ｏ비상전원 용량 적정 여부
6	피난안전구역의 소방시설 (제10조) ｏ피난안전구역과 비제연구역간 차압 적정 여부 ｏ피난유도선 설치위치, 피난유도 표시부의 너비, 종류 및 용량 적정 여부 ｏ비상조명등 조도 적정 여부 ｏ휴대용 비상조명등 설치개수, 건전지 및 충전식 건전지의 용량 적정 여부 ｏ인명구조기구 설치개수, 설치장소, 표지판 설치 적정 여부
7	연결송수관설비 (제11조) ｏ전용배관 사용 여부 및 옥내소화전설비의 배관과 겸용시 주배관 구경의 적정 여부
비고
1. 고층건물에 설치하는 소방시설에 대한 성능시험은 본 양식과 각 소방시설 성능시험조사표를 작성하여 첨부한다. 2. “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

38. 초고층 및 지하연계 복합건축물 성능시험 조사표

가. 건축물 관리현황                                                    (1면)

※ 관리주체가 하나인 여러개의 대상은 각각 작성할 것
건물현황	주소(도로명)
	건물용도 층수 동 연면적 ㎡
	[ ] 초고층건축물(초고층건축물+지하연계 복합건축물) [ ] 지하연계 복합건축물
	건축허가일			수용인원(지하연계 복합건축물만 해당)
피난안전구역	설치기준		[ ]초고층건축물 [ ]30층 이상 49층 이하 지하연계 복합건축물 [ ]16층 이상 29층 이하 지하연계 복합건축물 [ ]초고층 건축물등의 지하층이 문화 및 집회시설 및 판매·운수·업무시설 등으로 사용
	위치 / 면적		층중 층 / ㎡
	법정여부		[ ]법정, [ ]비법정
선 큰	설치여부		[ ]있음, [ ]없음
	법정여부		[ ]법정, [ ]비법정
	설비현황		차수판		[ ]있음, [ ]없음
			집수정(물저장고)		[ ]있음, [ ]없음
			역류방지기		[ ]있음, [ ]없음
			제연설비		[ ]있음, [ ]없음
종합방재실	위치 / 면적		층중 층 / ㎡

나. 설치시설 조사표                                                    (2면)

번호	점 검 항 목	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	피난안전구역 [소방시설 등] ｏ자동제세동기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비 설치 여부 ｏ피난안전구역 위층의 재실자수의 10분의 1 이상 수량의 방독면 확보 여부 ｏ지하연계 복합건축물에 설치된 피난안전구역의 경우 설치된 층의 수용인원의 10분의 1 이상 수량의 방독면 설치 여부 ｏ소화기구, 옥내소화전, 스프링클러설비 설치 여부 ｏ자동화재탐지설비 설치 여부 ｏ방열복, 공기호흡기(보조마스크 포함), 인공소생기, 피난유도선(피난안전구역으로 통하는 직통계단 및 특별피난계단 포함), 유도등, 유도표지, 비상조명등 및 휴대용비상조명등 설치 여부 ｏ제연설비, 무선통신보조설비 설치 여부
2	선큰 ｏ선큰 면적의 적정 여부 ｏ직통계단 혹은 경사로 폭의 적정 여부 ｏ선큰과 거실을 연결하는 출입문 너비의 적정 여부 ｏ침수방지를 위하여 차수판, 집수정(물저장고), 역류방지기 설치 여부 ｏ선큰과 거실에 접하는 부분에 제연설비 설치 여부
3	종합방재실 ｏ종합방재실 1개소(100층이상 2개소)설치 여부 ｏ종방방재실 위치의 적정 여부 ｏ종합방재실 방화구획 여부 ｏ종합방재실 면적의 적정 여부 ｏ대기 및 휴식을 위한 방화구획된 부속실 설치 여부 ｏ출입문에 출입 제한 및 통제 장치 설치 여부 ｏ조명설비(예비전원 포함) 설치 여부 ｏ급수. 배수설비 설치 여부 ｏ상용전원과 예비전원의 공급을 자동 또는 수동으로 전환하는 설비 설치 여부 ｏ급기·배기설비 설치 여부 ｏ냉방·난방설비 설치 여부 ｏ전력공급 상황 확인 시스템 구축 여부 ｏ공기조화. 냉난방. 소방. 승강기 설비의 감시 및 제어시스템 구축 여부 ｏ자료 저장시스템 구축 여부 ｏ지진계 및 풍향.풍속계(초고층 건축물에 한정) 설치 여부 ｏ소화장비 보관함 및 무정전 전원공급장치 설치 여부 ｏ피난안전구역, 피난용 승강기 승강장 및 테러 등의 감시와 방범. 보안을 위한 폐쇄회로텔레비젼(CCTV) 설치 여부
비고
1. 초고층 및 지하연계 건축물에 설치하는 소방시설에 대한 성능시험은 본 양식과 각 소방시설 성능시험조사표를 작성하여 첨부한다. 2. “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

39. 위험물 제조소등 성능시험조사표

가. 설치상태 개요                                                      (1면)

항 목
건축물등	연면적(㎡)		층수(지상/지하)			높이(m)
지정수량의 배수
위험물 유별 (품명)	유별	품명		유별		품명
	[ ]1류위험물			[ ]2류위험물
	[ ]3류위험물			[ ]4류위험물
	[ ]5류위험물			[ ]6류위험물
액 표면적 (㎡)	[ ]옥외탱크저장소		[ ]옥내탱크저장소			[ ]암반탱크저장소
소화난이도 등급
[ ]Ⅰ등급 [ ]Ⅱ등급 [ ]Ⅲ등급	[ ]제조소				[ ]일반취급소
	[ ]주유취급소				[ ]판매취급소
	[ ]옥내저장소				[ ]옥내탱크저장소
	[ ]옥외저장소				[ ]옥외탱크저장소
	[ ]암반탱크저장소				[ ]이송취급소
소화설비	[ ]옥내소화전설비		[ ]옥외소화전설비			[ ]스프링클러설비
	[ ]물분무소화설비		[ ]이동식 포소화설비			[ ]고정식 포소화설비
	[ ]분말소화설비		[ ]불활성기체소화설비			[ ]할로겐화합물소화설비
	[ ]소형수동식소화기		[ ]대형수동식소화기			[ ]기타:
경보설비	[ ]자동화재탐지설비		[ ]비상경보설비			[ ]확성장치
	[ ]비상방송설비		[ ]기타:
피난설비	[ ]피난구유도등		[ ]거실통로유도등			[ ]복도통로유도등
	[ ]계단통로유도등		[ ]기타:
비고	※ 건축물은 위험물시설로 허가받은 단위가 동(棟) 단위 일때를 말하며, 건축물 내부의 별도 실(室) 단위로 허가받은 대상은 해당 실(室)의 연면적, 높이를 말한다.

나. 성능 및 점검항목                                                   (2면)

번호	점 검 항 목 (위험물안전관리법시행규칙 별표17)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	소화설비(공통) [소화난이도등급Ⅰ] ｏ위험물제조소등의 소화설비 적응성 적정 여부 ｏ소화설비의 방사범위를 적정하게 설치 여부 ｏ고인화점위험물 100℃미만 온도취급 시 제조소, 일반취급소에 소화기 적정설치 여부(수량, 능력단위) ｏ가연성증기, 가연성미분 체류 우려 있는 곳에 소화기 적정설치 여부 ｏ제4류 위험물 저장, 취급하는 옥외탱크저장소, 옥내탱크저장소 소화기 적정 설치 여부 [소화난이도등급Ⅱ,Ⅲ] ｏ위험물 제조소등의 소화설비 적응성 및 소화기 적정 설치 여부
2	[ ]옥내소화전설비 ｏ층마다 설치 및 수평거리의 적정 설치 여부 ｏ수원 수량의 적정 설치 여부 ｏ방수압력, 방수량의 적정 여부 ｏ비상전원 적정 설치 여부 [ ]옥외소화전설비 ｏ수평거리, 설치수량의 적정 설치 여부 ｏ수원 수량의 적정설치 여부 ｏ방수압력, 방수량의 적정 여부 ｏ비상전원 적정설치 여부 [ ]스프링클러설비 ｏ스프링클러헤드 설치 장소, 수평거리의 적정 여부 ｏ개방형 스프링클러헤드 방사구역의 적정 여부 ｏ수원 수량의 적정 설치 여부 ｏ방수압력, 방수량의 적정 여부 ｏ비상전원 적정 설치 여부 [ ]물분무소화설비 ｏ분무헤드 수량, 설치기준 적정 설치 여부 ｏ방사구역의 적정 여부 ｏ수원 수량의 적정 설치 여부 ｏ방수압력, 방수량의 적정 여부 ｏ비상전원 적정 설치 여부 [ ]포소화설비 ｏ고정식 포소화설비의 포방출구 개수의 적정 설치 여부 ｏ이동식 포소화설비의 포소화전 개수의 적정 설치 여부 ｏ수원 및 포소화약제의 수량의 적정 설치 여부 ｏ비상전원 적정 설치 여부

(3면)

번호	점 검 항 목 (위험물안전관리법시행규칙 별표17)	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
2	[ ]불활성기체소화설비 ｏ전역방출방식 분사헤드 개수의 적정 설치 여부 ｏ국소방출방식 분사헤드 개수의 적정 설치 여부 ｏ이동식의 경우 방호대상물에서 호스접결구까지 수평거리 적정 여부 ｏ소화약제 설치량의 적정 여부 ｏ비상전원 적정설치 여부(전역 및 국소방출방식) [ ]할로겐화합물소화설비 ｏ전역방출방식 분사헤드 개수의 적정 설치 여부 ｏ국소방출방식 분사헤드 개수의 적정 설치 여부 ｏ이동식의 경우 방호대상물에서 호스접결구까지 수평거리 적정 여부 ｏ소화약제 설치량의 적정 여부 ｏ비상전원 적정설치 여부(전역 및 국소방출방식) [ ]분말소화설비 ｏ전역방출방식 분사헤드 개수의 적정 설치 여부 ｏ국소방출방식 분사헤드 개수의 적정 설치 여부 ｏ이동식의 경우 방호대상물에서 호스접결구까지 수평거리 적정 여부 ｏ소화약제 설치량의 적정 여부 ｏ비상전원 적정설치 여부(전역 및 국소방출방식) [ ]소화기 ｏ전기설비에 소형수동식소화기 설치 여부 ｏ소요단위, 능력단위의 적정 여부
3	[ ]자동화재탐지설비 ｏ건축물 등의 층별 경계구역의 적정 설치 여부 ｏ건축물 등의 면적별 경계구역의 적정 설치 여부 ｏ감지기 설치의 적정 설치 여부 ｏ비상전원 적정 설치 여부
4	[ ]피난설비 ｏ주유취급소 유도등의 적정 설치 여부 ｏ옥내주유취급소 유도등의 적정 설치 여부 ｏ비상전원 설치 여부
비고
1. 위험물 제조소등에 설치하는 소방시설에 대한 성능시험은 본 양식과 각 소방시설 성능시험조사표를 작성하여 첨부한다. 2. “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

40. 방염 및 형식승인·성능인증 확인표

가. 설치상태개요                                                       (1면)

항 목
방염물품	[ ]설치(층 : )		[ ]미설치
	[ ]근린생활시설 [ ]체력단련장, [ ]의원, [ ]공연장 및 종교집회장
	[ ]건축물의 옥내에 있는 시설 [ ] 문화 및 집회시설, [ ] 종교시설, [ ]운동시설(수영장 제외)
	[ ]의료시설	[ ]교육연구시설 중 합숙소
	[ ]노유자시설	[ ]숙박이 가능한 수련시설
	[ ]숙박시설	[ ]방송통신시설 중 방송국 및 촬영소
	[ ]다중이용업소	[ ]기타 층수가 11층 이상인 것(아파트 제외)
형식승인 및 성능인증	[ ]형식승인 [ ]성능인증 [ ]해당없음

나. 방염물품 사용 조사표

종류	방염물품 사용장소			제조업체		제조번호 (두루마리번호 또는 포장상자번호등) 또는 로트번호	제조년월
	사용층	호실	장소	업체명	등록번호
카페트
커텐
브라인드
암막
무대막
벽지류
합판
목재
섬유판
합성수지판
합성수지시트
소파
의자
기타물품
방염 후처리	ｏ 허가관서 : ｏ 허가번호 및 일자 ｏ 방염제 제조업체 및 형식승인번호 : ｏ 설치장소 및 면적(㎡) :
비고	※ 소방공사감리 결과보고서 제출(보고) 전에 방염물품을 설치(사용) 한 경우에 작성한다.

다. 형식승인 소방용품 사용 조사표                                      (2면)

연번	형식승인 품목				제조업체
					업체명	승인번호	승인일자
1	소화기			물소화기
				산알칼리소화기
				강화액소화기
				포소화기
				할로겐화물소화기
				이산화탄소소화기
				분말소화기
				기타소화기
2	에어로졸식소화용구
3	투척용소화용구
4	자동확산소화기
5	주거용주방 자동소화장치
6	캐비닛형 자동소화장치
7	가스□분말 자동소화장치
8	고체에어로졸 자동소화장치
9	소화전			옥내
				옥외
10	송수구
11	관창	25A
		40A
		65A
12	소방호스	25A
		32A
		40A
		65A
13	스프링 클러헤드	폐쇄형	표준반응형(표시온도: ℃)
			특수반응형(표시온도: ℃)
			조기반응형(표시온도: ℃)
		개방형	표준반응형(표시온도: ℃)
			특수반응형(표시온도: ℃)
			조기반응형(표시온도: ℃)
		측벽형	표준반응형(표시온도: ℃)
			특수반응형(표시온도: ℃)
			조기반응형(표시온도: ℃)

(3면)

연번	형식승인 품목				제조업체
					업체명	승인번호	승인일자
14	기동용수압개폐장치
15	유수제어밸브		유수검지장치	습식
				건식
				준비작동식
			일제개방밸브
16	수신기		P형수신기
			R형수신기
			GP형수신기
			GR형수신기
			방폭형
			방수형
			P형복합식수신기
			R형복합식수신기
			GP형복합식수신기
			GR형복합식수신기
			간이형수신기
17	중계기
18	감지기	열	차동식스포트형
			차동식분포형
			정온식감지선형
			정온식스포트형
			보상식스포트형
		연기	이온화식스포트형
			광전식스포트형
			광전식분리형
			공기흡입형
		불꽃	적외선식
			자외선식
			적외선·자외선식
			영상분석식
		복합	열복합형
			연복합형
			불꽃복합형
			열·연기 복합형
			연기·불꽃 복합형
			열·불꽃 복합형
			열·연기·불꽃 복합형

(4면)

연번	형식승인 품목				제조업체
					업체명	승인번호	승인일자
19	발신기
20	가스관선택밸브
21	누전경보기
22	가스누설경보기		액화석유가스
			액화천연가스
			이소부탄
			메탄
			수소
			일산화탄소
			기타
23	음향장치(경종)
24	피난사다리	고정식 사다리		단일식
				수납식
				접는식
				신축식
		올림식사다리
		내림식사다리		하향식피난구용내림식 사다리
25	구조대	경사강하식
		수직강하식
26	완강기(지지대 포함)
	간이완강기(지지대 포함)
27	공기호흡기(충전기 포함)
28	유도등	피난구유도등
		통로유도승		거실
				복도
				계단
		객석유도등
		복합표시형피난구유도등
29	비상조명등(예비 전원 내장)

(5면)

연번	형식승인 품목		제조업체
			업체명	승인번호	승인일자
30	소화약제	포
		산알카리
		강화액
		분말
		할로겐화합물
		불활성기체
		침윤
31	방염제(방염액, 방염도료, 방염성물질)
비고
1. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 등이 개정되면 형식승인 용품을 반영한다. 2. 비고란은 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다. 3. 형식승인 소방용품 수량 산출표를 별도로 첨부한다.

라. 성능인증 소방용품 사용 조사표

연번	성능인증 품목		NFSC (강제○, 해당없음-)	제조업체
				업체명	인증번호	승인일자
1	가스계소화설비 설계프로그램		○
2	가압수조식가압송수장치		○
3	공기안전매트		-
4	다수인피난장비		○
5	방수구		-
6	방열복		○
7	방염제품	침구류	-
		소파 및 의자용 직물	-
		인조잔디	-
		의류	-
		의류용직물	-
		바닥깔개	-
		자동차용내장재등	-
8	분기배관	확관형	○
		비확관형	○
9	비상경보설비의 축전지		-
10	비상문자동개폐장치		-

(6면)

연번	성능인증 품목		NFSC (강제○, 해당없음-)	제조업체
				업체명	인증번호	승인일자
11	비상콘센트설비		-
12	상업용주방자동소화장치		-
13	소방용밸브	소방용개폐표시형밸브	-
		소방용릴리프밸브	-
		소방용푸트밸브	-
14	소방용스트레이너		-
15	소방용압력스위치		-
16	소방용전선	내화전선	○
		내열전선	○
17	소방용 합성수지배관	1종 배관 등	○
		2종 배관 등	○
18	소방용흡수관		-
19	소화기 가압용 가스용기	용접식	-
		조임금구식	-
20	소화설비용 헤드	물분무헤드	-
		살수헤드	-
		분말헤드	-
		포헤드	-
		미분무헤드	-
		압축공기포헤드	-
21	소화전함		○
22	스프링클러설비신축배관		○
23	승강식피난기		○
24	시각경보장치		○
25	예비전원		-
26	자동차압·과압조절형댐퍼		○
27	자동폐쇄장치	출입문용	○
		창문용	○
28	자동화재속보설비의 속보기		○
29	지시압력계		-
30	축광표지	축광유도표지	○
		보조축광표지	○
		축광위치표지	○

(7면)

연번	성능인증 품목				NFSC (강제○, 해당없음-)	제조업체
						업체명	인증번호	승인일자
31	캐비닛형 간이스프링클러설비				○
32	탐지부				-
33	포소화약제 혼합장치등	포소화약제 혼합장치 (푸로포셔너방식)		펌프	○
				프레져	○
				라인	○
				프레져사이드	○
		압축공기포 혼합장치			○
34	표시등				○
35	플랩댐퍼				○
36	피난유도선		축광식		○
			광원점등식		○
비고
1. 화재안전기준 등 관계법령이 개정되면 성능인증 소방용품을 반영 한다. 2. 비고란은 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다. 3. 성능인증 소방용품 수량 산출표를 별도로 첨부한다.

41. 기타 사항(방화·피난시설 등)

가. 설치개요                                                       (1면)

항 목
[ ]피난계단	[ ]특별피난계단	[ ]피난계단
[ ]방화구획	[ ]자동방화셔터	[ ]방화문
	[ ]방화댐퍼	[ ]배관 관통부 내화충전
[ ]소방 자동차 전용구역	[ ]아파트(세대수 100세대 이상), [ ]기숙사(3층 이상)

나. 점검사항

번호	점 검 항 목	결과 (양호○, 불량×, 해당없음/)
1	방화문 (피난계단 및 특별피난계단으로 통하는 출입구 방화문) ｏ화재로 인한 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동적으로 닫히는 구조인지 여부 ｏ연기 또는 불꽃을 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 할 수 없는 경우에는 온도를 감지하여 자동적으로 닫히는 구조인지 여부
2	자동방화셔터 ｏ연기감지기에 의한 일부폐쇄와 열감지기에 의한 완전폐쇄 작동여부
3	소방자동차 전용구역 ｏ공동주택(아파트, 기숙사)에 소방자동차 전용구역 설치 적정 여부
비고