◆ 소방용수시설 일제 정밀조사(점검) 요령

① 현장도착	∘점검도구(기자재) 활용
② 외관점검 (종별 공통)	∘용수시설 위치 및 사용 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등) 시설주변 조사 ∘파손, 매몰, 손괴, 변형 여부 ∘안전사고 발생 우려 여부 및 도시환경 저해요인(도색 상태 등)
③ 외관점검 (소화전)	∘토출구 변형 및 전실 내 이물질 퇴적 여부 ∘지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부 ※ 매몰 시 원인자 및 경과기간을 조사하여 원상복구 조치 ∘몸통의 동파여부 및 균열 등 확인 ∘뚜껑의 소화전의 문자각인 표시 여부 ∘뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등
④ 정밀점검 (기능 및 작동시험 포함)	∘스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부 ∘스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인 ∘지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여 몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다. ∘스핀들을 완전히 잠근 후 반 바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착) ∘개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 오일 주입, 녹 제거 작업 후 천천히 개폐
④ 토출시험	∘스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정 ∘스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인 ※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지 - 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인 - 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]
④ 현장이동	∘주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

소화전 점검시 주의사항(강릉시 협조요청)

가. 소화전 개·폐장치(스핀들)의 과도한 조작금지

- 소화전 또는 제수변의 개·폐시 끝부분에서 과도하게 조작하면 게이트밸브의 스크류의 나사 상·하단 끝부분에서 잦은 마모로 인해 고장이 발생합니다.

- 오히려 긴급상황 발생시 사용이 안될수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(매년 소화전 밸브교체로 50,000천원의 예산이 지출되는 실정임)

나. 소화전 개·폐시 수격현상 발생 최소화

- 금속배관(강관, 주철관)내는 용존산소 및 철분이온 등으로 오랜시간 산화(부식)

작용으로 부식물이 내벽에 생성되어 있습니다. 산화막은 금속배관에 단단하게 부착되어 배관의 보호층 역할도 하고, 묽은 상태로 침착되어, 급격한 유속증가 및 압력변동시 박리되어 붉은 녹물발생의 원인이 되기도 합니다

- 단단한 부식물의 제거는 어려운 실정이나, 우리시에서는 지속적인 세척 및 유지관리를 추진하고 있습니다.

- 귀 소방서에서는 소화전 점검을 위한 개·폐시 급격한 조작을 방지하여 붉은녹물

이 수용가에 공급되는 일이 없도록 해주시길 당부 드립니다.

(개·폐시 3분이상 소요되게 작동하여 민원발생 최소화 요청)