[별지 제11호서식] 〈2005.8.22 개정〉                                                     (1쪽)

					옥외탱크저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
옥외탱크저장소의 형태		□ 고정지붕식 □ 부상지붕식 □ 지중탱크 □ 해상탱크					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설여부							육안 및 실측
			방화상 유효한 담의 손상유무							육안
보유공지			허가외 물건 존치여부							육안
			물분무설비의 기능의 적부							작동확인
탱크의 침하			부등침하의 유무							육안
기초			균열․손상 등의 유무							육안
			배수관의 손상의 유무 및 막힘유무							육안
저부	바닥판 (에뉼러판 포함)		누설의 유무							육안
			장출부의 변형․균열의 유무							육안
			장출부의 토사퇴적․체수의 유무							육안 및 작동확인
			장출부의 도장상황 및 부식의 유무							육안
			고정상태의 적부							육안 및 시험
	빗물침투방지설비		변형․균열․박리 등의 유무							육안
	배수관 등		누설의 유무							육안
			부식․변형․균열의 유무							육안
			비트의 손상․체유․체수․토사등의 퇴적의 유무							육안
			배수관과 비트의 간격의 적부							육안
측판부	측판		누설의 유무							육안
			변형․균열의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
	노즐․맨홀 등		누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			부착부의 손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안 및 두께측정
	접지		단선의 유무							육안
			부착부분의 탈락의 유무							육안
			접지저항치의 적부							저항측정
	윈드가드 및 계단		변형․손상의 유무							육안
			도장상항 및 부식의 유무							육안
지붕	지붕판		변형․균열의 유무							육안
			체수의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안 및 두께측정
			실(seal)기구의 적부							육안
			루프드레인의 적부							육안
			폰튠․가이드폴의 적부							육안
			그밖의 부상지붕 관련 설비의 적부							육안
	안전장치		작동의 적부							육안 및 작동확인
			부식․손상의 유무							육안

(2쪽)

부	통기관	인화방지망의 손상․막힘의 유무	육안
		밸브의 작동상황	작동확인
		관내의 장애물의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
	검척구․샘플링구․맨홀	변형․균열․극간의 유무	육안
		도장상항 및 부식의 유무	육안
계측장치	액량자동표시장치	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
	온도계	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
	압력계	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
	액면상하한경보설비	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
배 관․ 밸 브 등	배관 (플랜지․밸브 포함)	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		지반면과 이격상태	육안
	배관의 비트	균열․손상의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	전기방식 설비	단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		단자의 탈락의 유무	육안
		방식전류(전위)의 적부	전위측정
	주입구	폐쇄시의 누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		접지전극손상의 유무	육안
		접지저항치의 적부	접지저항측정
	배기밸브	누설의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
펌프설비등	전동기	손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	펌프	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상태 및 부식의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		유량 및 유압의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		기초의 균열․손상의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	주위․바닥․집유설비․유분리장치	균열․손상 등의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	펌프실	지붕․벽․바닥․방화문 등의 균열․손상의 유무	육안
		환기․배출설비 등의 손상의 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		조명설비의 손상의 유무	육안

(3쪽)

방유제등	방유제	변형․균열․손상의 유무	육안
	배수관	배수관의 손상의 유무	육안
		배수관의 개폐상황의 적부	육안
	배수구	배수구의 균열․손상의 유무	육안
		배수구내의 체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	집유설비	체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	계단	변형․손상의 유무	육안
전기설비	배전반․차단기․배선 등	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		기능의 적부	육안 및 작동확인
		배선접합부의 탈락의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
피뢰설비		돌침부의 경사․손상․부착상태	육안
		피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항치측정
표지․게시판		손상의 유무	육안
		기재사항의 적부	육안
소화설비	소화기	위치․설치수․압력의 적부	육안
	그밖의 소화설비	소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비	자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비	손상의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
기타사항	보온재	손상․탈락의 유무	육안
		피복재의 도장상황 및 부식의 유무	육안
	탱크기둥	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
	가열장치	고정상태의 적부	육안
	전기방식설비	단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		단자의 탈락의 유무	육안
		방식전류(전위)의 적부	전위측정
	기타