[별지 제15호서식] 〈2005.8.22 개정〉

					암반탱크저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
암반탱크의 용적							설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
탱크본체	암반투수도		투수계수의 적부							투수계수측정
	탱크내부증기압		증기압의 적부							압력측정
	탱크내벽		균열․손상의 유무							육안
			보강재의 이탈․손상의 유무							육안
수리상태	유입지하수량		지하수충전량가 비교치의 이상의 유무							수량측정
	수벽공		균열 변형 손상의 유무							육안
	지하수압		수압의 적부							수압측정
표지․게시판			손상의 유무 및 내용의 적부							육안
압력계			작동의 적부							육안 및 작동확인
			부식․손상의 유무							육안
안전장치			작동상황							육안 및 조작시험
			본체의 손상의 유무							육안
			인화방지망의 손상 및 막힘의 유무							육안
정전기제거설비			변형․손상의 유무							육안
			부착부의 이탈의 유무							육안
배 관․ 밸 브 등	배관 (플랜지․밸브 포함)		누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			지반면과 이격상태							육안
	배관의 비트		균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	전기방식 설비		단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
			단자의 탈락의 유무							육안
			방식전류(전위)의 적부							전위측정
주입구			폐쇄시의 누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			접지전극손상의 유무							육안
			접지저항치의 적부							접지저항측정
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부							육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비		자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비		손상의 유무							육안
			기능의 적부							작동확인
기타사항