■ 위험물 제조소 등 정기점검사항

1. 근거규정

- 위험물안전관리법 제18조

- 위험물안전관리법 시행령 제16조

- 위험물안전관리법 시행규칙 제64조

- 위험물안전관리법 시행규칙 부칙 제3조

- 위험물안전관리에 관한 세부기준 제152조

2. 정기점검의 대상인 제조소 등

- 예방규정을 제정하는 제조소 등

- 지하탱크저장소

- 이동탱크저장소

- 기타 위험물을 취급하는 탱크가 지하에 매설된 탱크가 있는 제조소 등

3. 점검횟수 : 년1회 이상(상반기중)

4. 점검자 : 위험물제조소등의 관계인 또는 위험물안전관리자, 위험물 운송자

5. 점검방법(점검서식)

가. 일반취급소(충전하는,구석유판매취급소)

-별지 제9호서식에 의거 해당되는 부분 점검후 기록 및 3년간 자체보관

나. 주유취급소

-별지 제16호서식에 의거 해당되는 부분 점검후 기록 및 3년간 자체보관

다. 이동탱크저장소(이동탱크를 소유한 제조소등)

-별지 제13호서식에 의거 해당되는 부분 점검후 기록 및 3년간 자체보관

라. 지하탱크저장소(지하에 매설된 탱크가 있는 제조소)

-별지 제12호서식에 의거 해당되는 부분 점검후 기록 및 3년간 자체보관

마. 예방규정을 제정하는 제조소등

- 별지 제9호에서 별지16호서식중 해당되는 탱크에 준하여 점검후 기록

및 3년간 자체보관

바. 위험물안전관리에관한세부기준 제152조의 규정에 의한 일반점검표(별지서식)중

지하매설탱크의 누설점검 및 지하매설배관의 누설점검에 관한 지침

1) 지하매설탱크의 누설점검의 실시방법은 다음 중 하나로 할 것

○ 탱크의 재고량 측정 및 누설감지설비(이중벽탱크) · 누설검사관(이중벽

탱크 외의 탱크)을 통하여 누설여부를 확인하는 방법(재고량 측정법)

- 영업 종료시의 위험물 재고량과 영업 개시시의 위험물 재고량을

비교하는 작업을 연속 7일 이상 반복하여, 재고량의 평균차이를 확인함

- 위험물의 입출하 작업을 지속적으로 하지 아니하는 탱크의 경우에는                  위험물 재고량을 측정한 후 24시간 경과후의 위험물 재고량과 비교하여                  그 차이를 확인함

- 상기의 방법 중 하나와 누설감지설비(이중벽탱크) · 누설검사관(이중벽                   탱크 외의 탱크)을 확인하는 방법을 병행함

○ 탱크에 위험물 · 질소 · 물 등을 주입한 상태 또는 탱크를 비운상태에서                 가압하여 누설 여부를 확인하는 방법(가압법)

○ 탱크에 대한 비파괴시험에 의하여 손상 유무를 확인하는 방법

○ 기타 기술적 타당성이 인정되는 방법

2) 지하매설배관의 누설점검의 실시 방법은 다음 중 하나로 할 것

○ 배관에 위험물 · 질소 · 물 등을 주입한 상태 또는 배관을 비운상태에서                 가압하여 누설 여부를 확인하는 방법

○ 이중배관의 경우는 누설감지층을 통하여 확인하는 방법

○ 배관에 대한 비파괴시험에 의하여 손상 유무를 확인하는 방법

○ 위험물의 입출하량 및 입출하 전후의 탱크의 잔량을 측정하여 입출하                 배관의 누설여부를 확인하는 방법

○ 지하매설배관이 매설된 부분의 지표면의 침하 · 함몰 · 융기 · 균열 ·                 누설흔적 등의 유무를 육안으로 확인하고 배관의 누설점검구(누설점검                 구가 있는 경우에 한함)를 통하여 확인하는 방법

- 지표면의 침하 · 함몰 · 융기 · 균열 · 누설흔적 등이 확인 되는 경우에는                  다른 방법으로 지하매설배관의 누설여부의 확인을 실시하여야 함

○ 기타 기술적 타당성이 인정되는 방법.

6. 관계인이 정기점검 후 기록할 사항

가. 점검을 실시한 제조소등의 명칭

나. 점검의 방법 및 결과

다. 점검년월일

라. 점검을 한 안전관리자(운송자)의 성명

7. 처벌 규정

- 위험물안전관리법 제12조(제조소등의 설치허가의 취소와 사용정지 등)

- 위험물안전관리법 제35조(1년이하 징역 및 1천만원이하 벌금)

- 위험물안전관리법 제39조(200만원 이하의 과태료)

8. 행정사항

가. 위험물제조소 등 관계자께서는 해당되는 각종 점검서식에 준하여 안전            관리자 및 관계자 등이 정기점검을 완료하시기 바라며,

나. 특히, 이동탱크저장소를 보유한 제조소등(주유취급소,구석유판매취급소,충전하는             일반취급소)에서는 이동탱크저장소 점검을 완료후 점검서식을 탱크로리내에              보관하여 주시기 바라며 또한 특수인화물 및 제1석유류를 운송하는                  이동탱크는 위험물안전카드를 비치하여 주시기 바랍니다.

다. 각종 점검서식은 밀양소방서 홈페이지(http://miryang.gnfire.go.kr)

종합자료실에 게재되어 있으니 다운로드후 사용토록 바라며, 기타 의문               사항 예방대응과 위험물담당자(☎350-9236) 에게 문의하여 주시기 바랍니다.

별첨 1. 일반취급소 일반점검서식(별지9호 서식)

2. 옥내저장소 일반점검서식(별지10호 서식)

3. 옥외탱크저장소 일반점검서식(별지11호 서식)

4. 지하탱크저장소 일반점검서식(별지12호 서식)

5. 이동탱크저장소 일반점검서식(별지13호 서식)

6. 옥외저장소 일반점검서식(별지14호 서식)

7. 주유취급소 일반점검서식(별지16호 서식)

8. 이동탱크저장소 위험물안전관리카드(별지48호서식)

[별지 제10호서식]

					옥내저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
옥내저장소의 형태		□ 단층 □ 다층 □ 복합					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설여부							육안 및 실측
			방화상 유효한 담의 손상유무							육안
보유공지			허가외 물건 존치여부							육안
건축물	벽․기둥․보․지붕		균열․손상 등의 유무							육안
	방화문		변형․손상 등의 유무 및 폐쇄기능의 적부							육안
	바닥		체유․체수의 유무							육안
			균열․손상․패임 등의 유무							육안
	계단		변형․손상 등의 유무 및 고정상황의 적부							육안
	다른용도부분과 구획		균열․손상 등의 유무							육안
	조명설비		손상의 유무							육안
환기․배출설비 등			변형․손상의 유무 및 고정상태의 적부							육안
			인화방지망의 손상 및 막힘 유무							육안
			방화댐퍼의 손상 유무 및 기능의 적부							육안 및 작동확인
			팬의 작동상황의 적부							작동확인
			가연성증기경보장치의 작동상황							작동확인
선반 등			변형․손상 등의 유무 및 고정상태의 적부							육안
			낙하방지장치의 적부							육안
집유설비․배수구			균열․손상 등의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적유무							육안
전기설비	배전반․차단기․배선 등		변형․손상의 유무							육안
			고정상태의 적부							육안
			기능의 적부							육안 및 작동확인
			배선접합부의 탈락의 유무							육안
	접지		단선의 유무							육안
			부착부분의 탈락의 유무							육안
			접지저항치의 적부							저항측정
피뢰설비			돌침부의 경사․손상․부착상태							육안
			피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉의 유무							육안
			접지저항치의 적부							저항치측정
표지․게시판			손상의 유무							육안
			기재사항의 적부							육안
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부							육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비		자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비		손상의 유무							육안
			기능의 적부							작동확인
기타사항

[별지 제11호서식]                                                                         (1쪽)

					옥외탱크저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
옥외탱크저장소의 형태		□ 고정지붕식 □ 부상지붕식 □ 지중탱크 □ 해상탱크					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설여부							육안 및 실측
			방화상 유효한 담의 손상유무							육안
보유공지			허가외 물건 존치여부							육안
			물분무설비의 기능의 적부							작동확인
탱크의 침하			부등침하의 유무							침하도측정
기초			균열․손상 등의 유무							육안
			배수관의 손상의 유무 및 막힘유무							육안
저부	바닥판 (에뉼러판 포함)		누설의 유무							육안
			장출부의 변형․균열의 유무							육안
			장출부의 토사퇴적․체수의 유무							육안 및 작동확인
			장출부의 도장상황 및 부식의 유무							육안
			고정상태의 적부							육안 및 시험
	빗물침투방지설비		변형․균열․박리 등의 유무							육안
	배수관 등		누설의 유무							육안
			부식․변형․균열의 유무							육안
			비트의 손상․체유․체수․토사등의 퇴적의 유무							육안
			배수관과 비트의 간격의 적부							육안
측판부	측판		누설의 유무							육안
			변형․균열의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
	노즐․맨홀 등		누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			부착부의 손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안 및 두께측정
	접지		단선의 유무							육안
			부착부분의 탈락의 유무							육안
			접지저항치의 적부							저항측정
	윈드가드 및 계단		변형․손상의 유무							육안
			도장상항 및 부식의 유무							육안
지붕	지붕판		변형․균열의 유무							육안
			체수의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안 및 두께측정
			실(seal)기구의 적부							육안
			루프드레인의 적부							육안
			폰튠․가이드폴의 적부							육안
			그밖의 부상지붕 관련 설비의 적부							육안
	안전장치		작동의 적부							육안 및 작동확인
			부식․손상의 유무							육안

(2쪽)

부	통기관	인화방지망의 손상․막힘의 유무	육안
		밸브의 작동상황	작동확인
		관내의 장애물의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
	검척구․샘플링구․맨홀	변형․균열․극간의 유무	육안
		도장상항 및 부식의 유무	육안
계측장치	액량자동표시장치	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
	온도계	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
	압력계	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
	액면상하한경보설비	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
배 관․ 밸 브 등	배관 (프렌치․밸브 포함)	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		지반면과 이격상태	육안
	배관의 비트	균열․손상의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	전기방식 설비	단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		단자의 탈락의 유무	육안
		방식전류(전위)의 적부	전위측정
	주입구	폐쇄시의 누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		접지전극손상의 유무	육안
		접지저항치의 적부	접지저항측정
	배기밸브	누설의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
펌프설비등	전동기	손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	펌프	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상태 및 부식의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		유량 및 유압의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		기초의 균열․손상의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	주위․바닥․집유설비․유분리장치	균열․손상 등의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	펌프실	지붕․벽․바닥․방화문 등의 균열․손상의 유무	육안
		환기․배출설비 등의 손상의 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		조명설비의 손상의 유무	육안

(3쪽)

방유제등	방유제	변형․균열․손상의 유무	육안
	배수관	배수관의 손상의 유무	육안
		배수관의 개폐상황의 적부	육안
	배수구	배수구의 균열․손상의 유무	육안
		배수구내의 체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	집유설비	체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	계단	변형․손상의 유무	육안
전기설비	배전반․차단기․배선 등	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		기능의 적부	육안 및 작동확인
		배선접합부의 탈락의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
피뢰설비		돌침부의 경사․손상․부착상태	육안
		피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항치측정
표지․게시판		손상의 유무	육안
		기재사항의 적부	육안
소화설비	소화기	위치․설치수․압력의 적부	육안
	그밖의 소화설비	소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비	자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비	손상의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
기타사항	보온재	손상․탈락의 유무	육안
		피복재의 도장상황 및 부식의 유무	육안
	탱크기둥	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
	가열장치	고정상태의 적부	육안
	전기방식설비	단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		단자의 탈락의 유무	육안
		방식전류(전위)의 적부	전위측정
	기타

[별지 제12호서식]                                                                          (1쪽)

					지하탱크저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
지하탱크저장소의 형태		이중벽 ( 여 ․ 부 ) 전용실설치여부 ( 여 ․ 부 )					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
탱크본체			누설의 유무							육안 및 누설점검
상부			뚜껑의 균열․변형․손상․부등침하의 유무							육안 및 실측
			허가외 구조물 설치여부							육안
맨홀			변형․손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
통기관			인화방지망의 손상․막힘의 유무							육안
			밸브의 작동상황							작동확인
			관내의 장애물의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
안전장치			부식․손상의 유무							육안
			작동상황							육안 및 작동확인
가연성증기회수장치			손상의 유무							육안
			작동상황							육안
계측장치	액량자동표시장치		손상의 유무							육안
			작동상황							육안 및 작동확인
			부착부의 손상의 유무							육안
	온도계		손상의 유무							육안
			작동상황							육안 및 작동확인
			부착부의 손상의 유무							육안
	계량구		덮개의 폐쇄상황							육안
			변형․손상의 유무							육안
누설검지관			변형․손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
누설검지장치 (이중벽탱크)			손상의 유무							육안
			경보장치의 기능의 적부							작동확인
주입구			폐쇄시의 누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			접지전극손상의 유무							육안
			접지저항치의 적부							접지저항측정
주입구의 비트			균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
배 관․ 밸 브 등	배관 (프렌치․밸브 포함)		누설의 유무(지하매설배관은 누설점검실시)							육안 및 누설점검
			변형․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			지반면과 이격상태							육안
	배관의 비트		균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	전기방식 설비		단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
			단자의 탈락의 유무							육안
			방식전류(전위)의 적부							전위측정
	점검함		균열․손상․체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	밸브		누설․손상의 유무							육안
			폐쇄기능의 적부							작동확인

(2쪽)

펌프설비등	전동기	손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	펌프	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상태 및 부식의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		유량 및 유압의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		기초의 균열․손상의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	주위․바닥․집유설비․유분리장치	균열․손상 등의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	펌프실	지붕․벽․바닥․방화문 등의 균열․손상의 유무	육안
		환기․배출설비 등의 손상의 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		조명설비의 손상의 유무	육안
전기설비	배전반․차단기․배선 등	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		기능의 적부	육안 및 작동확인
		배선접합부의 탈락의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
표지․게시판		손상의 유무	육안
		기재사항의 적부	육안
소화기		위치․설치수․압력의 적부	육안
경보설비		손상의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제13호서식]

					이동탱크저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
이동탱크저장소의 형태		컨테이너식 ( 여․ 부 ) 견인식 ( 여 ․ 부 )					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
상치장소			인근의 화기사용 유무							육안
			벽․기둥․지붕 등의 균열․손상 유무							육안
탱크본체			누설의 유무							육안 및 누설점검
탱크프레임			균열․변형의 유무							육안
탱크의 고정			고정상태의 적부							육안
			고정금속구의 균열․손상의 유무							육안
안전장치			작동상황							육안 및 조작시험
			본체의 손상의 유무							육안
			인화방지망의 손상 및 막힘의 유무							육안
맨홀			뚜껑의 이탈의 유무							육안
주입구			뚜껑의 개폐상황							육안
			패킹의 열화․손상의 유무							육안
가연성증기회수설비			회수구의 변형․손상의 유무							육안
			호스결합장치의 균열․손상의 유무							육안
			완충이음 등의 균열․변형․손상의 유무							육안
정전기제거설비			변형․손상의 유무							육안
			부착부의 이탈의 유무							육안
방호틀․측면틀			균열․변형․손상의 유무							육안
			부식의 유무							육안
배출밸브․자동폐쇄장치․토출밸브․드레인밸브․바이패스밸브․전환밸브 등			작동상황							육안 및 작동확인
			폐쇄장치의 작동상황							육안 및 작동확인
			균열․손상의 유무							육안
			누설의 유무							육안
배관			누설의 유무							육안
			고정금속결합구의 고정상태							육안
전기설비			변형․손상의 유무							육안
			배선접속부의 탈락의 유무							육안
접지도선			접지도선의 선단크립의 도통상태							확인시험
			회전부의 회전상태							확인시험
			접지도선의 접속상태							확인시험
주입호스․금속결합구			균열․변형․손상의 유무							육안
펌프			누설의 유무							육안
표시․표지			손상의 유무 및 내용의 적부							육안
소화기			설치수․압력의 적부							육안
보냉온재			부식의 유무							육안
컨테이너식	상자틀		균열․변형․손상의 유무							육안
	금속결합구․모서리볼트․U볼트		균열․변형․손상의 유무							육안
	시험필증		손상의 유무							육안
기타사항

[별지 제14호서식]

					옥외저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
옥외저장소의 면적							설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설 여부							육안
보유공지			허가외 물건이 존치 여부							육안
경계표시			변형․손상의 유무							육안
지반면 등	지반면		패임의 유무 및 배수의 적부							육안
	배수구		균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	유분리장치		균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
선반			변형․손상의 유무							육안
			고정상태의 적부							육안
			낙하방지조치의 적부							육안
표지․게시판			손상의 유무 및 내용의 적부							육안
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부							육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비			손상의 유무							육안
			작동의 적부							육안 및 작동확인
살수설비			작동의 적부							육안 및 작동확인
기타사항

[별지 제16호서식]                                                                         (1쪽)

						주유취급소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
주유취급소의 형태			□ 옥내 □옥외 고객이 직접주유하는 형태 (여․부)					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자								안전관리자
사업소명							설치위치
위험물 현황			품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목				점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
공지등	주유․급유공지			장애물의 유무							육안
	지반면			주위지반과 고저차의 적부							육안
				균열․손상의 유무							육안
	배수구․유분리장치			균열․손상의 유무							육안
				체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
방화담				균열․손상․경사 등의 유무							육안
건축물	벽․기둥․바닥․보․지붕			균열․손상의 유무							육안
	방화문			변형․손상의 유무 및 폐쇄기능의 적부							육안
	간판등			고정의 적부 및 경사의 유무							육안
	다른용도와의 구획			균열․손상의 유무							육안
	구멍․구덩이			구멍․구덩이의 유무							육안
	감시대등	감시대		위치의 적부							육안
		감시설비		기능의 적부							육안 및 작동확인
		제어장치		기능의 적부							육안 및 작동확인
		방송기기등		기능의 적부							육안 및 작동확인
전용탱크․폐유탱크․간이탱크	상부			허가외 구조물 설치여부							육안
	맨홀			변형․손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	통기관			밸브의 작동상황							작동확인
	과잉주입방지장치			작동상황							육안 및 작동확인
	가연성증기회수밸브			작동상황							육안
	액량자동표시장치			작동상황							육안 및 작동확인
	온도계․계량구			작동상황․변형․손상의 유무							육안 및 작동확인
	탱크본체			누설의 유무(지하매설탱크는 누설점검실시)							육안 및 누설점검
	누설검지관			변형․손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	누설검지장치 (이중벽탱크)			경보장치의 기능의 적부							작동확인
	주입구			접지전극손상의 유무							육안
	주입구의 비트			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
배관․밸브 등	배관 (프렌치․밸브 포함)			도장상황․부식의 유무 및 누설의 유무(지하매설배관은 누설점검실시)							육안 및 누설점검
	배관의 비트			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	전기방식 설비			단자의 탈락의 유무							육안
	점검함			균열․손상․체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	밸브			폐쇄기능의 적부							작동확인
고정	접합부			누설․변형․손상의 유무							육안
	고정볼트			부식․풀림의 유무							육안
	노즐․호스			누설의 유무							육안
				균열․손상․결합부의 풀림의 유무							육안
				유종표시의 손상의 유무							육안
	펌프			누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
				이상진동․소음․발열 등의 유무							작동확인

(2쪽)

주 유 설 비․급 유 설 비	유량계		누설․파손의 유무	육안
	표시장치		변형․손상의 유무	육안
	충돌방지장치		변형․손상의 유무	육안
	정전기제거설비		손상의 유무	육안
			접지저항치의 적부	저항치측정
	현수식	호스릴	누설․변형․손상의 유무	육안
			호스상승기능․작동상황의 적부	작동확인
		긴급이송정지장치	기능의 적부	작동확인
	셀프용	기동안전대책노즐	기능의 적부	작동확인
		탈락시정지장치	기능의 적부	작동확인
		가연성증기회수장치	기능의 적부	작동확인
		만량(滿量)정지장치	기능의 적부	작동확인
		긴급이탈커플러	변형․손상의 유무	육안
		오(誤)주유정지장치	기능의 적부	작동확인
		정량정시간제어	기능의 적부	작동확인
		노즐	개방상태고정이 불가한 수동폐쇄장치의 적부	작동확인
		누설확산방지장치	변형․손상의 유무	육안
		“고객용”표시판	변형․손상의 유무	육안
		자동차정지위치․용기위치표시	변형․손상의 유무	육안
		사용방법․위험물의 품명표시	변형․손상의 유무	육안
		“비고객용”표시판	변형․손상의 유무	육안
펌프실․유고․정비실 등	벽․기둥․보․지붕		손상의 유무	육안
	방화문		변형․손상의 유무 및 폐쇄기능의 적부	육안
	펌프		누설의 유무	육안
			변형․손상의 유무	육안
			이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	바닥․점검비트․집유설비		균열․손상․체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	환기․배출설비		변형․손상의 유무	육안
	조명설비		손상의 유무	육안
	누설국한설비․수용설비		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
전기설비			배선․기기의 손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
가연성증기검지경보설비			손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
부대설비	(증기)세차기		배기통․연통의 탈락․변형․손상의 유무	육안
			주위의 변형․손상의 유무	육안
	그밖의 설비		위치의 적부	육안
표지․게시판			손상의 유무	육안
			기재사항의 적부	육안
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부	육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비		자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비		손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
피난설비	유도등본체		점등상황 및 손상의 유무	육안
			시각장애물의 유무	육안
	비상전원		정전시의 점등상황	작동확인
기타사항

[별지 제9호서식]                                                                           (1쪽)

					제 조 소 일반취급소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분		□ 제조소 □ 일반취급소					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설여부							육안 및 실측
			방화상 유효한 담의 손상유무							육안
보유공지			허가외 물건 존치여부							육안
			방화상 유효한 격벽의 손상유무							육안
건축물	벽․기둥․보․지붕		균열․손상 등의 유무							육안
	방화문		변형․손상 등의 유무 및 폐쇄기능의 적부							육안
	바닥		체유․체수의 유무							육안
			균열․손상․패임 등의 유무							육안
	계단		변형․손상 등의 유무 및 고정상황의 적부							육안
환기․배출설비 등			변형․손상의 유무 및 고정상태의 적부							육안
			인화방지망의 손상 및 막힘 유무							육안
			방화댐퍼의 손상 유무 및 기능의 적부							육안 및 작동확인
			팬의 작동상황의 적부							작동확인
			가연성증기경보장치의 작동상황							작동확인
옥외설비의 방유턱․ 유출방지조치․지반면			균열․손상 등의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적유무							육안
집유설비․배수구․유분리장치			균열․손상 등의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적유무							육안
위험물의비산방지장치등	유출방지설비 등 (이중배관 등)		체유 등의 유무							육안
			변형․균열․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			고정상황의 적부							육안
	역류방지설비 (되돌림관 등)		기능의 적부							육안 및 작동확인
			변형․균열․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			고정상황의 적부							육안
	비상방지설비		체유 등의 유무							육안
			변형․균열․손상의 유무							육안
			기능의 적부							육안 및 작동확인
			고정상황의 적부							육안
가 열 ․ 냉 각 ․	기초․지주 등		침하의 유무							육안
			볼트 등의 풀림의 유무							육안 및 시험
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			변형․균열․손상의 유무							육안
	본체부		누설의 유무							육안 및 가스검지
			변형․균열․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안 및 두께측정
			볼트 등의 풀림의 유무							육안 및 시험
			보냉재의 손상․탈락의 유무							육안
	접지		단선의 유무							육안
			부착부분의 탈락의 유무							육안
			접지저항치의 적부							저항측정

건조설비	안전장치	부식․손상의 유무	육안
		고정상황의 적부	육안
		기능의 적부	작동확인
	계측장치	손상의 유무	육안
		부착부의 풀림의 유무	육안
		작동․지시사항의 적부	육안
	송풍장치	손상의 유무	육안
		부착부의 풀림의 유무	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	살수장치	부식․변형․손상의 유무	육안
		살수상황의 적부	육안
		고정상태의 적부	육안
	교반장치	손상의 유무	육안
		고정상황의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		누유의 유무	육안
		안전장치의 작동의 적부	육안 및 작동확인
위험물취급설비	기초․지주 등	침하의 유무	육안
		볼트 등의 풀림의 유무	육안 및 시험
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		변형․균열․손상의 유무	육안
	본체부	누설의 유무	육안 및 가스검지
		변형․균열․손상의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안 및 두께측정
		볼트 등의 풀림의 유무	육안 및 시험
		보냉재의 손상․탈락의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	안전장치	부식․손상의 유무	육안
		고정상황의 적부	육안
		기능의 적부	작동확인
	계측장치	손상의 유무	육안
		부착부의 풀림의 유무	육안
		작동․지시사항의 적부	육안
	송풍장치	손상의 유무	육안
		부착부의 풀림의 유무	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	구동장치	고정상태의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		회전부 등의 급유상태의 적부	육안
	교반장치	손상의 유무	육안
		고정상황의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		누유의 유무	육안
		안전장치의 작동의 적부	육안 및 작동확인
위험물	기초․지주․전용실 등	변형․균열․손상의 유무	육안
		침하의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
	본체	변형․균열․손상의 유무	육안
		누설의 유무(지하매설탱크는 누설점검실시)	육안 및 누설점검
		도장상황 및 부식의 유무	육안 및 두께측정
		고정상태의 적부	육안
		보냉재의 손상․탈락 등의 유무	육안
	노즐․맨홀 등	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		부착부의 손상의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안 및 두께측정

(3쪽)

취급탱크	방유제․방유턱	변형․균열․손상의 유무	육안
		배수관의 손상의 유무	육안
		배수관의 개폐상황의 적부	육안
		배수구의 균열․손상의 유무	육안
		배수구내의 체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		수용량의 적부	측정
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	누유검사관	변형․손상․토사등의 퇴적의 유무	육안
	교반장치	누유의 유무	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		고정상태의 적부	육안
	통기관	인화방지망의 손상․막힘의 유무	육안
		밸브의 작동상황	작동확인
		관내의 장애물의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
	안전장치	작동의 적부	육안 및 작동확인
		부식․손상의 유무	육안
	계량장치	손상의 유무	육안
		부착부의 고정상태	육안
		작동의 적부	육안
	주입구	폐쇄시의 누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		접지전극손상의 유무	육안
		접지저항치의 적부	접지저항측정
	주입구의 비트	균열․손상의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
배 관․ 밸 브 등	배관 (프렌치․밸브 포함)	누설의 유무(지하매설배관은 누설점검실시)	육안 및 누설점검
		변형․손상의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		지반면과 이격상태	육안
	배관의 비트	균열․손상의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	전기방식 설비	단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		단자의 탈락의 유무	육안
		방식전류(전위)의 적부	전위측정
펌프설비등	전동기	손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	펌프	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상태 및 부식의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		유량 및 유압의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
전기설비	배전반․차단기․배선 등	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		기능의 적부	육안 및 작동확인
		배선접합부의 탈락의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정

(4쪽)

제어장치 등		제저계기의 손상의 유무	육안
		제어반의 고정상태의 적부	육안
		제어계(온도․압력․유량 등)의 기능의 적부	작동확인 및 시험
		감시설비의 기능의 적부	작동확인
		경보설비의 기능의 적부	작동확인
피뢰설비		돌침부의 경사․손상․부착상태	육안
		피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항치측정
표지․게시판		손상의 유무	육안
		기재사항의 적부	육안
소화설비	소화기	위치․설치수․압력의 적부	육안
	그밖의 소화설비	소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비	자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비	손상의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제48호서식] (앞쪽) 시행규칙 별지
위험물안전카드
물 질 명		UN No.
CAS No.
해당법규 및 위험․유해성
위험물안전관리법	유해화학 물질관리법	총포․도검․ 화약류등단속법
유 별	품 명	유독물	취급 제한 유독물	관찰물질	화약	폭약	화공품
제 1 류	제 2 류	제 3 류	제 4 류	제 5 류	제 6 류
특성	위 험 성	유 해 성	환 경 오염성	기타 위험성	성 상
금수성	폭발성	가연성	유해가스 발생	눈 ․피부 접촉시 위험성	하천 등 유 입 주 의		고체	액체	기체	수용성
상온	고온	물과 접촉
〈사고발생시의 응급조치 요령〉 1. 2. 3. 4. 5. 6.
〈긴급신고 번호〉: 소방서(119), 경찰서 (112), 시군구청(128), 한국도로공사(080-701-0404) 〈긴급신고 내용〉: 사고시각, 사고장소, 물질명, 사고유형, 부상자 유무, 운송자 명칭
〈긴급 연락처〉
	화 주			운송자
주 소			주 소
전 화	(주간) (야간)		전 화	(주간) (야간)

210mm×297mm

(보존용지(1종) 120g/m2)

(뒤쪽)

비고

1. 물질명란에는 화학명, 통칭명 등을 기재합니다.

2. 해당법규 및 위험․유해성란에는 해당성이 있는 사항 칸에 “○” 표기를 하고, 품명란에는 위험물안전관리법시행령 별표 1에 규정된 품명을 기재합니다.

3. 특성란에는 해당성이 있는 칸에 “○” 표기를 하고, 기타 위험성란에는 기타 위험성 및 주의사항 등을 기재합니다.

4. 사고발생시의 응급조치 요령란에는 누출․화재 사고발생시 조치하여야 할 사항, 처리약제 등을 기재합니다.

※ 다음 페이지의 작성예시 참조

[별지 제48호서식] (앞쪽) 시행규칙 별지
위험물안전카드
물 질 명	벤 젠	UN No.	1114
CAS No.	71 - 43 - 2
해당법규 및 위험․유해성
위험물안전관리법	유해화학 물질관리법	총포․도검․ 화약류등단속법
유 별	품 명	유독물	취급 제한 유독물	관찰물질	화약	폭약	화공품
제 1 류	제 2 류	제 3 류	제 4 류	제 5 류	제 6 류
			○			제1석유류	○
특성	위 험 성	유 해 성	환 경 오염성	기타 위험성	성 상
금수성	폭발성	가연성	유해가스 발생	눈 ․피부 접촉시 위험성	하천 등 유 입 주 의	흡입 시 치명적임	고체	액체	기체	수용성
상온	고온	물과 접촉
		○	○			○	○		○
〈사고발생시의 응급조치 요령〉 1. 화재 또는 누출시 모래 등으로 덮을 것 2. 수중 누출 시 흡착포 등으로 흡착한 후 오염된 흡착포는 기구 등을 사용하여 수거할 것 3. 바람이 불어오는 방향을 등지고 증기흡입을 피할 것 4. 소화작업시 벤젠에 직접 물을 뿌리지 말고, 탱크표면에 분무상태로 뿌릴 것 5. 사고현장 대피시 저지대를 피할 것(안전대피 거리는 800m임) 6. 소화작업 중 탱크에서 소리가 나거나 탱크표면이 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것 7. 화재진압 후에도 탱크표면에 일정시간 분무상태로 물을 뿌려 냉각시킬 것
〈긴급신고 번호〉: 소방서(119), 경찰서 (112), 시군구청(128), 한국도로공사(080-701-0404) 〈긴급신고 내용〉: 사고시각, 사고장소, 물질명, 사고유형, 부상자 유무, 운송자 명칭
〈긴급 연락처〉
	화 주	한국케미컬(주)		운송자	대한운수(주)
주 소	서울시 강남구 역삼동 55		주 소	서울시 종로구 세종로 10
전 화	(주간) 02) 545-6667 (야간) 011-222-3333		전 화	(주간) 02) 777-1234 (야간) 011-777-1234

210mm×297mm

(보존용지(1종) 120g/m2)