	보도자료 2021. 7. 27.(화)부터 (1쪽)	홍보교육담당	김연옥	249-5335
		담 당 자	김성규	249-5336
강원소방, 휴가철 숙박시설 소방특별조사 실시 - 도내 숙박시설 과태료 8건, 행정조치명령 36건 - - 자율안전관리 체제확립과 안전사고예방 당부 -
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 강맹훈 (☎ 249 – 5152)

○ 강원도소방본부(본부장 윤상기)는 본격적인 휴가철을 맞아 도내 관광객이 증가할 것으로 예상됨에 따라 인명피해를 사전에 차단하기 위해 지난 7월 21일부터 23일까지 도내 숙박시설 소방특별조사를 실시하였다.

○ 금번 소방특별조사는 관계인의 안전의식 고취와 소방시설 차단 및 고장방치 여부, 피난·방화시설의 폐쇄, 훼손여부 등을 중점적으로 확인하였다

○ 조사결과 가스계소화설비 기동용기함 격발장치 불량 및 방화문 개방상태 방치, 소방안전관리 소홀 등에 대하여 과태료 8건을 처분했으며 화재안전기준 위반사항에 대해 36건의 조치명령을 부과하였다.  또한, 소방특별조사 중 자체점검 결과를 거짓으로 보고한 소방시설관리업체 1개소를 적발하였다.

○ 정재덕 예방안전과장은 “도내 관광객 집중으로 화재 및 안전사고가 빈번하게 발생할 수 있는 만큼 관계인의 자율안전관리에 적극적인 협조를 당부했다”

《관련자료1》 휴가철 대비 숙박시설 소방특별조사 결과

○ 점검결과

조사결과(대상)			불량대상 조치계획(건수)						현지시정
계	양호	불량	계	과태료	조치명령	입건	기관통보	행정처분
24	6	18	45	8	36	-	-	1	11

○ 주요 불량사항

조치결과	구 분	위반내역	위반법규 (적용법규)
과태료 (8건)	소방시설 유지・관리	가스계 소화설비 솔레노이드 밸브 안전핀 체결(3건)	시설법 제9조제1항 (법 제53조제1항제1호)
		수신반 임의조작(1건)
	소방안전관리	소방계획서 미작성(1건)	시설법 제20조제6항 (법 제53조제2항제6호)
	방화시설 유지・관리	방화문 도어체크 탈락(2건)	시설법 제10조제1항 (법 제53조제1항제2호)
	다중이용업소 소방안전관리	다중이용업소 수신반 지구경종 정지(1건)	다중특별법 제14조 (법 제25조제1항제8호)
조치명령 (36건)	소방시설 유지・관리	소방시설법 및 화재안전기준 위반(36건)	시설법 제5조
행정처분 (1건)	자체점검 거짓보고 (관리사)	소방시설등의 점검인력 배치기준 위반(1건)	시설법 제25조 (법 제28조제3호)

《관련자료2》