[OOOO 건설현장]

소방계획서

선임일자	년 월 일
작성일자	년 월 일
승인일자	년 월 일

결재	작 성	검 토	승 인

목    차

장	절	목 차 명	페이지
제1장		일반사항	1
	1-1	목적	1
	1-2	적용근거	1
	1-2	적용범위	1
	1-4	책임과 권한	1
	1-5	문서작성 및 기록관리	2
	1-6	소방안전관리자 선임증	2
	1-7	소방안전관리자 현황표	2
제2장		건설현장 관련 서류	2
	2-1	소방계획 수립을 위한 자료 검토	2
	2-2	공사 관련 서류 및 도면	2
	2-3	소방 관련 서류 및 도면	3
	2-4	건설현장 주변현황 및 주변관계	3
	2-5	안전관리조직도(시공사 비상연락망 등)	3
제3장		건설현장 소방안전관리 업무 계획	4
	3-1	초기대응체계의 구성ㆍ운영 계획	4
	3-2	소방안전교육 및 훈련계획	6
	3-3	피난안전구역, 피난로 등의 확보 계획	8
	3-4	안전점검 계획(임시소방시설, 피난로, 화기취급 감독)	8
	3-5	화재위험작업의 허가 및 관리 계획	9
	3-6	소방시설 오작동 관리	11
별지		건설현장 소방안전관리 업무 계획 (예시)
별지 1		초기대응체계(중앙)	12
별지 2		소방안전 교육 및 훈련 계획	13
별지 3-1		소방안전 교육 및 훈련 결과 보고서	14
별지 3-2		소방안전 교육 및 훈련 이수자 명단	15
별지 4		피난로 확보 계획 ( )동 ( )층 ~ ( )층	16
별지 5		안전점검 결과 지적내역서	17
별지 6		안전점검 조치 결과 통보서	18
별지 7		화기작업 신청서	19
별지 8		화기작업 허가서	20
별지 9		소방시설 오동작 관리대장	21
별첨		건설현장 관련 서류 (예시)
별첨-1		소방안전관리자 선임증	22
별첨-2		소방안전관리자 현황표	23
별첨-3		공사개요서	24
별첨-4		공사 전체공정표	25
별첨-5		공종별 화기작업 세부일정표	26
별첨-6		화기작업 도면 및 시공상세도	27
별첨-7		임시소방시설 설치계획서	28
별첨-8		위험물의 임시 저장ㆍ취급 승인필증	29
별첨-9		인화성ㆍ가연성 취급물품 목록	30
별첨-10		건설현장 위치도	31
별첨-11		건설현장 주변 현황도	32
별첨-12		건설현장 출입구 현황도(소방차 진입로 표기)	33
별첨-13		안전관리조직도	34
별첨-14		내부 비상연락망(협력업체 포함)	35
별첨-15		외부 비상연락망(대외 유관기관)	36

개정이력 (소방청)

순번	일자	주요 개정내용	일반계획	부 록
1	2022.10.5	건설현장 소방계획서 제정

개정이력 (소방안전관리대상물)

순번	일자	주요 개정내용	일반계획	부 록

건설현장 소방안전관리자의 임무(법 제29조)

1. 건설현장의 소방계획서의 작성

2. 임시소방시설의 설치 및 관리에 대한 감독

3. 공사진행 단계별 피난안전구역, 피난로 등의 확보와 관리

4. 건설현장의 작업자에 대한 소방안전 교육 및 훈련

5. 초기대응체계의 구성ㆍ운영 및 교육

6. 화기취급의 감독, 화재위험작업의 허가 및 관리

7. 소방청장이 고시한 아래의 업무

가. 방수·도장·우레탄폼 성형 등 가연성가스 발생 작업과 용접·용단 및 불꽃이 발생하는 작업이 동시에 이루어지지 않도록 수시로 확인

나. 가연성가스가 발생되는 작업을 할 경우에는 사전에 가스누설경보기의 정상작동 여부를 확인하고, 작업 중 또는 작업 후 가연성가스가 체류되지 않도록 충분한 환기조치

다. 용접·용단 작업을 할 경우에는 성능인증 받은 방화포가 설치기준에 따라 적정하게 도포되어 있는지 확인

라. 위험물 등이 있는 장소에서 화기 등을 취급하는 작업이 이루어지지 않도록 확인

제1장 일반사항

1-1 목 적

이 계획의 목적은 [○○건설현장]의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방ㆍ대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위함이다.

1-2 적용근거

(1)「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제29조

(2) 내부규정 : 내부규정이 있는 경우 기재

1-3 적용범위

1-3-1 이 계획은 건설현장의 화재로 인한 재난의 예방과 화재 대응에 관한 업무에 대해 적용한다.

1-3-2 이 계획은 [○○건설현장]의 시공자 및 협력업체 근로자에 대해 적용된다.

1-4 책임과 권한

명칭	주요 책임과 권한
[현장대리인]	￭ [소방계획을 수립ㆍ실행하는 최종적인 책임과 권한을 가진다.]
[소방안전관리자]	￭ [소방계획을 수립ㆍ실행에 대한 실무적 책임과 권한을 가진다.]
[관리감독자]	￭ [소방계획을 실행하기 위한 관리적 책임과 권한을 가진다.]
[근로자]	￭ [소방계획의 실행에 참여하고 실천하는 책임을 가진다.]

1-5 문서작성 및 기록관리

1-5-1 소방계획의 수립 시 건설현장의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리 계획을 사전에 검토하여 반영해야 한다.

1-5-2 소방계획은 선임일로부터 (3일 이내 / 7일 이내 / 14일 이내)까지 작성하여(3일 이내 / 7일 이내) 유효성 및 타당성을 검토한 뒤 최종 승인을 받는다.

1-5-3 소방계획은 반드시 문서(종이, 전자문서, 데이터베이스 등)로 작성하고 사용승인일까지 보관해야 한다.

1-6 소방안전관리자 선임증 (별첨-1)

1-7 소방안전관리자 현황표

건설현장의 출입자가 쉽게 알 수 있도록 주 출입구 등에 소방안전관리자의 성명과 그밖에 행정안전부령으로 정하는 사항을 게시해야 한다. (별첨-2)

제2장 건설현장 관련 서류

2-1 소방계획 수립을 위한 자료 검토

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서

○ 내부규정 및 지침, 가이드라인 등 관련 서류

2-2 공사 관련 서류 및 도면

소방계획의 수립 시 건설현장의 개요 및 공종을 사전에 검토하기 위한 다음의 서류를 첨부한다.

○ 공사개요서 (별첨-3)

○ 공사 전체공정표 (별첨-4)

2-3 소방 관련 서류 및 도면

건설현장의 소방 관련 서류를 사전에 검토하여 소방계획서에 반영하기 위한 다음의 서류를 첨부한다.

○ 공종별 화기작업 세부공종표 및 일정표 (별첨-5)

○ 화기작업 도면 및 시공상세도 (별첨-6)

○ 임시소방시설 설치계획서 (별첨-7)

○ 위험물의 임시 저장ㆍ취급 승인필증 (별첨-8)

○ 인화성ㆍ가연성 취급물품 목록 (별첨-9)

2-4 건설현장 주변현황 및 주변관계

건설현장의 위치와 주변 및 출입구 현황을 사전에 검토하여 화재 발생 시 신속한 내ㆍ외부 대응을 위한 다음의 서류를 첨부한다.

○ 건설현장 위치도 (별첨-10)

○ 건설현장 주변 현황도 (별첨-11)

○ 건설현장 출입구 현황도(소방차 진입로 표기) (별첨-12)

2-5 안전관리조직도(비상연락망 등)

건설현장의 안전관리조직 및 내ㆍ외부 비상연락망을 사전에 검토하여 화재 발생 시 신속한 초기대응으로 피해를 최소화하기 위한 다음의 문서를 첨부한다.

○ 안전관리조직도 (별첨-13)

○ 내부 비상연락망(협력업체 포함) (별첨-14)

○ 외부 비상연락망(대외 유관기관) (별첨-15)

제3장 건설현장 소방안전관리 업무 계획

3-1 초기대응체계의 구성ㆍ운영 계획

3-1-1 ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률｣ 제29조에 따른 초기대응체계를 구성ㆍ운영하여야 한다.

3-1-2 초기대응체계는 신속한 화재대응으로 화재 피해를 최소화하기 위하여 다음과 같이 구성하여야 한다.

① 중앙(지휘 통제)

현장 사무실에서 각 분야별(주요 공종별) 시공 및 안전관리를 지휘하고 통제하는 중앙 조직을 구성하여야 한다.

② 현장(화재 대응)

각 공종별 화기작업장에서 화기작업 시 현장의 (안전관리자 / 관리감독자 / 화기작업자)로 구성된 현장 조직을 구성하여야 한다.

* “화기작업”이라 함은 용접, 용단, 연마 드릴 등 화염 또는 스파크를 발생시키는 작업 또는 가연성 물질의 점화원이 될 수 있는 모든 기기를 사용하는 작업을 말한다.

3-1-3 (중앙 조직) 중앙에서 현장을 지휘, 통제하는 초기대응체계

3-1-3-1 현장 사무실에서 각 분야별(주요 공종별) 시공 및 안전관리를 지휘하는 초기대응체계 (별지 1)

구 분	임 무
운영책임자	□ 화재상황에 대한 모니터링과 지휘 통제 □ 소방서 등 외부 대응기관 통보 (현장에 출동한 소방대 안내 등 지원 포함) □ 건설현장 내부 분야별 안전관리자책임자 통보
각 분야별 안전관리책임자	□ 사고지점 인근 가연물질 및 인화성 물질 파악 □ 각 공종별, 현장별 통보 □ 각 공종별, 현장별 근로자(협력업체 포함)의 피난상황 파악

3-1-3-2 초기대응체계에는 운영책임자와 각 분야별(주요 공종별) 시공 및 안전관리책임자의 성명과 연락처(휴대폰), 임무를 포함하여야 하며 변경사항이 발생할 경우에는 즉시 반영하여야 한다.

3-1-4 (현장 조직) 화기작업 시 현장에서 실질적인 초기대응 기능을 수행하는 초기대응체계

3-1-4-1 화기작업을 실시하려는 자의 책임자(화기작업책임자)는 화기작업 전 다음과 같은 절차에 따라 초기대응체계를 구축하고 화기작업을 실시하여야 한다.

	화기작업장의 초기대응체계 구축
	□
	화기작업 신청서에 초기대응체계 구축내용 기재 (화기작업 신청서)
	□
	초기대응체계 구성 인원에게 개인별 임무 공지
	□
	초기대응체계 구성 인원 대상 소방안전 교육 및 훈련 실시 (임시소방시설 사용법 및 피난유도 방법 등)

3-1-4-2 화기작업책임자는 초기대응체계가 포함된 화기작업 신청서를 작성하여 소방안전관리자에게 제출하여야 한다.(별지 7)

<공통사항>

□ 작업구역 설정 및 출입제한 조치 여부

□ 작업에 맞는 보호구 착용 여부

□ 작업구역 내 가스농도 측정 및 잔류물질 확인 여부

□ 작업구역 11m 內 인화성 및 가연성 물질 제거상태

□ 인화성 물질 취급 작업과 동시작업 유무

□ 인화성ㆍ가연성 물질의 1일 작업량 이하 보관 여부

□ 불티 비산방지조치(불티차단막/방화포 등) 실시 여부

□ 화기감시자 임무 숙지 여부

□ 임시소방시설 설치 여부

□ 교육 실시 여부

<밀폐공간>

□ 밀폐공간 관계자 외 출입제한 여부

□ 밀폐공간 작업에 필요한 보호구 착용 여부

□ 작업자의 개인통신장비 및 휴대용 산소농도측정기 착용 여부

□ 구조장비(구급함/구명줄/삼각대 등) 준비 여부

□ 가스 및 산소농도 측정 여부

□ 전화하면 5분이내 구조할 수 있는 위치에 구조팀 대기 등

3-2 소방안전 교육 및 훈련 계획

3-2-1 ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률｣ 제29조에 따른 건설현장의 작업자에 대한 소방안전 교육 및 훈련을 실시하여야 한다.

3-2-2 소방안전 교육 및 훈련 계획에는 교육 및 훈련의 종류, 대상, 시기, 시간, 내용 등이 포함되어야 한다. (별지 2)

구분		교육/훈련대상	교육/훈련시기	교육/훈련시간
근로자 교육	채용시교육	신규 채용시	신규 채용시	30분 이상
	화재위험작업교육	화재위험작업 책임자 및 작업자	최초 화재위험작업 전	1시간 이상
근로자 훈련	화재 시 대피훈련 (임시소방시설 실습 등)	당일 전체 근로자	분기 1회 이상	매분기 3시간 이상
관리감독자 교육 및 훈련	초기대응체계 기본 교육 및 훈련	분야별 안전관리책임자	분기 1회 이상	매분기 3시간 이상
교육 및 훈련 내용
채용시교육	□ 화재안전 및 화재 예방에 관한 사항 □ 인화성ㆍ가연성ㆍ폭발성 물질의 위험성 및 저장ㆍ취급에 관한 사항 □ 화기취급 관리에 관한 사항 □ 화재 발생 시 초기대응 및 피난에 관한 사항 □ 그 밖에 화재ㆍ폭발 예방 및 대응에 필요한 사항
화재위험작업교육	□ 인화성ㆍ가연성ㆍ폭발성 물질의 상태ㆍ성질, 저장ㆍ취급에 관한 사항 □ 취급가스의 상태ㆍ성질, 저장ㆍ취급에 관한 사항 □ 용접ㆍ용단 등 불꽃을 발생시키는 작업의 위험성 및 안전조치에 관한 사항 □ 임시소방시설의 종류 및 사용법에 관한 사항 □ 분진폭발에 관한 사항 □ 건조설비에 의한 화재ㆍ폭발 예방에 관한 사항 □ 초기대응체계 구성ㆍ운영ㆍ교육ㆍ훈련에 관한 사항 □ 밀폐공간에서의 작업 시 화재ㆍ폭발 위험성, 안전조치에 관한 사항 □ 그 밖에 화재ㆍ폭발 예방 및 대응에 필요한 사항
화재 시 대피훈련 (임시소방시설 실습 등)	□ 화재 발생 시 상황전파 및 통보연락에 관한 사항 □ 초기대응체계 운영에 관한 사항 □ 임시소방시설 사용법 및 실습에 관한 사항 □ 그 밖에 화재 발생 시 대응에 필요한 사항
초기대응체계 기본 교육 및 훈련	□ 초기대응체계의 이해ㆍ필요성에 관한 사항 □ 초기대응체계 구성ㆍ운영에 관한 사항 □ 초기대응체계 대원의 임무 및 교육ㆍ훈련에 관한 사항 □ 그 밖에 초기대응체계 구성ㆍ운영에 필요한 사항

3-2-3 소방안전 교육 및 훈련 계획에 따라 교육 및 훈련을 실시한 후에는 관련 기록을 작성하고 보관하여야 한다. (별지 3-1)

3-3 피난안전구역, 피난로 등의 확보 계획

3-3-1 ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률｣ 제29조에 따른 공사진행 단계별 피난안전구역, 피난로 등의 확보 계획을 수립하여야 한다.

3-3-2 피난안전구역, 피난로 확보 계획은 공사진행 단계 중 골조공사 단계의 층별 계단이 설치된 시점(가설계단 제외)으로 해당 층에 작업자가 투입되기 전에 계획을 수립하여야 한다.

3-3-3 피난안전구역, 피난로 확보 계획에는 피난경로, 소화기, 비상경보장치 등 임시소방시설 위치, 피난경로 식별을 위한 별도의 방안 등을 계획하고 변경 시 변경된 사항을 반영, 층별로 부착하여야 한다. (별지 4)

3-4 안전점검 계획

3-4-1 ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률｣ 제29조에 따른 임시소방시설의 설치 및 관리, 피난안전구역 및 피난로 등의 관리, 화기취급의 감독을 실시하여야 한다.

3-4-2 안전점검의 주기, 종류, 내용

3-4-2-1 소방안전관리자는 해당 건설현장을 매일 (1회 / 2회) 점검하고 점검 결과 지적사항 발생 시 안전점검 결과 지적내역서(별지 5)를 작성하고 해당 현장의 책임자는 지적사항을 현장에서 즉시 조치하여야 한다.

3-4-2-2 안전점검 결과 지적내역서를 발부받은 해당 현장의 책임자는 지적사항 조치에 필요한 인력ㆍ장비ㆍ자재 등을 추가로 조달ㆍ배치가 필요하여 즉시 조치가 불가한 경우, 해당 현장의 작업을 중지하고 안전점검 조치 결과 통보서(별지 6)를 소방안전관리자에게 제출 후 작업을 재개하여야 한다.

3-5 화기작업의 허가 및 관리 계획

3-5-1 ｢화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률｣ 제29조에 따른 화기작업의 허가 및 관리를 실시하여야 한다.

화기작업
	화기작업자	화기작업 신청	소방안전 관리자	화기작업 허가	화기작업자	화기작업 실시
전
		화기작업 신청서		화기작업 허가서		화기작업 허가서 (현장 게시)
			소방안전 관리자	현장점검
중
				화기작업 허가서
					화기작업자	현장확인 (작업완료)	소방안전 관리자
후
						화기작업 허가서 (작성 / 반납)

3-5-2 화기작업이란 용접, 용단, 연마 드릴 등 화염 또는 스파크를 발생시키는 작업 또는 가연성 물질의 점화원이 될 수 있는 모든 기기를 사용하는 작업을 말한다.

3-5-3 각 공종(계약건)별 시공자는 다음의 조치를 소방안전관리자에게 통보하여야 한다.

① 공사일지에 화기작업을 별도로 표기

② 화기작업 전 화기작업 신청

3-5-4 화기작업자는 화기작업 전 다음의 절차에 따라 화기작업 신청을 하고 허가를 받은 후 화기작업을 실시하여야 한다.

① 화기작업자는 화기작업 신청서(별지 7)를 작성하여 소방안전관리자에게 화기작업을 신청하여야 한다.

예) 화기작업 신청서 1건당 장소 및 기간 기준

1. 작업 장소 기준

1) 동별 신청

2) 층별 신청

3) 해당 층에서 반경 20m 초과마다 신청

2. 작업 기간 기준 : 작업기간 중 1일 단위 신청

② 소방안전관리자는 다음의 조건이 충족되었을 경우에 화기작업자에게 화기작업 허가서(별지 8)를 발부하여야 한다.

1. 일일 공정회의 및 공사일지를 확인하여 해당 화기작업장과 인화성ㆍ가연성 증기를 발생시키는 작업장간의 상호 화재위험성을 판단하여 이상이 없는 경우

예1) 인화성ㆍ가연성 증기를 발생시키는 작업의 자재 종류

우레탄, 우레탄폼, 시너, 등유, 경유, 윤활유, 유성페인트, 락카, 박리제, 프라이머, 접착제, 에폭시, 부탄가스, LPG, 아세틸렌 등

예2) 화기작업장과 인화성ㆍ가연성 증기를 발생시키는 작업장간의 안전거리

수직 : 해당 작업장으로부터 직상 3개층(약 12m)

수평 : 해당 작업장으로부터 반경 20m 초과

2. 화기작업자가 제출한 화기작업 신청서 내용이 이상이 없는 경우

③ 화기작업자는 소방안전관리자가 발부한 화기작업 허가서(별지 8)를 현장에 게시하고 화기작업을 시작하여야 한다.

④ 소방안전관리자는 화기작업 허가서를 발부한 현장을 1일 (1회 / 2회) 이상 방문하여 현장에 게시되어 있는 화기작업 허가서로 현장을 점검하여야 한다.

⑤ 현장점검 시 다음과 같이 화재가 발생할 급박한 위험이 있을 때에는 즉시 해당 작업을 중지시키고 화기작업책임자는 즉시 작업을 중지하여야 하며, 해당 위험요소를 제거한 후 소방안전관리자의 확인을 받은 후 작업을 재개하여야 한다.

1. 무허가 작업

2. 화기작업과 인화성ㆍ가연성ㆍ폭발성 물질을 취급하는 작업 등의 동시작업

3. 화재감시자 미 배치

4. 주변 가연물과 이격거리 미흡

5. 불티비산조치 미흡

6. 1일 작업량 이상의 인화성물질 보관

⑥ 화기작업자는 당일 작업 종료 후 불티잔존유무, 전원 차단, 인화성ㆍ가연성ㆍ폭발성 물품의 정리 및 보관상태 등 안전조치를 완료하고 화기작업 허가서를 소방안전관리자에게 반납하여야 한다.

3-6 소방시설 오작동 관리

3-6-1 소방안전관리자는 공사현장의 소방시설 오작동 현황(별지 9)을 관리하여야 한다.

별지 1		초기대응체계(중앙)

						운영책임자
						소방안전관리자
						연락처
	안전관리책임자				안전관리책임자						안전관리책임자					안전관리책임자
	건 축				기 계						전 기					통 신
	연락처				연락처						연락처					연락처
	안전관리책임자				안전관리책임자						안전관리책임자					안전관리책임자
	미 장				공 조						조 명					구 내
	연락처				연락처						연락처					연락처
	안전관리책임자				안전관리책임자						안전관리책임자					안전관리책임자
	방 수				난 방						수변전					방 송
	연락처				연락처						연락처					연락처
	안전관리책임자				안전관리책임자						안전관리책임자					안전관리책임자
	단 열				환 기						동 력					네트웍
	연락처				연락처						연락처					연락처
	안전관리책임자				안전관리책임자						안전관리책임자					안전관리책임자
	도 장				가 스						접 지					CCTV
	연락처				연락처						연락처					연락처

구 분	임 무
운영책임자	□ 화재상황에 대한 모니터링과 지휘 통제 □ 소방서 등 외부 대응기관 통보 (현장에 출동한 소방대 안내 등 지원 포함) □ 건설현장 내부 분야별 안전관리자책임자 통보
각 분야별 안전관리책임자	□ 사고지점 인근 가연물질 및 인화성 물질 파악 □ 각 공종별, 현장별 통보 □ 각 공종별, 현장별 근로자(협력업체 포함)의 피난상황 파악

별지 2		소방안전 교육·훈련 계획

구분		교육/훈련대상	교육/훈련시기	교육/훈련시간
근로자 교육	채용시교육	신규 채용시
	화재위험작업교육	화재위험작업 책임자 및 작업자
근로자 훈련	화재 시 대피훈련 (임시소방시설 실습 등)	당일 전체 근로자
관리감독자 교육 및 훈련	초기대응체계 기본 교육 및 훈련	분야별 안전관리책임자

* 초기대응체계 기본 교육 및 훈련은 (통합 / 개별) 운영

별지 3-1		소방안전 교육 및 훈련 결과 보고서

구분	■ 교육				■ 훈련
	□ 채용시교육		( )		□ 화재 시 대피훈련		( )
	□ 화재위험작업교육		( )
	□ 초기대응체계 기본 교육		( )		□ 초기대응체계 기본 훈련		( )
일자 / 장소	□ 일자 : 년 월 일 / □ 장소 :
인원	구 분	계				대상 공종 (협력업체)
	대상 근로자수
	실시 근로자수
	미 실시 근로자수
주요내용
미비점
개선사항
사진
교육/훈련 실시자	□ 직위(직책) : / □ 성명 : (서명)

※ 별지 3-2. 소방안전 교육 및 훈련 이수자 명단

별지 3-2		소방안전 교육 및 훈련 이수자 명단

소속	성명	서명	소속	성명	서명

별지 4		피난로 확보 계획 ( )동 ( )층 ~ ( )층

별지 5		안전점검 결과 지적내역서

점검일	년 월 일	점검자	(서명)

장소 (구역)	점검종류	지적사항	현장조치 결과
			완료	불가
			확인자	통보서 번호
	￭ 임시소방시설( ) ￭ 피난로 등 ( ) ￭ 화기취급감독( )		(서명)
	￭ 임시소방시설( ) ￭ 피난로 등 ( ) ￭ 화기취급감독( )		(서명)
	￭ 임시소방시설( ) ￭ 피난로 등 ( ) ￭ 화기취급감독( )		(서명)
	￭ 임시소방시설( ) ￭ 피난로 등 ( ) ￭ 화기취급감독( )		(서명)

별지 6		안전점검 조치 결과 통보서

점검일	년 월 일	통보서 번호	0000-00-00-00

장소 (구역)	점검종류	지적사항	조치 결과 사진

제출자	(서명)	확인자	(서명)

별지 7		화기작업 신청서

허가사항

허가번호 :

허가일자 :        년   월   일

신청인

업체명 :

작업책임자 :

휴대폰번호 :

작 업 명

작업장소

(신청서 1건 당 작업장소 범위 : ① 층별 신청, ② 해당 층에서 반경 20m 초과마다 신청)

작업일시

(작업기간 중 1일 단위 신청)

년    월    일  00:00 ~ 00:00

화재감시자

성명 :                          (서명)

휴대폰번호 :

초기대응체계

					현장책임자
					성 명		(서명)
					연락처
	비상연락					초기소화					피난유도
	성 명	(서명)				성 명	(서명)				성 명	(서명)
	연락처					연락처					연락처
	성 명	(서명)				성 명	(서명)				성 명	(서명)
	연락처					연락처					연락처

화기작업

체크리스트

(작업전)

화기작업자

작 성

점검내용

결과

[○, ×]

1. 작업구역 설정 및 출입제한 조치 여부

2. 작업에 맞는 보호구 착용 여부

3. 작업구역 내 가스농도 측정 및 잔류물질 확인 여부

4. 작업구역 11m 內 인화성 및 가연성 물질 제거상태

5. 인화성 물질 취급 작업과 동시작업 유무

6. 인화성ㆍ가연성 물질의 1일 작업량 이하 보관 여부

7. 불티 비산방지조치(불티차단막/방화포 등) 실시 여부

8. 화기감시자 임무 숙지 여부

9. 임시소방시설 설치 여부

10. 교육 실시 여부(임시소방시설 사용법, 피난로 위치, 초기대응체계 등)

밀폐공간

작 업 시

(체   크)

11. 밀폐공간 관계자 외 출입제한 여부

12. 밀폐공간 작업에 필요한 보호구 착용 여부

13. 작업자의 개인통신장비 및 휴대용 산소농도측정기 착용 여부

14. 구조장비(구급함/구명줄/삼각대 등) 준비 여부

15. 가스 및 산소농도 측정 여부

16. 전화하면 5분이내 구조할 수 있는 위치에 구조팀 대기

17. 필요한 구조팀 담당자 성명 :

작업자명단

화기작업자                  (서명)

별지 8		화기작업 허가서

[본 화기작업 허가서는 반드시 작업현장에 게시하고 작업완료 후 소방안전관리자에게 반납해야 한다.]

허가사항	허가번호 :		허가일자 : 년 월 일	(소방안전관리자) (서명)
작 업 명
작업장소
작업일시	년 월 일 00:00 ~ 00:00
화기작업 체크리스트 (작업중) 소방안전관리자 확인	점검내용					결과 [○, ×]
	1. 화기작업 허가서 발급 및 비치 여부
	2. 작업구역 설정 및 출입제한 조치 여부
	3. 작업에 맞는 보호구 착용 여부
	4. 작업구역 내 가스농도 측정 및 잔류물질 확인 여부
	5. 작업구역 11m 內 인화성 및 가연성 물질 제거상태
	6. 인화성 물질 취급 작업과 동시작업 유무
	7. 인화성ㆍ가연성 물질의 1일 작업량 이하 보관 여부
	8. 불티 비산방지조치(불티차단막/방화포 등) 실시 여부
	9. 화기감시자 임무 숙지 여부
	10. 임시소방시설 설치 여부
	11. 교육 실시 여부(임시소방시설 사용법, 피난로 위치, 초기대응체계 등)
	밀폐공간 작 업 시 (체 크)	12. 밀폐공간 관계자 외 출입제한 여부
		13. 밀폐공간 작업에 필요한 보호구 착용 여부
		14. 작업자의 개인통신장비 및 휴대용 산소농도측정기 착용 여부
		15. 구조장비(구급함/구명줄/삼각대 등) 준비 여부
		16. 가스 및 산소농도 측정 여부
		17. 전화하면 5분이내 구조할 수 있는 위치에 구조팀 대기
		18. 필요한 구조팀 담당자 성명 :
작업종료 후 안전조치 (작업종료 후 작성 → 반납)	확인사항				작업책임자 확인
	1. 불티잔존 여부(작업 종료 후 30분 후 확인)				(서명)
	2. 전원차단 상태
	3. 인화성ㆍ가연성 물품의 보관상태
	4. 갈탄, 히팅기 등 사용 시 주변 가연물 이격 상태
반납확인	소방안전관리자 (서명)

※ 소방안전관리자 → 작업책임자 → 현장에 게시 → 소방안전관리자

별지 9		소방시설 오동작 관리대장

소방시설 오동작 관리대장
소방시설 구분	일 자	오동작내용	조치결과	확인자

별첨-1		소방안전관리자 선임증

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 시행규칙 [별지 제17호서식]

소방안전관리자 등 선임증

□ 소방안전관리자

□ 소방안전관리보조자

□ 총괄소방안전관리자

□ 건설현장 소방안전관리자

소방안전

관리대상물

(건설현장)

대상물명

등  급

□특급 □1급 □2급 □3급

소재지

(연락처)

선임범위

건축물

지하층

지상층

연면적(㎡)

바닥면적(㎡)

소방안전

관리자

(보조자)

성명

생년월일

주소

전화번호

선임일자

자격등급

대행업체

업체명

계약기간

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조제1항 및 제29조제1항에 따라 소방안전관리자(보조자, 총괄, 건설현장)로 선임되었음을 증명합니다.

※ 다만, 업무대행 감독자로 선임된 소방안전관리자의 경우, 선임된 날부터 3개월 이내에 강습교육을 받아야 합니다.

년        월       일

한국소방안전원장	직인

소방안전관리자 업무

건설현장 소방안전관리자 업무

1. 피난계획에 관한 사항, 소방계획서의 작성 및 시행

2. 자위소방대 및 초기대응체계의 구성ㆍ운영ㆍ교육

3. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리

4. 소방시설이나 그 밖의 소방 관련시설의 관리

5. 소방훈련 및 교육

6. 화기 취급의 감독

7. 소방안전관리에 관한 업무수행 기록·유지

8. 화재발생 시 초기대응

9. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

1. 건설현장 소방계획서의 작성

2. 임시소방시설의 설치 및 관리에 대한 감독

3. 공사진행 단계별 피난안전구역, 피난로 등의 확보와 관리

4. 건설현장의 작업자에 대한 소방안전 교육 및 훈련

5. 초기대응체계의 구성·운영 및 교육

6. 화기취급의 감독, 화재위험작업의 허가 및 관리

7. 그 밖에 건설현장 소방안전관리에 관련하여 소방청장이 고시하는 업무

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

별첨-2		소방안전관리자 현황표

참고)

○ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙에 의한 소방안전관리자 현황표 첨부

예시*출처) 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제19호서식]

건설현장 소방안전관리자 현황표(대상명 :            )

이 공사장의 건설현장 소방안전관리자는 다음과 같습니다.

□ 건설현장 소방안전관리자 :              (선임일자 :    년   월   일)

□ 건설현장 소방안전관리대상물 등급 :      급(증축, 용도변경, 대수선의 경우)

□ 임시소방시설 설치 현황 :

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제26조제1항에 따라 이 표지를 붙입니다.

건설현장 소방안전관리자 연락처 :

※ 이 현황표의 규격은 다음과 같이 한다. 다만, 건설현장 소방안전관리대상물의 특성을 고려하여 크기, 재질, 글씨체를 정할 수 있다.

가. 크기: A3 용지(가로 420밀리미터 × 세로 297밀리미터)

나. 재질: 아트지(스티커) 또는 종이

다. 글씨체

1) 건설현장 소방안전관리자 현황표: 나눔고딕Extra Bold 46포인트(흰색)

2) 대상명:  나눔고딕Extra Bold 35포인트(흰색)

3) 본문 제목 및 내용: 나눔바른고딕 30포인트(검정색)

4) 하단내용: 나눔바른고딕 24포인트(검정색)

5) 연락처: 나눔고딕Extra Bold 30포인트(흰색)

라. 바탕색: 남색(RGB: 28,61,98), 회색(RGB: 242,242,242)

별첨-3		공사개요서

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제101호서식]
공사 개요서
건설업체	회사명							전화번호
	대표자
	본사 소재지
현장	현장명							현장소장
	현장 소재지
	공사기간							공사금액
발주자	성명							전화번호
설계자	성명							전화번호
감리자	성명							전화번호
공사개요	대상구조물		구조	개소		층수			굴착깊이 (m)	최고높이 (m)		비고
						지하	지상
그 밖의 특수구조물 개요
주요 공법
폴리우레탄 폼 및 주요 마감재 사용 현황
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

별첨-4		공사 전체공정표

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

별첨-5		공종별 화기작업 세부일정표

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

예시*출처) 건설업 유해위험방지계획서 참조모델, 안전보건공단(2021.6.)

[주요 대형사고 위험작업 일정표]

공종	예정시기	실시시기	장소	주요 위험 내용	확인

별첨-6		화기작업 도면 및 시공상세도

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

별첨-7		임시소방시설 설치계획서

참고)

○ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙에 의한 임시소방시설 설치계획서 참고

예시*출처) 공사장 임시소방시설 설치계획서

공사장 임시소방시설 설치계획서
특정소방 대 상 물	대상명			용도
	소재지 (전화번호 : )
	구조 지하 지상 연면적 ㎡, 개동
임시소방시설 설치내역	임시소방시설 설치		임시소방시설 설치 세부내역		설치장소
	소화기	□해당 □미해당	□설치 - 종류 : - 수량 :
	간이소화장치	□해당 □미해당	□설치 - 종류 : - 수량 :
	비상경보장치	□해당 □미해당	□설치 - 종류 : - 수량 :
	가스누설경보기	□해당 □미해당	□설치 - 종류 : - 수량 :
	간이피난유도선	□해당 □미해당	□설치 - 종류 : - 수량 :
	비상조명등	□해당 □미해당	□설치 - 종류 : - 수량 :
	방화포	□해당 □미해당	□설치 - 수량 :
설치일자	년 월 일
설치유지기간	년 월 일 ~ 년 월 일
공사종류	신설[ ] 증설[ ] 개설[ ] 이전[ ] 정비[ ] 그 밖의 공사[ ]
년 월 일 시공사 대표(신고인) (서명 또는 인)
비 고	※ 본 서류는 법정의무 제출서류는 아니지만 공사장 화재예방과 행정기관이 공사장 안전을 확인하고자 하는 서류인 만큼 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

별첨-8		위험물의 임시 저장ㆍ취급 승인필증

참고)

○ 시ㆍ도 위험물안전관리 조례에 의한 위험물 임시 저장ㆍ취급 승인필증 참고

예시*출처) 경기도 위험물안전관리 조례 [서식 1]

제     –     호

위험물임시저장·취급신고증명서

상   호  ( 명 칭 ) :

설치자(대표자)성명 :

주              소 :

설   치   장    소 :

저 장·취 급 기 간 :

저 장·취 급 내 역

시설구분

유별

품명

최대저장량

소화설비

비 고

「경기도 위험물안전관리 조례」 제11조제2항에 따라 위험물의 임시저장·취급을 승인합니다.

년      월      일

O O 소방서장	(직인)

별첨-9		인화성ㆍ가연성 취급물품 목록

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

별첨-10		건설현장 위치도

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

별첨-11		건설현장 주변 현황도

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

별첨-12		건설현장 출입구 현황도(소방차 진입로 표기)

참고)

○ 건설현장 위치도 및 건설현장 주변 현황도에 출입구와 소방차 진입로를 표기한다.

별첨-13		안전관리조직도

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

* 인원 변경 및 추가 투입 시 즉시 연락처 변경ㆍ교체

별첨-14		내부 비상연락망(협력업체 포함)

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고

예시)

[회사 내부 비상연락망]

구분	소속	직책	성명	연락처	비고

* 인원 변경 및 추가 투입 시 즉시 연락처 변경ㆍ교체

별첨-15		외부 비상연락망(대외 유관기관)

참고)

○ 산업안전보건법에 의한 유해위험방지계획서 또는

○ 건설기술진흥법에 의한 안전관리계획서 또는

○ 건설현장 관련 서류 참고