방화포의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 제정안

1. 제정이유

건설 현장 내 용접‧용단 작업으로 인한 화재 발생을 방지해주는 “방화포”의 성능 확보를 위한 기술기준을 마련하여 소방용품으로서 갖추어야 할 안전성과 성능을 국가에서 담보하도록 함

2. 주요내용

가. 방화포의 용어를 정의함(안 제2조)

나. 방화포의 시험기준을 규정함(안 제3조∼제6조)

- 중량, 재료, 불티관통시험, 굴곡내구성시험

라. 방화포의 표시사항을 규정함(안 제7조)

마. 기술기준 재검토기한을 규정함(안 제9조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제40조

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 제정안

소방청고시 제2023-35호

방화포의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제40조제4항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」제15조제1항에 따른 「방화포의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “방화포”란 건설현장 내 용접·용단 작업 시 발생하는 금속성 불티로부터 가연물이 점화되는 것을 방지해주는 차단막을 말한다.

2. “관통”이란 용접·용단 불티가 방화포를 꿰뚫고 지나가는 것이 시각적으로 관찰되는 것을 말한다.

3. “발염”이란 표면이 불꽃을 올리며 연소하는 상태를 말한다.

제3조(중량) 방화포의 중량(ｇ/㎡)은 설계값의 ±5 퍼센트의 범위 이내이어야 하며 측정은 다음의 각 호에 따라 실시한다.

1. 중량은 전자저울 등을 이용한다.

2. 방화포의 중량([eqn: W _{X}])을 측정하고 중량의 설계값([eqn: W])에 대한 편차를 다음과 같이 계산한다.

편차(%) =

제4조(재료) 방화포에 함유된 석면은 「가공·변형된 석면함유가능물질의 석면허용기준」(고용노동부고시 제2020-517호)에 따른 최종제품으로 유통되는 경우 중 기타 가공·변형된 상태의 허용기준에 적합하여야 한다.

제5조(불티관통시험) 방화포는 다음 각 호의 방법에 의하여 시험하는 경우 발염이 없어야 하며 용접 불티가 시료를 관통하지 않아야 한다.

1. 시료는 측정대상물품(1,000 ㎜ × 4,500 ㎜ 이상)에서 임의로 잘라낸 너비 (900 ± 50) 밀리미터, 길이 (1,500 ± 50) 밀리미터의 것 3개로 한다. 다만 시료의 양면이 다른 경우에는 앞뒤 양면에 대해 각각 3개로 한다.

2. 시험에 사용하는 불꽃 발생용 강판은 KS D 3503(일반 구조용 압연 강재)에 규정한 SS 275 로 한다. 이 경우 강판의 크기는 너비 100 밀리미터, 길이 600 밀리미터, 두께 9 밀리미터로 한다.

3. 시료는 별도 1 및 별도 2에 의한 시험 장치에 다음의 각목에 따라 설치한다.

가. 시료의 골 바닥이 수평이 되도록 하고 주름이 잡히지 않도록 고정한다.

나. 불꽃 발생용 강판의 아랫면에서부터 시료의 골 바닥까지의 거리가 (500 ± 50) 밀리미터가 되도록 조정한다.

4. 시험 조건은 별도 3의 표준절단조건에 따른다.

제6조(굴곡내구성시험) 방화포는 다음 각 호의 방법에 의하여 시험하는 경우 균열 및 구멍 등의 손상이 없어야 한다.

1. 시험 장치는 KS K 0593(저온조건에서 굴곡처리 후 천의 내수도 측정)에 따른다.

2. 시료는 원단의 가장자리 부분을 제외한 전 폭의 1/10 안쪽에 위치하는 곳에서 너비 (200 ± 5) 밀리미터, 길이 (280 ± 5) 밀리미터의 경사방향과 위사방향 각각 1개로 한다. 다만 부직포의 경우 원단 폭 방향과 직각방향 각각 1개로 한다.

3. 시료를 시험 장치에 부착시키고 섭씨(20 ± 2)도의 시험온도에서 1,000회 굴곡 처리한다.

제7조(표시) 방화포에는 다음 각 호의 사항을 보기 쉬운 부분에 잘 지워지지 아니하도록 장 또는 두루마리 마다 표시하여야 한다.

1. 품명

2. 성능인증번호

3. 제조년월 및 제조번호(또는 로트번호)

4. 제조업체명 또는 상호

5. 길이 및 폭

6. 취급상 주의사항

제8조(시험세칙) 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따른 한국소방산업기술원은 이 기준의 운영방법, 성능시험방법 및 제품검사방법 등에 관한 세부사항인 시험세칙을 정하여 소방청장 승인을 받아 운영할 수 있다.

제9조(재검토기한) 소방청장은「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별도 1] 시험장치

[별도 2] 시험장치 좌측면도

[별도 3] 표준 절단조건

항목	기준값	항목	기준값
절단길이 (㎜)	400	화구 끝과 강관간의 거리(h) (㎜)	6.0
화구 끝 구멍의 지름 (㎜)	1.0	절단 속도 (㎜/min)	500
예열염(백심)의 길이(l1) (㎜)	약 5.0	산소 압력 (㎫)	0.235
절단 산소 길이(l2) (㎜)	약 140	아세틸렌 가스 압력 (㎫)	0.024