1. 개정이유

「소방시설 설치 및 관리에 관한법률 시행령」 별표1, 4에서의 화재알림설비 도입과 「화재알림설비의 화재안전기준」제정(안)에서 요구하는 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준을 개선․보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 화재알림형 감지기 용어정의 및 구분, 형식명 신설(안 제2조제9호, 제3조제20호, 제4조제1항)

나. 아날로그식 용어 명확화, 화재알림형 감지기 작동표시 제외, 일반기능시험 신설(안 제4조제2항제6호, 제5조제19호, 제5조의5)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

소방청고시  제2023-51호

감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정고시안

감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조에 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. “화재알림형 감지기”란 열ㆍ연기 복합형 또는 열ㆍ연기ㆍ불꽃 복합형 감지기로서 화재시에 발생하는 열, 불꽃 또는 연기를 자동으로 감지하여, 화재알림형 수신기에 주위의 온도 또는 연기의 량의 변화에 따라 각각 다른 전류 또는 전압 등(이하 “화재정보신호값”라고 한다)의 출력을 발신하고, 불꽃을 감지하는 경우 화재신호를 발신하며, 자체 내장된 음향장치에 의하여 경보하는 것을 말한다.

제3조에 제20호를 다음과 같이 신설한다.

20. 화재알림형감지기는 다음 각 목과 같이 구분한다.

가. “화재알림형 열ㆍ연기 복합형”이란 주위의 온도 또는 연기의 량의 변화에 따른 화재정보신호값의 출력을 발하고, 자체 내장된 음향장치에 의하여 경보하는 감지기를 말한다.

나. “화재알림형 열ㆍ연기ㆍ불꽃 복합형”이란 주위의 온도 또는 연기의 량의 변화에 따른 화재정보신호값의 출력을 발하고, 제3호의 성능을 가지며 자체 내장된 음향장치에 의하여 경보하는 감지기를 말한다.

제4조제1항 전단 중 “유선식으로”를 “유선식으로, 화재알림설비 적용 여부에 따라 화재알림형, 비화재알림형”으로 하고, 같은 조 제2항제6호 중 “따라 각각 다른 전류 또는 전압 등의 출력을 발하는”을 “따른 화재정보신호값을 출력하는”으로 한다.

제5조제19호 단서 중 “(무선식”을 “(무선식 감지기 및 화재알림형”으로 한다.

제5조의5를 다음과 같이 신설한다.

제5조의5(화재알림형 감지기의 일반기능) 화재알림형 감지기는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 작동되는 경우 내장된 음향장치의 명동에 의하여 화재경보음을 발할 수 있는 기능이 있어야 한다.

2. 제1호의 규정에 의한 화재경보음은 감지기로부터 1 m 떨어진 위치에서 85 ㏈ 이상으로 경보할 수 있어야 하며 화재경보음이 단속음인 경우에는 단속주기가 그림1 또는 그림2에 적합하여야 한다. 이 경우 화재경보음에 음성안내를 포함할 수 있다.

3. 제5조의2제5호(주전원이 건전지인 경우에 한함)

4. 제5조의2제6호(주전원이 건전지인 경우에 한함, 무선식은 제외)

부      칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(용어의 정의) -------------------------------------.
1. ∼ 8. (생 략)	1. ∼ 8. (현행과 같음)
<신 설>	9. “화재알림형 감지기”란 열ㆍ연기 복합형 또는 열ㆍ연기ㆍ불꽃 복합형 감지기로서 화재시에 발생하는 열, 불꽃 또는 연기를 자동으로 감지하여, 화재알림형 수신기에 주위의 온도 또는 연기의 량의 변화에 따라 각각 다른 전류 또는 전압 등(이하 “화재정보신호값”라고 한다)의 출력을 발신하고, 불꽃을 감지하는 경우 화재신호를 발신하며, 자체 내장된 음향장치에 의하여 경보하는 것을 말한다.
제3조(감지기의 구분) 감지기는 구조 및 기능에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.	제3조(감지기의 구분) ------------------------------------------------.
1. ∼ 19. (생 략)	1. ∼ 19. (현행과 같음)
<신 설>	20. 화재알림형감지기는 다음 각 목과 같이 구분한다.
	가. “화재알림형 열ㆍ연기 복합형”이란 주위의 온도 또는 연기의 량의 변화에 따른 화재정보신호값의 출력을 발하고, 자체 내장된 음향장치에 의하여 경보하는 감지기를 말한다. 나. “화재알림형 열ㆍ연기ㆍ불꽃 복합형”이란 주위의 온도 또는 연기의 량의 변화에 따른 화재정보신호값의 출력을 발하고, 제3호의 성능을 가지며 자체 내장된 음향장치에 의하여 경보하는 감지기를 말한다.
제4조(감지기의 형식) ① 감지기 형식은 방수형 유무에 따라 방수형 및 비방수형으로, 내식성 유무에 따라 내산형, 내알카리형 및 보통형으로, 재용성 유무에 따라 재용형 및 비재용형으로, 연기ㆍ온도의 축적에 따라 축적형 및 비축적형으로, 방폭구조 여부에 따라 방폭형 및 비방폭형으로, 화재신호의 발신방법에 따라 단신호식, 다신호식 또는 아날로그식, 화재신호 전달방법에 따라 무선식, 유선식으로 구분한다. 또한 불꽃감지기는 설치장소에 따라 옥내형, 옥내ㆍ옥외형, 도로형으로 구분한다.	제4조(감지기의 형식) ① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------유선식으로, 화재알림설비 적용 여부에 따라 화재알림형, 비화재알림형으로 ---. ---------------------.
② 제1항에 의한 감지기의 형식별 특성은 다음 각 호와 같다.	② ---------------------------------------------.
1. ∼ 5. (생 략)	1. ∼ 5. (현행과 같음)
6. “아날로그식”이란 주위의 온도 또는 연기의 양의 변화에 따라 각각 다른 전류 또는 전압 등의 출력을 발하는 방식의 감지기를 말한다.	6. --------------------------------------------- 따른 화재정보신호값을 출력하는 ----------------------------------.
7. ∼ 10. (생 략)	7. ∼ 10. (현행과 같음)
제5조(구조 및 기능) 감지기의 구조 및 기능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.	제5조(구조 및 기능) --------------------------------------------.
1. ∼ 18. (생 략)	1. ∼ 18. (현행과 같음)
19. 감지기에는 작동표시장치를 설치하여야 한다. 다만, 방폭구조인 감지기, 수신기에 작동한 내용이 표시되는 감지기(무선식 감지기는 제외한다), 차동식분포형감지기 및 정온식감지선형감지기는 작동표시장치를 설치하지 않을 수 있다.	19. ---------------------------------. ----------------------------------------------------------(무선식 감지기 및 화재알림형 -------------------------------------------------------------------.
20. ∼ 34. (생 략)	20. ∼ 34. (현행과 같음)
<신 설>	제5조의5(화재알림형 감지기의 일반기능) 화재알림형 감지기는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. 작동되는 경우 내장된 음향장치의 명동에 의하여 화재경보음을 발할 수 있는 기능이 있어야 한다. 2. 제1호의 규정에 의한 화재경보음은 감지기로부터 1 m 떨어진 위치에서 85 ㏈ 이상으로 경보할 수 있어야 하며 화재경보음이 단속음인 경우에는 단속주기가 그림1 또는 그림2에 적합하여야 한다. 이 경우 화재경보음에 음성안내를 포함할 수 있다. 3. 제5조의2제5호(주전원이 건전지인 경우에 한함) 4. 제5조의2제6호(주전원이 건전지인 경우에 한함, 무선식은 제외)