■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제6호서식] <개정 2022.12.1.>
소방시설등 외관점검표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √ 표기를 합니다.
특정소방 대 상 물	기관명		대상물 구분
	소재지
	소방안전관리자 직위: 직급: 성명: 전화번호:
소방시설등 점검내역	점검월일	점검결과		점검자	확인자
	월 일	[ ]양호 [ ]불량			(서명)
	월 일	[ ]양호 [ ]불량			(서명)
	월 일	[ ]양호 [ ]불량			(서명)
	월 일	[ ]양호 [ ]불량			(서명)
	월 일	[ ]양호 [ ]불량			(서명)
	월 일	[ ]양호 [ ]불량			(서명)
	월 일	[ ]양호 [ ]불량			(서명)
	월 일	[ ]양호 [ ]불량			(서명)
	월 일	[ ]양호 [ ]불량			(서명)
	월 일	[ ]양호 [ ]불량			(서명)
	월 일	[ ]양호 [ ]불량			(서명)
	월 일	[ ]양호 [ ]불량			(서명)
비고	※ 확인자는 해당 공공기관 소방안전 관련 부서 또는 소방안전관리자가 선임된 부서의 책임자를 말합니다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

1. 소화기구 및 자동소화장치
점 검 내 용	( 년도) 점검결과
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
소화기(간이소화용구 포함)
거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치되어 있는지 여부
구획된 거실(바닥면적 33㎡ 이상)마다 소화기 설치 여부
소화기 표지 설치 여부
소화기의 변형‧손상 또는 부식이 있는지 여부
지시압력계(녹색범위)의 적정 여부
수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부
자동확산소화기
견고하게 고정되어 있는지 여부
소화기의 변형‧손상 또는 부식이 있는지 여부
지시압력계(녹색범위)의 적정 여부
자동소화장치
수신부가 설치된 경우 수신부 정상(예비 전원, 음향장치 등) 여부
본체용기, 방출구, 분사헤드 등의 변형‧ 손상 또는 부식이 있는지 여부
소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부
감지부(또는 화재감지기) 및 차단장치 설치 상태 적정 여부
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

2. 옥내□외 소화전 설비
점 검 내 용	( 년도) 점검결과
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
수원
주된수원의 유효수량 적정여부 (겸용설비 포함)
보조수원(옥상)의 유효수량 적정여부
수조 표시 설치상태 적정 여부
가압송수장치
펌프 흡입측 연성계□진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형□손상 유무
송수구
송수구 설치장소 적정 여부 (소방차가 쉽게 접근할 수 있는 장소)
배관
급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 적정 여부
함 및 방수구 등
함 개방 용이성 및 장애물 설치 여부 등 사용 편의성 적정 여부
위치표시등 적정 설치 및 정상 점등 여부
소화전 표시 및 사용요령(외국어 병기) 기재 표지판 설치상태 적정 여부
함 내 소방호스 및 관창 비치 적정 여부
제어반
펌프 별 자동□수동 전환스위치 위치 적정 여부
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

3. (간이)스프링클러설비, 물분무소화설비, 미분무소화설비, 포소화설비
(앞 쪽)
점 검 내 용	( 년도) 점검결과
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
수원
주된수원의 유효수량 적정여부 (겸용설비 포함)
보조수원(옥상)의 유효수량 적정여부
수조 표시 설치상태 적정 여부
저장탱크(포소화설비)
포소화약제 저장량의 적정 여부
가압송수장치
펌프 흡입측 연성계□진공계 및 토출측 압력계 등 부송장치의 변형□손상 유무
유수검지장치
유수검지장치실 설치 적정(실내 또는 구획, 출입문 크기, 표지) 여부
배관
급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 적정 여부
준비작동식 유수검지장치 및 일제개방 밸브 2차측 배관 부대설비 설치 적정
유수검지장치 시험장치 설치 적정(설치 위치, 배관구경, 개폐밸브 및 개방형 헤드, 물받이통 및 배수관) 여부
다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부
기동장치
수동조작함(설치높이, 표시등) 설치 적정 여부
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤 쪽)
제어밸브 등(물분무소화설비)
제어밸브 설치 위치 적정 및 표지 설치 여부
배수설비(물분무소화설비가 설치된 차고□주차장)
배수설비(배수구, 기름분리장치 등) 설치 적정 여부
헤드
헤드의 변형□손상 유무 및 살수장애 여부
호스릴방식(미분무소화설비, 포소화설비)
소화약제저장용기 근처 및 호스릴함 위치표시등 정상 점등 및 표지 설치 여부
송수구
송수구 설치장소 적정 여부(소방차가 쉽게 접근할 수 있는 장소)
제어반
펌프 별 자동□수동 전환스위치 정상위치에 있는지 여부
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

4. 이산화탄소, 할론소화설비, 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비, 분말소화설비
점 검 내 용	( 년도) 점검결과
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
저장용기
설치장소 적정 및 관리 여부
저장용기 설치장소 표지 설치 여부
소화약제 저장량 적정 여부
기동장치
기동장치 설치 적정(출입구 부근 등, 높이 보호장치, 표지 전원표시등) 여부
배관 등
배관의 변형·손상 유무
분사헤드
분사헤드의 변형·손상 유무
호스릴방식
소화약제저장용기의 위치표시등 정상 점등 및 표지 설치 여부
안전시설 등(이산화탄소소화설비)
방호구역 출입구 부근 잘 보이는 장소에 소화약제 방출 위험경고표지 부착 여부
방호구역 출입구 외부 인근에 공기호흡기 설치 여부
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

5. 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 시각경보기, 비상방송설비, 자동화재속보설비
점 검 내 용	( 년도) 점검결과
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
수신기
설치장소 적정 및 스위치 정상 위치 여부
상용전원 공급 및 전원표시등 정상점등 여부
예비전원(축전지) 상태 적정 여부
감지기
감지기의 변형 또는 손상이 있는지 여부 (단독경보형감지기 포함)
음향장치
음향장치(경종 등) 변형·손상 여부
시각경보장치
시각경보장치 변형·손상 여부
발신기
발신기 변형·손상 여부
위치표시등 변형·손상 및 정상점등 여부
비상방송설비
확성기 설치 적정(층마다 설치, 수평거리) 여부
조작부 상 설비 작동층 또는 작동구역 표시 여부
자동화재속보설비
상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

6. 피난기구, 유도등(유도표지), 비상조명등 및 휴대용비상조명등
점 검 내 용	( 년도) 점검결과
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
피난기구
피난에 유효한 개구부 확보(크기, 높이에 따른 발판, 창문 파괴장치) 및 관리 상태
피난기구(지지대 포함)의 변형·손상 또는 부식이 있는지 여부
피난기구의 위치표시 표지 및 사용방법 표지 부착 적정 여부
유도등
유도등 상시(3선식의 경우 점검스위치 작동 시) 점등 여부
유도등의 변형 및 손상 여부
장애물 등으로 인한 시각장애 여부
유도표지
유도표지의 변형 및 손상 여부
설치 상태(쉽게 떨어지지 않는 방식, 장애물 등으로 시각장애 유무) 적정 여부
비상조명등
비상조명등 변형·손상 여부
예비전원 내장형의 경우 점검스위치 설치 및 정상 작동 여부
휴대용비상조명등
휴대용비상조명등의 변형 및 손상 여부
사용 시 자동으로 점등되는지 여부
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

7. 제연설비, 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비
점 검 내 용	( 년도) 점검결과
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제연구역의 구획
제연경계의 폭, 수직거리 적성 설치 여부
배출구, 유입구
배출구, 공기유입구 변형·훼손 여부
기동장치
제어반 각종 스위치류 표시장치(작동표시등 등) 정상 여부
외기취입구(특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비)
설치위치(오염공기 유입방지, 배기구 등 으로부터 이격거리) 적정 여부
설치구조(빗물·이물질 유입방지 등) 적정 여부
제연구역의 출입문(특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비)
폐쇄상태 유지 또는 화재 시 자동폐쇄 구조 여부
수동기동장치(특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비)
기동장치 설치(위치,전원표시등 등) 적정 여부
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

8. 연결송수관설비, 연결살수설비
점 검 내 용	( 년도) 점검결과
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
연결송수관설비 송수구
표지 및 송수압력범위 표지 적정 설치 여부
방수구
위치표시(표시등, 축광식표지) 적정 여부
방수기구함
호스 및 관창 비치 적정 여부
‘방수기구함’ 표지 설치상태 적정 여부
연결살수설비 송수구
표지 및 송수구역 일람표 설치 여부
송수구의 변형 또는 손상 여부
연결살수설비 헤드
헤드의 변형·손상 유무
헤드 살수장애 여부
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

9. 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 지하구
점 검 내 용	( 년도) 점검결과
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
비상콘센트설비 콘센트
변형·손상·현저한 부식이 없고 전원의 정상 공급여부
비상콘센트설비 보호함
‘비상콘센트’표지 설치상태 적정 여부
위치표시등 설치 및 정상 점등 여부
무선통신보조설비 무선기기접속단자
설치장소(소방활동 용이성, 상시 근무장소) 적정여부
보호함 ‘무선기기접속단지’ 표지 설치 여부
지하구(연소방지설비 등)
연소방지설비 헤드의 변형·손상 여부
연소방지설비 송수구 1m 이내 살수구역 안내표지 설치상태 적정 여부
방화벽
방화문 관리상태 및 정상기능 적정 여부
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

10. 기타사항 점검표
점 검 내 용	( 년도) 점검결과
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
피난·방화시설
방화문 및 방화셔터의 관리 상태(폐쇄·훼손· 변경) 및 정상 기능 적정 여부
비상구 및 피난통로 확보 적정여부 (피난·방화시설 주변 장애물 적치 포함)
방염
선처리 방염대상물품의 적합 여부 (방염성능시험성적서 및 합격표시 확인)
후처리 방염대상물품의 적합 여부 (방염성능검사결과 확인)
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

11. 위험물 저장·취급시설
점 검 내 용	( 년도) 점검결과
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
가연물 방치 여부
채광 및 환기 설비 관리상태 이상 유무
위험물 종류에 따른 주의사항을 표시한 게시판 설치 유무
기름찌꺼기나 폐액 방치 여부
위험물 안전관리자 선임 여부
화재 시 응급조치 방법 및 소방관서 등 비상연락망 확보 여부
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

12. 화기시설
점 검 내 용	( 년도) 점검결과
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
화기시설 주변 적정(거리,수량,능력단위) 소화기 설치 유무
건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1ｍ 이상의 안전거리 확보 유무
가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 유무
연료탱크가 연소기로부터 2ｍ이상의 수평 거리 확보 유무
채광 및 환기설비 설치 유무
방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

13. 가연성 가스시설
점 검 내 용	( 년도) 점검결과
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
「도시가스사업법」등에 따른 검사 실시 유무
채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 용기 설치 유무
가스누설경보기 설치 유무
용기, 배관, 밸브 및 연소기의 파손, 변형, 노후 또는 부식 여부
환기설비 설치 유무
화재 시 연료를 차단할 수 있는 개폐밸브 설치상태 적정 여부
방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

14. 전기시설
점 검 내 용	( 년도) 점검결과
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
「전기사업법」에 따른 점검 또는 검사 실시 유무
개폐기 설치상태 등 손상 여부
규격 전선 사용 여부
전선의 접속 상태 및 전선피복의 손상 여부
누전차단기 설치상태 적정여부
방화환경조성 및 주의, 경고표시 설치 유무
전기 관련 기술자 등의 근무 여부
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]