■ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 [별지 제10호서식] <개정 2023. 8. 1.>
안전시설등 세부점검표
점검대상
대 상 명	업소 명칭		전화번호	업소 전화번호
소 재 지	업소 도로명 주소		주 용 도	업소 영업종류
건물구조	건물의 건물구조	대표자	영업주	소방안전관리자		건물 안전관리자
점검사항
점검사항		점검결과			조치사항
① 소화기 또는 자동확산소화기의 외관점검 - 구획된 실마다 설치되어 있는지 확인 - 약제 응고상태 및 압력게이지 지시침 확인		구획된 실마다 설치 / 그렇지 않음 소화기 압력상태 양호 /불량			불량 발견시 조치사항 기재
② 간이스프링클러설비 작동기능점검 - 시험밸브 개방 시 펌프기동, 음향경보 확인 - 헤드의 누수ㆍ변형ㆍ손상ㆍ장애 등 확인		펌프 및 음향경보 정상 / 작동X / 이상없음 / 불량			불량 발견시 조치사항 기재
③ 경보설비 작동기능점검 - 비상벨설비의 누름스위치, 표시등, 수신기 확인 - 자동화재탐지설비의 감지기, 발신기, 수신기 확인 - 가스누설경보기 정상작동여부 확인		비상벨 정상 / 불량 감지기, 수신기 정상 / 불량 가스누설경보기 정상 / 불량			불량 발견시 조치사항 기재
④ 피난설비 작동기능점검 및 외관점검 - 유도등ㆍ유도표지 등 부착상태 및 점등상태 확인 - 구획된 실마다 휴대용비상조명등 비치 여부 - 화재신호 시 피난유도선 점등상태 확인 - 피난기구(완강기, 피난사다리 등) 설치상태 확인		점등 및 부착상태 양호 / 불량 구획된 실마다 비치 / 불량 피난유도선 정상 / 불량 피난기구 설치 상태 양호 / 불량			불량 발견시 조치사항 기재
⑤ 비상구 관리상태 확인 - 비상구 폐쇄ㆍ훼손, 주변 물건 적치 등 관리상태 - 구조변형, 금속표면 부식ㆍ균열, 용접부ㆍ접합부 손상 등 확인(건축물 외벽에 발코니 형태의 비상구를 설치한 경우만 해당)		도어체크 설치 상태 양호 / 불량			불량 발견시 조치사항 기재
⑥ 영업장 내부 피난통로 관리상태 확인 - 영업장 내부 피난통로 상 물건 적치 등 관리상태		피난통로 관리 상태 양호 / 불량			불량 발견시 조치사항 기재
⑦ 창문(고시원) 관리상태 확인		관리 상태 양호 / 불량			불량 발견시 조치사항 기재
⑧ 영상음향차단장치 작동기능점검 - 경보설비와 연동 및 수동작동 여부 점검 (화재신호 시 영상음향이 차단되는 지 확인)		영상음향 차단장치 자동 및 수동 정상 / 불량			불량 발견시 조치사항 기재
⑨ 누전차단기 작동 여부 확인		ex) 전기업체에서 점검받음			불량 발견시 조치사항 기재
⑩ 피난안내도 설치 위치 확인		피난안내도 각실 설치 / 불량			불량 발견시 조치사항 기재
⑪ 피난안내영상물 상영 여부 확인		손님이 바뀔때마다 상영 / 불량			불량 발견시 조치사항 기재
⑫ 실내장식물ㆍ내부구획 재료 교체 여부 확인 - 커튼, 카페트 등 방염선처리제품 사용 여부 - 합판ㆍ목재 방염성능 확보 여부 - 내부구획재료 불연재료 사용 여부		방염(커튼, 카페트 등) 사용 / 해당없음 방염물품 합격 필 / 불량 불연재료 사용 / 불량 방염성적서 보관 하는지			불량 발견시 조치사항 기재
⑬ 방염 소파ㆍ의자 사용 여부 확인		방염(소파,의자) 사용 /해당없음			불량 발견시 조치사항 기재
⑭ 안전시설등 세부점검표 분기별 작성 및 1년간 보관 여부		점검표 분기별 작성 및 보관			불량 발견시 조치사항 기재
⑮ 화재배상책임보험 가입여부 및 계약기간 확인		가입 / 미가입 (계약기간: 24.00.00 ~ 25.00.00)			불량 발견시 조치사항 기재
점검일자 : . . . 점검자 : (서명 또는 인) 210mm×297mm[백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]