붙임 2		9월 중 화재안전조사 결과(평창소방서)

□ 추진결과

구분	점검결과(개소)			불량사항 조치(건)					현지 시정
	합계	양호	불량	소계	입건	과태료	기관통보	조치명령
합계	22	17	5	11	0	0	2	9	42
숙박	9	7	2	8	0	0	0	8	23
공동주택	5	5	0	0	0	0	0	0	3
판매	8	5	3	3	0	0	2	1	16

□ 주요 불량사항

❍ 불량사항 및 관련법규 등    * 현지시정은 미기재

구 분	불 량 사 항
조치명령(9)	· 화재예방법 24조 5항 1호 및 7호 (소방계획서 및 업무수행기록표의 작성 및 보관) 불량 (4건) · 화재예방법 24조 5항 3호 및 4호 (소방시설의 관리) 불량 (5건)
기관통보(2)	· 화재예방법 24조 5항 4호 (소방시설의 관리) 불량 (2건) ※ 소방시설의 기능과 성능에 지장을 주는 폐쇄, 차단 등의 행위는 아님. (전통시장 내에 설치된 IOT감지기 통신 불량 사항)

□ 관련사진 (입건, 과태료 등 적발 및 불량사항 위주 사진 첨부)

펌프실 유지관리 확인(숙박)	소방계획서 작성 미비(조치명령)	수신기 점검(아파트)
SVP기동법 숙지 확인(아파트)	호스 정리상태 불량(현지시정)	옥내소화전 유지상태(현지시정)

붙임 3		화재안전조사 불량사항 세부내역

순번	관할	대상명	주소	조사결과(불량사항)	조치사항
1	평창	평창진부시장	평창군 진부면 새싹길 28-7	(기관통보) 1. IOT감지기 4개소 작동불량(스위치 주의 표시)	기관통보
2	평창	그린앤블루	평창군 대관령면 대관령로 56	(조치명령) 1.업무수행기록표 내용 보완(결재미비) 2.소화기 층별로 2개씩 추가비치 3.완강기고정장치(지지대)설치불량(607호)	조치명령
3	평창	평창봉평시장	평창군 봉평면 허생원 장터길 15	(기관통보) 1.IOT감지기 3개소 작동불량(스위치주의표시)	기관통보
4	평창	봉평농협 하나로마트	평창군 봉평면 기풍로 92	(조치명령) 1.업무수행기록표 내용 보완(결재미비)	조치명령
5	평창	알프스모텔	평창군 진부면 진부시장뒷길 42	(조치명령) 1.소방계획서 작성 미비 2.업무수행기록표 작성 미비 3.수신반스위치주의표시(충압펌프오작동관련) 4.계단 적치물 제거 및 이전조치 5.비상계단 유도등 3개소 점등불량	조치명령

붙임 4		위반사항 조치결과 (평창소방서)

관할	대상명	소재지	관계인	불량사항(시정조치 요망)	조치결과
					입건 (의뢰일자)	과태료부과 (부과일자)	행정처분 (의뢰일자)	조치명령 (발부일자)
평창	진부시장	평창군 진부면 새싹길 28-7	신승덕	1. IOT감지기 4개소 작동불량 수리 요망			기관통보 (09.06.)
평창	그린앤블루	평창군 대관령면 대관령로 56	김동균	1.업무수행기록표 내용 보완 2.소화기 층별로 2개씩 추가비치 3.완강기 고정장치(지지대) 보완				조치명령 발부 전 시정완료 (09.15.)
평창	봉평시장	평창군 봉평면 허생원 장터길 15	전일권	1.IOT감지기 3개소 작동불량 수리 요망			기관통보 (09.06.)
평창	봉평농협 하나로마트	평창군 봉평면 기풍로 92	심우영	1.업무수행기록표 내용 보완				조치명령 발부 전 시정완료 (09.12.)
평창	알프스모텔	평창군 진부면 진부시장뒷길 42	주완수	1.소방계획서 작성 보완 2.업무수행기록표 작성 보완 3.수신반스위치 유지 관리 상태 보완 4.계단 적치물 제거 및 이전조치 5.비상계단 유도등 3개소 보완				조치명령 (10.05.예정) (의견제출기한)