붙임 1		소방시설등 자체점검 보고서, 소방계획서 – 첨부 서식

□ 주요 소방용품 점검결과
구분	자동확산소화기	소방호스	연기감지기	완강기/간이완강기
권장내용연수	10년	15년	15년	10년
설치수량
권장내용연수경과수량
노후․불량수량
조치계획 / 조치결과
비고

※ 작성요령 : (조치계획/결과) 권장내용연수 경과되거나 불량사항의 경우 : 조치계획 또는 조치결과를 기재 - 관계인 작성

- 비고 : 설치위치, 장소 등의 특성으로 점검불가할 경우 사유를 기재하거나 특이사항을 기재

항 목	점검내용	점검결과	조치사항
자동확산소화기	○ 변형, 손상 또는 부식, 누액 등 외관상 이상 여부 ○ 지시압력계 압력 지침의 (녹색범위)의 적정 여부 ○ 설치된 위치의 적정 여부 – 화원 예상위치, 주변 장애물 여부 ○ 고정설치(기울어짐), 감열부 손상․탈락 여부	[ ] 양호 [ ] 불량 [ ] 교체권고 [ ] 내용연수 경과
소방호스	○ 호스 표면 균열, 마모(닳음, 섬유노출), 찢어짐 확인 ○ 경화 또는 유연성 저하, 팽창 또는 비정상 변형 확인 ○ 변색 및 열화(특히 갈변), 곰팡이 또는 오염상태 ○ 소방호스 결합부, 관창연결 이상유무 확인 확인	[ ] 양호 [ ] 불량 [ ] 교체권고 [ ] 내용연수 경과
감지기	○ 모델명․형식승인 표시. 감지기 변색, 도색, 기름때 등 오염여부 ○ 감지기 커버 파손, 틈새벌어짐 또는 탈락, 내부먼지 유입흔적 여부 ○ 주변 정상 상황임에도 비화재보 이력, 시험기 작동지연 또는 미작동 ○ 감지기와 베이스 사이의 결로 및 이물질 투입 여부 확인	[ ] 양호 [ ] 불량 [ ] 교체권고 [ ] 내용연수 경과
완강기 (간이완강기	○ (로프) 마모, 절단 또는 부분손상, 변색 또는 오염, 꼬임 여부 ○ (본체) 부식 또는 녹발생, 작동시 이상음. 벨트 손상 여부 ○ (연결부 등) 고리 변형, 체결상태, 지지대 견고히 설치여부 ※ 실제 인명 탈출용으로, 조금이라도 이상시 교체가 타당함.	[ ] 양호 [ ] 불량 [ ] 교체권고 [ ] 내용연수 경과

※ ①소방시설등 자체점검 보고서에 포함하여 관계인 또는 소방관서 보고․제출 + ②소방계획서에 소방시설 공사/정비 기록에 추가

붙임 2		불량․노후 소방용품 확인(선별) 방법 * 참고용

1. 자동확산소화기

1-1. 자동확산소화기의 변형, 손상 또는 부식 등 외관상 이상 여부
소화기에서 설명한 사항의 사진 자료를 참고하시기 바랍니다. (본체의 부식에 따른 제품 모습은 유사함)
소화기 매뉴얼 사진 참조	자동확산소화기 구성

1-2. 지시압력계 압력 지침(녹색범위)의 적정 여부 - 지시압력계의 지침은 녹색범위 내에 있어야 정상 상태입니다.
소화기 내 압력 없음	정상상태	소화기 내 압력 높음

1-3. 자동확산소화기 설치된 위치의 고정장치 등 적정 여부 - 천장 등에 설치된 자동확산소화기는 흔들림이 없어야 합니다.
제품 설치 모습	제품이 부착된 상태

1-4. 표시사항 손상 등 이상 여부 확인
합격표시, 능력단위, 총중량 확인(소화기 사진 참조)	표시사항이 외부 충격 등으로 훼손 여부

2. 소방호스

2-1. 소방호스 외관상 손상 여부 확인 - 소방호스 찢어짐으로 인해 소화수 송수중 누수 및 파열이 있을 수 있습니다.
정상 소방호스	자켓트 오염 및 찢김

2-2. 소방호스의 체결부(나사산) 파손 확인 - 나사산 파손으로 인해 관창, 옥내소화전방수구 등 결합이 안 될 수 있습니다.
	- 소방호스의 나사 체결부에 관창 또는 소화전과 착탈하여 나사산의 파손여부를 확인합니다.
나사산 파손 확인

2-3. 소방호스의 누수 여부 확인(기능) - 외관상 손상이 없더라도 소방호스의 노후로 인해 자케트, 고무패킹에 이상이 있을 수 있으며, 주기적인 확인이 필요합니다. - 소방호스의 누수는 아래 순번과 같이 확인합니다.
		1. 옥내소화전 방수구에 연결된 소방호스를 직선이 되도록 펼친다. 2. 소방호스와 연결된 관창의 핸들을 조작하여 토출구를 닫는다. 3. 옥내소화전방수구의 개폐밸브를 열고 소방호스의 누수나 파열이 있는지 확인한다. ※ 소방호스 내부에 공기가 차있는 경우 관창을 열고 닫아 공기를 제거하고 누수 확인합니다.
고무패킹	소방호스 누수

3. 감지기

3-1. 감지기 오염 - 감지기 외관이 페인트 등 오염으로 온도변화를 감지하지 못하여 정상작동하지 않을 수 있습니다.
감지기 외관 정상	감지기 외관 오염-1	감지기 외관 오염-2

3-2. 감지기 작동전압 - 감지기 전압이상(단선 또는 전압강하) 발생 시 정상작동하지 않을 수 있습니다.
감지기 정상전압	감지기 전압이상-1	감지기 전압이상-2

3-3. 감지기 결로 - 결로현상으로 인해 감지기가 비화재보 동작될 가능성이 있으므로 확인합니다.
감지기 결로-1	감지기 결로-2	감지기 결로-3

4. 완강기

4-1. 완강기 구성품 유무 확인 - 구성품(후크) 등이 없으면 지지대에 연결 할 수 없습니다.
완강기(설치상태)	완강기(구성품)

4-2. 완강기 외관상 손상 확인 - 와이어 및 벨트가 손상되면 피난시 사고로 이어질 수 있습니다.
밸트 손상 확인	와이어 손실 확인

4-3. 지지대의 고정 상태 및 작동 여부 - 사용안전을 위해 고정 앵카볼트가 4개이상 설치되었는지 여부를 확인 합니다. - 지지대 연결부 고정나사의 풀림 상태를 확인 합니다.
지지대 연결 볼트 및 고정상태 점검(앵카볼트)		작동상태 점검(보관 및 작동 상태)